## Лист1
ООО "МЭН"
Карта режимов оборудования КТП(Н) 6/0,4 кВ
по состоянию на 09.03.2023
Подразделение | Электроустановка | СШ, №яч. | Информация о КТП(Н) |  |  | № авт. (тип) | I ном.авт., А | Тип блока защит АВ-0,4кВ | Прогрузка АВ-0,4кВ | Уставка МТЗ | Уставка МТО | Диап. рег. уст. МТЗ | Диап. рег. уст. МТО | Потребитель | ЭЦН, ШГН | Р факт., кВт | Состояние | I факт., А | Загр. КТПН, % | U факт. КТПН, В | ПБВ |  | Дата замера | U на СУ, В | Селективность действия защит | Qжидк., куб.м./с | Qн., тонн | Время АПВ, мин. | Рем. № КТПН
|  |  | Дисп. наименование КТП(Н) | S, кВА | I ном., А | [15 empty] | Кол-во | Полож.
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА-СЭЩ В-АN-16Дз-16Н) | 1600 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 198 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(TS630N) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 55-41) | 1000 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(TS630N) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 854 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(TS400N) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 853 | ЭЦН | 32 | Запущен | 102 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(TS400N) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 850 | ЭЦН | 40 | Запущен | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(TS250N) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 856 | ЭЦН | 0 | Запущен | 95 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 51-37) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(TS160N) | 160 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | БМА/МП |  | 0 | Запущен | 1 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(TD100N) | 63 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 5 | 7 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630N) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 7 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5541) | 1000 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 630N) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | МБУ |  | 0 |  | 0 | 7 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5237) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100N) | 63 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | КИП |  | 0 |  | 5 | 7 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 7 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 10() | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 7 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 11() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТП6/0,4кВ 2х630кВА Нефтеслив 1Т | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S) | 0 | Встроен | 12.23.342 | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 13 | 0 | 409 | 5 | 5 | 2014-01-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТП6/0,4кВ 2х630кВА Нефтеслив 1Т | 630 | 910.4 | 8(TS 250 N) | 250 | ыфв | 12.23.342 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 5 | 2014-01-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТП6/0,4кВ 2х630кВА Нефтеслив 1Т | 630 | 910.4 | 9(TS 250 N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | УКМ-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 5 | 2014-01-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТП6/0,4кВ 2х630кВА Нефтеслив 1Т | 630 | 910.4 | 10(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 5 | 2014-01-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТП6/0,4кВ 2х630кВА Нефтеслив 1Т | 630 | 910.4 | 11(TS 160 N) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ П-5 КМ-2 резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 5 | 2014-01-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТП6/0,4кВ 2х630кВА Нефтеслив 1Т | 630 | 910.4 | 12(C 60 N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ СН Ввод-1 |  | 0 | Запущен | 10 | 0 | 409 | 5 | 5 | 2014-01-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТП6/0,4кВ 2х630кВА Нефтеслив 1Т | 630 | 910.4 | 13(TS 630 N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ П-3 Ввод-1 |  | 0 |  | 3 | 0 | 409 | 5 | 5 | 2014-01-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТП6/0,4кВ 2х630кВА Нефтеслив 1Т | 630 | 910.4 | 14(TS 630 N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 5 | 2014-01-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-11. | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 |  |  | 1 | 0 | 0.36-1.1 |  | Ввод-0,4кВ |  | 0 |  | 694 | 48 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-11. | 1000 | 1445.1 | 1(ВА55-41) | 1000 |  |  | 7 | 0 | 0,36-1,1 |  | Скв.1100 |  | 0 |  | 110 | 48 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-11. | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 1 | 0 | 0,8-1 |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 48 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-11. | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 1 | 0 | 0,8-1 |  | Скв.1127 |  | 0 |  | 0 | 48 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-11. | 1000 | 1445.1 | 4(CVS-100) | 160 |  |  | 100 | 0 | 70-100 |  | рез |  | 0 |  | 0 | 48 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-11. | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 48 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-11. | 1000 | 1445.1 | 6(CVS 630) | 630 |  |  | 1 | 0 | 0,8-1 |  | 1102 |  | 0 |  | 248 | 48 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-11. | 1000 | 1445.1 | 7(CVS 630) | 630 |  |  | 1 | 0 | 0,8-1 |  | 1120 |  | 0 |  | 336 | 48 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-11. | 1000 | 1445.1 | 8(CVS 400) | 400 |  |  | 1 | 0 | 0,8-1 |  | рез |  | 0 |  | 0 | 48 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-11. | 1000 | 1445.1 | 9(CVS 400) | 400 |  |  | 1 | 0 | 0,8-1 |  | рез |  | 0 |  | 0 | 48 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-11. | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 48 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-11. | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 48 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ ДНС-1 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 12 | 2 | 403 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17309
с/р №10 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ ДНС-1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 2 | 403 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17309
с/р №10 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ ДНС-1 | 400 | 578 | 2(CVS-100) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | УПТГ |  | 0 | Запущен | 0 | 2 | 403 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17309
с/р №10 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ ДНС-1 | 400 | 578 | 3(CVS-100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | трансфер+ |  | 0 | Запущен | 0 | 2 | 403 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17309
с/р №10 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ ДНС-1 | 400 | 578 | 4(CVS-100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ ПР-0,4 |  | 0 | Запущен | 0 | 2 | 403 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17309
с/р №10 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ ДНС-1 | 400 | 578 | 5(ВА 5737) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 №1 |  | 0 | Запущен | 0 | 2 | 403 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17309
с/р №10 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ ДНС-1 | 400 | 578 | 6(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 2 | 403 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17309
с/р №10 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ ДНС-1 | 400 | 578 | 7(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | НСТ |  | 0 | Запущен | 9 | 2 | 403 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17309
с/р №10 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ ДНС-1 | 400 | 578 | 8(ВА 57ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | АИС |  | 0 | Запущен | 0 | 2 | 403 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17309
с/р №10 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ ДНС-1 | 400 | 578 | 9(ВА57-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 2 | 403 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17309
с/р №10 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ ДНС-1 | 400 | 578 | 10(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4кВ |  | 0 | Запущен | 3 | 2 | 403 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17309
с/р №10 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ ДНС-1 | 400 | 578 | 11(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ГПН-С |  | 0 | Запущен | 0 | 2 | 403 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17309
с/р №10 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ ДНС-1 | 400 | 578 | 12(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 2 | 403 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17309
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 КП-40 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 2000 | МРТ 2 | 128.1.08 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 464 | 55 | 362 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 КП-40 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 129.1.08 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 | Запущен | 0 | 55 | 362 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 КП-40 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 126.1.08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 55 | 362 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 КП-40 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 106.2.11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 55 | 362 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 КП-40 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-39) | 500 |  | 109.1.08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 55 | 362 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 270 | 0 | 0 | 240
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 КП-40 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5139) | 400 |  | 111.2.11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 55 | 362 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 КП-40 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5139) | 400 |  | 112.1.11 | 0 | 0 |  |  | 580 | ЭЦН | 63 | Запущен | 89 | 55 | 362 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 130 | 18.4 | 30 | 240
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 КП-40 | 1000 | 1445.1 | 7(СШ-0,4кВ) | 1000 |  | 115.1.11 | 0 | 0 |  |  | 576"В" | ЭЦН | 400 | Запущен | 375 | 55 | 362 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 730 | 0 | 0 | 240
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 КП-40 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 55 | 362 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 КП-40 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5739) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 55 | 362 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №3 КП-38 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3) | 1600 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 405 | 28 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1565
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №3 КП-38 | 1000 | 1445.1 | 1(TS-630 FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 28 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1565
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №3 КП-38 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 468 | ЭЦН | 160 | Запущен | 323 | 28 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 335 | 23.6 | 30 | 1565
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №3 КП-38 | 1000 | 1445.1 | 3(TS630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 233 | 28.8 | 30 | 1565
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №3 КП-38 | 1000 | 1445.1 | 4(TS400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 79 | 8.4 | 0 | 1565
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №3 КП-38 | 1000 | 1445.1 | 5(TS400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1565
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №3 КП-38 | 1000 | 1445.1 | 6(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 428 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 28 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 10 | 4 | 15 | 1565
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №3 КП-38 | 1000 | 1445.1 | 7(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 31 | 7.1 | 30 | 1565
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №3 КП-38 | 1000 | 1445.1 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 434 | ЭЦН | 36 |  | 82 | 28 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1565
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №3 КП-38 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 28 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1565
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №3 КП-38 | 1000 | 1445.1 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 28 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1565
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА КП-13 | 1000 | 1445.1 | 0(LBA-16S) | 1600 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 431 | 29 | 393 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА КП-13 | 1000 | 1445.1 | 1(TS630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 29 | 393 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА КП-13 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 76.10.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 393 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА КП-13 | 1000 | 1445.1 | 3(TS630N) | 630 |  | 88.10.10 | 0 | 0 |  |  | 459 | ЭЦН | 70 | Запущен | 130 | 29 | 393 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА КП-13 | 1000 | 1445.1 | 4(TS400N) | 400 |  | 90.10.10 | 0 | 0 |  |  | 469 | ЭЦН | 90 | Запущен | 110 | 29 | 393 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 115 | 24.3 | 30 | 186/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА КП-13 | 1000 | 1445.1 | 5(TS400N) | 400 |  | 91.10.10 | 0 | 0 |  |  | 458 | ЭЦН | 50 | Запущен | 97 | 29 | 393 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 102 | 20.7 | 30 | 186/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА КП-13 | 1000 | 1445.1 | 6(TS250N) | 250 |  | 93.10.10 | 0 | 0 |  |  | 515 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 29 | 393 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 75 | 32.4 | 30 | 186/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА КП-13 | 1000 | 1445.1 | 7(TS250N) | 250 |  | 92.10.10 | 0 | 0 |  |  | 449 | ЭЦН | 63 | Запущен | 94 | 29 | 393 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 70 | 10.5 | 30 | 186/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА КП-13 | 1000 | 1445.1 | 8(TS160N) | 160 |  | 94.10.10 | 0 | 0 |  |  | АВ БНДР |  | 1 |  | 0 | 29 | 393 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА КП-13 | 1000 | 1445.1 | 9(TD100N) | 63 |  | 95.10.10 | 0 | 0 |  |  | БМА,УДХ, ПМ |  | 1 |  | 0 | 29 | 393 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА КП-13 | 1000 | 1445.1 | 11(TD100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 29 | 393 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 450 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-01-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2470
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-01-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2470
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-01-10 | 0 |  | 883 | 0 | 0 | 2470
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-01-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2470
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-01-10 | 0 |  | 91 | 53.8 | 30 | 2470
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-01-10 | 0 |  | 65 | 45.9 | 30 | 2470
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-01-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2470
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 7(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА, УДХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-01-10 | 0 |  | 45 | 23.8 | 30 | 2470
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-01-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2470
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 9(с.ш.-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 625 | ЭЦН | 300 | Запущен | 450 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-01-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2470
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 | МРТ 2 | 80.12.13 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 368 | 22 | 397 | 5 | 4 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17280
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА51-39) | 400 |  | 88.12.13 | 0 | 0 |  |  | 1500 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 22 | 397 | 5 | 4 | 2022-05-15 | 0 |  | 75 | 48.3 | 30 | 17280
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5139) | 400 |  | 90.12.13 | 0 | 0 |  |  | 1506 | ЭЦН | 63 | Запущен | 93 | 22 | 397 | 5 | 4 | 2022-05-15 | 0 |  | 21 | 9.1 | 30 | 17280
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-39) | 400 |  | 78.12.13 | 0 | 0 |  |  | 1508 | ЭЦН | 80 | Запущен | 176 | 22 | 397 | 5 | 4 | 2022-05-15 | 0 |  | 143 | 24 | 30 | 17280
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 397 | 5 | 4 | 2022-05-15 | 0 |  | 193 | 8.5 | 30 | 17280
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 143.3.08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 397 | 5 | 4 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17280
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5739) | 320 |  | 84.12.13 | 0 | 0 |  |  | 627 | ЭЦН | 56 | Запущен | 99 | 22 | 397 | 5 | 4 | 2022-05-15 | 0 |  | 25 | 15.9 | 20 | 17280
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-35) | 250 |  | 85.12.13 | 0 | 0 |  |  | 1501 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 22 | 397 | 5 | 4 | 2022-05-15 | 0 |  | 55 | 34 | 240 | 17280
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-35) | 250 |  | 89.12.13 | 0 | 0 |  |  | 1503 | ЭЦН | 54 | Запущен | 0 | 22 | 397 | 5 | 4 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17280
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-35) | 160 |  | 94.12.13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 397 | 5 | 4 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17280
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 10(CVS-100) | 63 |  | 92.12.13 | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 6 |  | 0 | 22 | 397 | 5 | 4 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17280
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 4763) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 22 | 397 | 5 | 4 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17280
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 4763) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 22 | 397 | 5 | 4 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17280
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-45 | 1000 | 1445.1 | 13(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 22 | 397 | 5 | 4 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17280
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 168 | 11 | 383 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52/14
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 11 | 383 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 490 | 56.2 | 30 | 52/14
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5541) | 1000 |  | 2014-06-19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 383 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52/14
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5541) | 1000 |  | 61.10.14 | 0 | 0 |  |  | скв.36 | ЭЦН | 180 | Запущен | 103 | 11 | 383 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52/14
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  | 32.6.14 | 0 | 0 |  |  | скв. 44"В" | ЭЦН | 32 | Запущен | 65 | 11 | 383 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52/14
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250N) | 250 |  | 33.6.14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 383 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52/14
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  | 34.6.14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 383 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52/14
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 |  | 37.6.14 | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 11 | 383 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52/14
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100N) | 63 |  | 40.6.14 | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 11 | 383 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52/14
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 11 | 383 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 525 | 55.57 | 1 | 52/14
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4кВ 25 кВА "Вертодром" | 25 | 36.1 | 0(Рубильник) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 18 | 389 | 5 | 3 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4кВ 25 кВА "Вертодром" | 25 | 36.1 | 1(АЕ2046) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | Верт. площадка |  | 1 | Запущен | 0 | 18 | 389 | 5 | 3 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4кВ 25 кВА "Вертодром" | 25 | 36.1 | 2(АП-50) | 25 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 389 | 5 | 3 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-183 | 250 | 361.3 | 0(ВА57-39) | 128 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 72 | 19 | 402 | 5 | 4 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-183 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв.№183Р | ЭЦН | 56 | Запущен | 72 | 19 | 402 | 5 | 4 | 2022-07-15 | 0 |  | 45 | 22.6 | 30 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-183 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57Ф-35) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 | Запущен | 0 | 19 | 402 | 5 | 4 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-183 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 19 | 402 | 5 | 4 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-183 | 250 | 361.3 | 4(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 402 | 5 | 4 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-183 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 19 | 402 | 5 | 4 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-211 | 250 | 361.3 | 0(ВА51-39) | 400 |  | 120.4.11 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 72/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-211 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 122.4.11 | 0 | 0 |  |  | БМА, УДХ |  | 10 | Запущен | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 72/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-211 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 103.4.11 | 0 | 0 |  |  | ГК 211 |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 72/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-211 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 108.4.11 | 0 | 0 |  |  | Р-211 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 27 | 6.2 | 50 | Н 72/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-211 | 250 | 361.3 | 4(ВА 57-35) | 250 |  | 117.4.11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 72/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-211 | 250 | 361.3 | 5(ВА 57-35) | 160 |  | 116.4.11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 72/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-211 | 250 | 361.3 | 6(ВА 5739) | 320 |  | 118.4.11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 72/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-211 | 250 | 361.3 | 7(ВА 5735) | 160 |  | 119.4.11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 72/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-211 | 250 | 361.3 | 8(ВА 57-35) | 160 |  | 102.4.11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 72/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-211 | 250 | 361.3 | 9(ВА 57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 72/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-211 | 250 | 361.3 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 72/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-211 | 250 | 361.3 | 11(ВА 01-01) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | ГК |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 72/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-215 | 250 | 361.3 | 0(ВА57-39) | 400 |  | 75.6.10 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 106/10
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-215 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 72.6.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 106/10
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-215 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57-35) | 100 |  | 76.6.10 | 0 | 0 |  |  | пост сб |  | 4 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 106/10
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-215 | 250 | 361.3 | 3(ВА 57-35) | 250 |  | 45.6.10 | 0 | 0 |  |  | АВ №11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 106/10
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-215 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 38.6.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 106/10
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-215 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-39) | 320 |  | 44.6.10 | 0 | 0 |  |  | 215р | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 | 0 | 379 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 105 | 7.4 | 30 | Н 106/10
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-215 | 250 | 361.3 | 6(ВА 57-35) | 160 |  | 74.6.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 106/10
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-215 | 250 | 361.3 | 7(ВА57-35) | 160 |  | 43.6.10 | 0 | 0 |  |  | Жил. городок ЮЭС |  | 10 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 106/10
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-215 | 250 | 361.3 | 8(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 379 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 106/10
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-215 | 250 | 361.3 | 9(ВА57-35) | 63 |  | 43.6.10 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 106/10
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-215 | 250 | 361.3 | 10(ВА 47-60) | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | КИП |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 106/10
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Р-215 | 250 | 361.3 | 11(ВА 47-63) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 5 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 106/10
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА "Вертодром" | 250 | 361.3 | 0(ВА 51-39) | 400 | нет | 2023-05-08 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 2 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА "Вертодром" | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 0 |  | 2023-05-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 2 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА "Вертодром" | 250 | 361.3 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 2023-05-08 | 0 | 0 |  |  | НСТ |  | 0 |  | 9 | 2 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА "Вертодром" | 250 | 361.3 | 4(ВА 57-35) | 160 |  | 2023-05-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 2 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА "Вертодром" | 250 | 361.3 | 5(ВА 57-35) | 100 |  | 2023-05-08 | 0 | 0 |  |  | Пост СБ Вертодром |  | 0 |  | 0 | 2 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА "Вертодром" | 250 | 361.3 | 6(ВА 57-35) | 100 |  | 2023-05-08 | 0 | 0 |  |  | Самотлор Нефтедобыча |  | 0 |  | 1 | 2 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА "Вертодром" | 250 | 361.3 | 7(ВА 57-35) | 25 |  | 2023-05-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 2 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА "Вертодром" | 250 | 361.3 | 8(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 2 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА "УМТС" | 250 | 361.3 | 1(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 3 | 2022-04-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА "УМТС" | 250 | 361.3 | 2(АЕ 2066) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ДЭК |  | 8 |  | 1 | 8 | 392 | 5 | 3 | 2022-04-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА "УМТС" | 250 | 361.3 | 3(ВА51-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | УМТС |  | 10 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 3 | 2022-04-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА "УМТС" | 250 | 361.3 | 4(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | НАРС |  | 8 |  | 9 | 8 | 392 | 5 | 3 | 2022-04-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 Котельная | 400 | 578 | 0(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 59 | 390 | 5 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 Котельная | 400 | 578 | 0(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК ввод №1 |  | 0 | Запущен | 1 | 59 | 390 | 5 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 Котельная | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 40 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 390 | 5 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 Котельная | 400 | 578 | 3(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Котельная ввод №1 |  | 0 | Запущен | 80 | 59 | 390 | 5 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 Котельная | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 390 | 5 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 Котельная | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК-0,4кВ |  | 0 | Остановлен | 0 | 59 | 390 | 5 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 КП-10 | 250 | 361.3 | 0(ВА57-39) | 400 | нет | 2010-09-01 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 КП-10 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 2009-12-01 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 55 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 КП-10 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 2010-02-01 | 0 | 0 |  |  | БРА |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 КП-10 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2010-03-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 КП-10 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2010-03-01 | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 55 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 КП-10 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 2010-03-01 | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 55 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 КП-10 | 250 | 361.3 | 6(ВА52-37) | 320 |  | 2010-03-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 КП-10 | 250 | 361.3 | 7(ВА57-35) | 160 |  | 2010-03-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 КП-10 | 250 | 361.3 | 8(ВА57-35) | 125 |  | 2010-02-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 КП-10 | 250 | 361.3 | 9(ВА57-35) | 200 |  | 2010-01-01 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 КП-10 | 250 | 361.3 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 Котельная | 250 | 361.3 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 2 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/11
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 Котельная | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК ввод №2 |  | 2 | Запущен | 0 | 9 | 390 | 5 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/11
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 Котельная | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-1 |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/11
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 Котельная | 250 | 361.3 | 3(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Котельная ввод №2 |  | 0 | Запущен | 0 | 9 | 390 | 5 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/11
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 Котельная | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/11
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 Котельная | 250 | 361.3 | 5(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК-0,4кВ |  | 0 | Остановлен | 0 | 9 | 390 | 5 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/11
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 КП-10 | 250 | 361.3 | 0(ВА57-39) | 400 | нет | 2010-03-01 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 26 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 КП-10 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 2010-03-01 | 0 | 0 |  |  | Прожекторная Мачта |  | 0 |  | 0 | 26 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 КП-10 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 2010-03-01 | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 0 | 26 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 КП-10 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2010-03-01 | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 26 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 КП-10 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2010-03-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 КП-10 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 2010-03-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 КП-10 | 250 | 361.3 | 6(ВА52-37) | 320 |  | 2010-03-01 | 0 | 0 |  |  | 829 |  | 0 |  | 60 | 26 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 КП-10 | 250 | 361.3 | 7(ВА57-35) | 125 |  | 2010-03-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 КП-10 | 250 | 361.3 | 8(ВА57-35) | 160 |  | 2010-03-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 КП-10 | 250 | 361.3 | 9(ВА57-35) | 200 |  | 2010-01-01 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 26 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 КП-10 | 250 | 361.3 | 10(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ШР |  | 0 |  | 0 | 26 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 25кВА "Вертодром" | 25 | 36.1 | 0(ВР32-35) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 25кВА "Вертодром" | 25 | 36.1 | 1(АП-5052) | 25 | [6 empty] | блокобогрева |  | 10 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 25кВА "Вертодром" | 25 | 36.1 | 2(АП5052М) | 25 | [6 empty] | ПР-Я1 |  | 4 |  | 3 | 8 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 Жил.поселок | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 | нет | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 10 | 3 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 Жил.поселок | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 40 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 Жил.поселок | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | КНС |  | 0 |  | 0 | 3 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 Жил.поселок | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | Пожарный инвентарь |  | 0 |  | 0 | 3 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 Жил.поселок | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 250 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 Жил.поселок | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 250 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 Жил.поселок | 400 | 578 | 6(ВА 52-37) | 320 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 Жил.поселок | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 100 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | Медецинский пункт |  | 0 |  | 5 | 3 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 Жил.поселок | 400 | 578 | 8(ВА 52-37) | 400 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | САВ-0,4 кВ |  | 0 |  | 5 | 3 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 Жил.поселок | 400 | 578 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 3 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-37 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 55.9.10 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 401 | 44 | 408 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-37 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 53.9.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 408 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 63 | 3.9 | 30 | 156/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-37 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 40.9.10 | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 44 | 408 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-37 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 43.9.10 | 0 | 0 |  |  | 3780 | ЭЦН | 63 | Запущен | 89 | 44 | 408 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 81 | 12.9 | 30 | 156/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-37 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  | 41.9.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 408 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 188 | 0 | 0 | 156/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-37 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 47.9.10 | 0 | 0 |  |  | 3781 | ЭЦН | 40 | Запущен | 72 | 44 | 408 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 44 | 10.1 | 30 | 156/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-37 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 46.9.10 | 0 | 0 |  |  | 3702 | ЭЦН | 63 | Запущен | 88 | 44 | 408 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-37 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 36.9.10 | 0 | 0 |  |  | 3703 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 44 | 408 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 91 | 5.6 | 30 | 156/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-37 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 200 |  | 110.9.10 | 0 | 0 |  |  | 3742 | ЭЦН | 45 | Запущен | 63 | 44 | 408 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-37 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 470 | ЭЦН | 63 | Запущен | 89 | 44 | 408 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-37 | 630 | 910.4 | 10(ВА 4763) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 408 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-37 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 44 | 408 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156/10
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-40 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 128.1.08 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 506 | 0 | 372 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-40 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 129.1.08 | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 1 | 0 | 372 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 11 | 8.4 | 30 | 33/11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-40 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 126.1.08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 372 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-40 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 106.2.11 | 0 | 0 |  |  | 1756 | ЭЦН | 63 | Запущен | 119 | 0 | 372 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 39 | 12.4 | 30 | 33/11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-40 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  | 109.1.08 | 0 | 0 |  |  | 571 | ЭЦН | 45 | Запущен | 100 | 0 | 372 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 129 | 5.7 | 30 | 33/11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-40 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 111.2.11 | 0 | 0 |  |  | 581 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 0 | 372 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 88 | 10.1 | 30 | 33/11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-40 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  | 112.2.11 | 0 | 0 |  |  | 572 | ЭЦН | 80 | Запущен | 180 | 0 | 372 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-40 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 115.2.11 | 0 | 0 |  |  | 573 | ЭЦН | 45 | Запущен | 106 | 0 | 372 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 21 | 16.5 | 80 | 33/11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-40 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 582 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 372 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 60 | 13.8 | 30 | 33/11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-40 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 372 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-40 | 630 | 910.4 | 10(ВА 101) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР, БНДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 372 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-37 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 40.3.10 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 348 | 38 | 417 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-27
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-37 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 35.3.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 417 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 50 | 15 | 30 | 2023-10-27
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-37 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2010-02-14 | 0 | 0 |  |  | УДХ, БМА |  | 0 |  | 0 | 38 | 417 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-27
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-37 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 41.1.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 417 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-27
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-37 | 630 | 910.4 | 4(ВА55-41) | 1000 |  | 34.3.10 | 0 | 0 |  |  | 20"В" | ЭЦН | 320 | Запущен | 348 | 38 | 417 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 633 | 0 | 0 | 2023-10-27
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-37 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 400 |  | 33.3.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 417 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-27
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-37 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5139) | 400 |  | 37.3.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 417 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-27
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-37 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5139) | 320 |  | 32.3.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 417 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 77 | 10.2 | 30 | 2023-10-27
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-37 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5139) | 320 |  | 85.7.11 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 38 | 417 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-27
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-37 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 38 | 417 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-27
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-37 | 630 | 910.4 | 10(ВА 04-36) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 417 | 5 | 5 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-27
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-30 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 1 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-30 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА, УДХ |  | 0 | Запущен | 0 | 1 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-30 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-30 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 10 | 4.8 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-30 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-30 | 630 | 910.4 | 5(ВА04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2522 | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 | 1 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-30 | 630 | 910.4 | 6(ВА04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-30 | 630 | 910.4 | 7(ВА04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3707 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 1 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-30 | 630 | 910.4 | 8(ВА04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 1 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-30 | 630 | 910.4 | 9(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 1 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-15 | 630 | 910.4 | 0(LBA 16S) | 1600 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 158 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 983
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-15 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 983
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-15 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 204 | ЭЦН | 90 | Запущен | 158 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 165 | 48 | 0 | 983
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-15 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 983
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-15 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 983
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-15 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 983
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-15 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 983
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-15 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 983
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-15 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 983
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-15 | 630 | 910.4 | 9(TD100N) | 63 | [6 empty] | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 983
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 154.6.06 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 427 | 46 | 381 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2128
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 0 | 46 | 381 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2128
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 46 | 381 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2128
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 236.5.06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 46 | 381 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2128
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  | 145.6.06 | 0 | 0 |  |  | 37 "В" | ЭЦН | 160 | Запущен | 291 | 46 | 381 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 200 | 19.4 | 30 | 2128
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 166.6.06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 46 | 381 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2128
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 46 | 381 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2128
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 164.6.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 46 | 381 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 5 | 3.8 | 20 | 2128
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | ЭЦН | 50 | Запущен | 136 | 46 | 381 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 86 | 43.99 | 1 | 2128
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 46 | 381 | 5 | 3 | 2023-01-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2128
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-64 | 630 | 910.4 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 473 | 51 | 376 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1735
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-64 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 |  | 93.6.11 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 51 | 376 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1735
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-64 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  | 32.4.11 | 0 | 0 |  |  | 3829 | ЭЦН | 160 | Запущен | 310 | 51 | 376 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 252 | 11.1 | 30 | 1735
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-64 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  | 34.4.11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 376 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1735
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-64 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  | 36.4.11 | 0 | 0 |  |  | 3817 | ЭЦН | 70 | Запущен | 163 | 51 | 376 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1735
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-64 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 400 |  | 90.11.11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 376 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1735
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-64 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 |  | 2011-04-30 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 376 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1735
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-64 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  | 31.4.11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 376 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1735
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-64 | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 160 |  | 33.4.11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 376 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1735
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-64 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР,БМА |  | 0 |  | 0 | 51 | 376 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1735
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-64 | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 | [6 empty] | ШР |  | 0 |  | 0 | 51 | 376 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1735
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-64 | 630 | 910.4 | 11(ВА47-63) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 51 | 376 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1735
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1000 | 8000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 3 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 100 | 800 |  |  | БМА | БМА | 0 | Запущен | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 320 |  |  | 320 | 2560 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 200 |  |  | 200 | 1600 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 630 | 5040 |  |  | 182 | ЭЦН | 140 | Остановлен | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 160 | 1280 |  |  | переносной разьем КРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 160 | 1280 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 63 | 504 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-18 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 1 | 0 | 388 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-18 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 |  | 99.2.10 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 388 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-18 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-18 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 41 | 9.8 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-18 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 195 | 60.2 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-18 | 630 | 910.4 | 5(ВА 04-36) | 400 | [6 empty] | рез. |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-18 | 630 | 910.4 | 6(ВА 04-36) | 400 | [6 empty] | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-18 | 630 | 910.4 | 7(ВА 04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-18 | 630 | 910.4 | 8(ВА 04-36) | 320 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-18 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-18 | 630 | 910.4 | 10(ВА 47-29) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР БНДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-22 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 273 | 29 | 386 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-22 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 386 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 65 | 1.7 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-22 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 473 | ЭЦН | 32 | Запущен | 99 | 29 | 386 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-22 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 475 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 29 | 386 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 22 | 17.7 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-22 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 386 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-22 | 630 | 910.4 | 5(ВА04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 386 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-22 | 630 | 910.4 | 6(ВА04-36) | 400 |  | 128.2.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 386 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 30 | 9.8 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-22 | 630 | 910.4 | 7(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 474 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 29 | 386 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 4 | 0.4 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-22 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 621 | ЭЦН | 80 | Запущен | 174 | 29 | 386 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 30 | 20.9 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-22 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 533 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 29 | 386 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 6 | 3.3 | 50
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-22 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 29 | 386 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 109 | 11 | 384 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2301
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА,УДХ |  | 5 | Запущен | 2 | 11 | 384 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2301
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 11 | 384 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2301
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 11 | 384 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2301
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 4(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 494 | ЭЦН | 160 | Запущен | 107 | 11 | 384 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 420 | 0 | 2301
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 11 | 384 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2301
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 11 | 384 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2301
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 11 | 384 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2301
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ БНДР |  | 0 |  | 0 | 11 | 384 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2301
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 11 | 384 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2301
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-25 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 73.2.09 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 128 | 14 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 25/09
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-25 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 71.2.09 | 0 | 0 |  |  | БМА, УДХ |  | 0 | Запущен | 0 | 14 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 25/09
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-25 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 72.2.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 30 | 11.6 | 30 | Н 25/09
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-25 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 93.2.09 | 0 | 0 |  |  | 637 | ЭЦН | 45 | Запущен | 128 | 14 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 33 | 3.5 | 30 | Н 25/09
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-25 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 630 |  | 56.2.09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 25/09
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-25 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 57.2.09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 25/09
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-25 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  | 60.2.09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 25/09
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-25 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 72.2.09 | 0 | 0 |  |  | 496 |  | 0 | Остановлен | 0 | 14 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 13 | 10 | 30 | Н 25/09
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-25 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 14 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 25/09
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-25 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ШР |  | 0 |  | 0 | 14 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 25/09
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | МРТ 2 |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 12 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ, БНДР |  | 0 |  | 0 | 12 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 3(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 673 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 12 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 27 | 17.9 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | рез. |  | 0 |  | 0 | 12 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 5(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 820 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 12 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 67 | 19.5 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 6(ВА 04-36) | 400 |  | 71.2.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 39 | 15.8 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  | 72.2.10 | 0 | 0 |  |  | АВ БНДР |  | 0 |  | 0 | 12 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 5 | 3.3 | 20
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 320 |  | 89.2.10 | 0 | 0 |  |  | 679 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 12 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 54 | 22.9 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 0 | 12 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 11(ВА 04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 12 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 12(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 12 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2023-06-05 | 1 | 5 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 7 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | выносной шкав ПРС р481 |  | 0 |  | 0 | 7 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР скв 157 |  | 0 |  | 2 | 7 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 3(ВА57ф35) | 250 |  | 2023-06-05 | 0 | 0 |  |  | 168 | ЭЦН | 0 | Запущен | 100 | 7 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 192 |  | 0 |  | 104 | 7 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 630 |  | 2023-06-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-39) | 400 |  | 2023-06-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 2023-06-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 8(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 7 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 7 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-34 | 630 | 910.4 | 0(СЭЩ) | 1600 |  |  | 1 | 1 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 264 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-34 | 630 | 910.4 | 1(ВА СЭЩ) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-34 | 630 | 910.4 | 2(ВА СЭЩ) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-34 | 630 | 910.4 | 3(ВА СЭЩ) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-34 | 630 | 910.4 | 4(ВА СЭЩ) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1051 |  | 0 |  | 77 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-34 | 630 | 910.4 | 5(ВА СЭЩ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1053 |  | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-34 | 630 | 910.4 | 6(ВА СЭЩ) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-34 | 630 | 910.4 | 7(ВА СЭЩ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1052 |  | 0 |  | 87 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-34 | 630 | 910.4 | 8(ВА СЭЩ) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 62 | 408 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА,ПРС |  | 0 |  | 0 | 62 | 408 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 62 | 408 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 133 | ЭЦН | 45 | Запущен | 75 | 62 | 408 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 118 | ЭЦН | 90 | Запущен | 185 | 62 | 408 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 155 | ЭЦН | 45 | Запущен | 69 | 62 | 408 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 62 | 408 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 62 | 408 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-5 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ-2 |  | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-5 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Выносной разъем ПРС |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-5 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА 1,2 |  | 0 |  | 1 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-5 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-5 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | на АВ №10 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-5 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.116 | ЭЦН | 45 | Запущен | 99 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-5 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 109 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-5 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 108 | ЭЦН | 50 | Запущен | 70 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-5 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв 125 |  | 90 | Остановлен | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-5 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-5 | 630 | 910.4 | 10(ВА51-35М) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-5 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №10 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА52-41) | 1000 | нет | 2023-09-02 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 3 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №10 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №10 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Солевой узел |  | 0 |  | 8 | 3 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №10 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2023-06-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №10 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  | 2023-06-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №10 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №10 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 3 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-22 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 133 | 14 | 392 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-22 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Прож. мачта |  | 0 |  | 0 | 14 | 392 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-22 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 26 | 14 | 392 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 26 | 10.6 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-22 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 626 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 14 | 392 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 16 | 5.8 | 15
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-22 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 392 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-22 | 630 | 910.4 | 5(ВА 04-36) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 392 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-22 | 630 | 910.4 | 6(ВА 0436) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 392 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-22 | 630 | 910.4 | 7(ВА 04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 477 | ЭЦН | 63 | Запущен | 107 | 14 | 392 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-22 | 630 | 910.4 | 8(ВА 04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 392 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 40 | 13.8 | 180
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-22 | 630 | 910.4 | 9(ВА 47-25) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 14 | 392 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-22 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 14 | 392 | 5 | 4 | 2023-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-25 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 44.12.08 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 172 | 18 | 406 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238/08
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-25 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 42.12.08 | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 18 | 406 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238/08
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-25 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 40.12.08 | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 18 | 406 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238/08
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-25 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2008-09-01 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 406 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238/08
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-25 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  | 43.12.08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 406 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238/08
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-25 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 400 |  | 46.12.08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 406 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238/08
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-25 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-39) | 400 |  | 35.12.08 | 0 | 0 |  |  | 492 | ЭЦН | 90 | Запущен | 172 | 18 | 406 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238/08
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-25 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 39.12.08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 406 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 129 | 8 | 30 | 238/08
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-25 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 502 | ЭЦН | 54 | Запущен | 0 | 18 | 406 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238/08
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-25 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ШР |  | 0 |  | 0 | 18 | 406 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238/08
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-25 | 630 | 910.4 | 10(ВА 47-29) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 18 | 406 | 5 | 3 | 2022-11-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238/08
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-38 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S) | 1600 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 5 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 2/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-38 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 5 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 2/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-38 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  | 59.2.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 5 | 2022-08-08 | 0 |  | 161 | 14.2 | 0 | Н 2/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-38 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  | 40.1.11 | 0 | 0 |  |  | 460 | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 | 0 | 396 | 5 | 5 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 2/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-38 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  | 46.1.11 | 0 | 0 |  |  | 467 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 0 | 396 | 5 | 5 | 2022-08-08 | 0 |  | 155 | 61.5 | 30 | Н 2/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-38 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 300 |  | 48.1.11 | 0 | 0 |  |  | 466 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 0 | 396 | 5 | 5 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 2/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-38 | 630 | 910.4 | 6(TS250N) | 250 |  | 2012-07-25 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 5 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 2/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-38 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  | 33.1.11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 5 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 2/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-38 | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 160 |  | 34.1.11 | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 5 | 2022-08-08 | 0 |  | 34 | 10.5 | 30 | Н 2/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-38 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 63 |  | 36.1.11 | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 5 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 2/11
с/р №10 | РУ 6 кВ ЭЦ "ГПЭС-1" | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-38 | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 5 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н 2/11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-64 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S) | 1600 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2102
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-64 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 |  | 88.6.11 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 384 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2102
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-64 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  | 2011-06-06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 234 | 10.3 | 30 | 2102
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-64 | 630 | 910.4 | 3(TS 630N) | 630 |  | 2011-06-07 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2102
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-64 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  | 2011-06-08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2102
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-64 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 300 |  | 84.4.11 | 0 | 0 |  |  | 3821 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 384 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 33 | 14.3 | 8 | 2102
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-64 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 |  | 2011-04-25 | 0 | 0 |  |  | 3820 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 384 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 23 | 6.3 | 30 | 2102
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-64 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  | 2011-04-28 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2102
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-64 | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 160 |  | 2011-04-11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2102
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-64 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 384 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2102
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-64 | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 3 | 2022-09-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2102
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-15 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S) | 1600 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 982
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-15 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 982
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-15 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 982
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-15 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 69 | 11 | 30 | 982
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-15 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 209 | ЭЦН | 56 | Запущен | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 86 | 33.4 | 30 | 982
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-15 | 630 | 910.4 | 5(TS400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 201 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 982
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-15 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 982
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-15 | 630 | 910.4 | 7(TS160N) | 160 | [6 empty] | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 982
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-15 | 630 | 910.4 | 8(TS160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 982
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-15 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 982
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-15 | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 982
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-15 | 630 | 910.4 | 11(ВА 47-29) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 982
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-18 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 105 | 11 | 389 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-18 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР БНДР |  | 0 |  | 0 | 11 | 389 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-18 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 509 | ЭЦН | 45 | Запущен | 105 | 11 | 389 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 34 | 6 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-18 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 389 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-18 | 630 | 910.4 | 4(ВА04-36) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 389 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 182 | 8 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-18 | 630 | 910.4 | 5(ВА04-36) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 389 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-18 | 630 | 910.4 | 6(С 25) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 389 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-18 | 630 | 910.4 | 7(ВА04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 11 | 389 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-18 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 415 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 11 | 389 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-18 | 630 | 910.4 | 9(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 11 | 389 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-18 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 11 | 389 | 5 | 3 | 2022-10-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2023-06-05 | 1 | 10 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 40 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 40 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 40 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-ф35) | 250 |  | 2023-06-05 | 0 | 0 |  |  | 157 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 40 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  | 2023-06-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 40 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-39) | 400 |  | 2023-06-05 | 0 | 0 |  |  | 171 |  | 0 |  | 0 | 40 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 40 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 40 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 40 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 40 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-34 | 630 | 910.4 | 0(ВА СЭЩ) | 1600 |  |  | 1 | 1 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 94 | 37 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-34 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-34 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-34 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-34 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1048 |  | 0 |  | 0 | 37 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-34 | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-34 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1055 |  | 0 |  | 35 | 37 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-34 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1054 |  | 0 |  | 59 | 37 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-34 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 37 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-34 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 37 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-34 | 630 | 910.4 | 10(ВА) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 37 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/11
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 20 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 УДР |  | 0 |  | 0 | 20 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР скв 131 |  | 1 |  | 0 | 20 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 3(ВА57ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 20 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв 156 |  | 40 |  | 67 | 20 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 20 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв 131 |  | 45 |  | 88 | 20 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 20 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 20 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-5 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 1 |  | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 41 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-5 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | греющий кабель скв 109,110 |  | 0 |  | 0 | 41 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-5 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв 119 |  | 32 |  | 54 | 41 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-5 | 630 | 910.4 | 3(ВА57ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 41 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-5 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.111 | ЭЦН | 180 | Запущен | 0 | 41 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-5 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 41 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-5 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.110 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 41 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-5 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 41 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-5 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 41 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-5 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР скв110 |  | 0 |  | 0 | 41 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-5 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | выносной шкав ПРС |  | 0 |  | 0 | 41 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-9 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 70 | 382 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-9 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | БМА |  | 4 |  | 0 | 70 | 382 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-9 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | УДХ |  | 2 |  | 8 | 70 | 382 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-9 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 45 |  | 0 | 70 | 382 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-9 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 | Запущен | 0 | 70 | 382 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-9 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 70 | 382 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-9 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-39) | 400 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 70 | 382 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-9 | 630 | 910.4 | 7(ВА51-39) | 320 | [8 empty] | 0 | Запущен | 0 | 70 | 382 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-9 | 630 | 910.4 | 8(ВА51-39) | 320 | [6 empty] | БСК |  | 160 | Запущен | 25 | 70 | 382 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-9 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5341 "Ввод-0,4кВ") | 1000 | [6 empty] | скв №318 | ЭЦН | 300 | Запущен | 607 | 70 | 382 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2023-05-01 | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 336 | 36 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(А3794) | 630 |  | 2023-05-07 | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 36 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-35) | 250 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 36 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА5341) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 180 |  | 220 |  | 336 | 36 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 100 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА53-41) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР | ЭЦН | 180 | Запущен | 0 | 36 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-23 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 38.2.08 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 259 | 28 | 402 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1950-02-01
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-23 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 35.2.08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 402 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 54 | 3.3 | 30 | 1950-02-01
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-23 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 34.2.08 | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 28 | 402 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1950-02-01
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-23 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 33.2.08 | 0 | 0 |  |  | 489 | ЭЦН | 56 | Запущен | 143 | 28 | 402 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 41 | 19.9 | 30 | 1950-02-01
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-23 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 400 |  | 32.2.08 | 0 | 0 |  |  | 498 | ЭЦН | 56 | Запущен | 116 | 28 | 402 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 95 | 14.2 | 45 | 1950-02-01
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-23 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 2008-02-27 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 402 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1950-02-01
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-23 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2008-02-28 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 402 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 135 | 26.2 | 30 | 1950-02-01
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-23 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 402 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 75 | 39 | 30 | 1950-02-01
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-23 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 28 | 402 | 5 | 5 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1950-02-01
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2023-05-01 | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 45 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 45 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-39) | 630 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | 191 | ЭЦН | 200 | Запущен | 0 | 45 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 320 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 45 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 45 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 100 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 45 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 45 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 45 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 160 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 45 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 100 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 45 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 45 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2015-03-01 | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 14 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2015-03-01 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 14 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 2014-12-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 200 |  | 2013-12-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  | 2015-03-01 | 0 | 0 |  |  | 163 |  | 0 |  | 200 | 14 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | 1"В" | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 14 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | 166 |  | 0 |  | 90 | 14 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 320 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | БСК | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 14 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 14 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2023-06-04 | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 17 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 140 |  | 0 | Остановлен | 0 | 17 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 320 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 320 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | 162 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 160 | 17 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 17 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 17 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 17 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №7 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2023-06-04 | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 230 | 25 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №7 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39) | 630 |  | 2023-07-04 | 0 | 0 |  |  | 153 |  | 0 |  | 230 | 25 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №7 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 175 |  | 0 |  | 270 | 25 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №7 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 100 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №7 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5737) | 250 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №7 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №7 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 160 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №7 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 160 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №7 КП-1 | 630 | 910.4 | 8(ВА52-37) | 320 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №7 КП-1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ШР |  | 0 |  | 0 | 25 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №8 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2023-05-03 | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 32 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №8 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №8 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | УДР скв 186 |  | 0 |  | 0 | 32 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №8 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №8 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №8 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-32) | 320 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №8 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-32) | 320 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №8 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-32) | 320 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | 142 | ЭЦН | 63 | Запущен | 95 | 32 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №8 КП-1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №8 КП-1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 250 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | 165 |  | 0 |  | 0 | 32 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №8 КП-1 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 250 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №8 КП-1 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 250 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 32 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №8 КП-1 | 630 | 910.4 | 12(ВА57-35) | 160 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №8 КП-1 | 630 | 910.4 | 13(ВА52-39) | 630 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | 164 | ЭЦН | 180 | Запущен | 250 | 32 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №8 КП-1 | 630 | 910.4 | 14(ВА57-35) | 63 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 32 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2023-07-06 | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 1 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС+ПМ |  | 0 |  | 0 | 1 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 160 |  | 2023-07-06 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 | 1 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 04-36) | 250 |  | 2023-07-06 | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 1 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-2 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  | 2023-07-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-2 | 630 | 910.4 | 5(ВА04-36) | 400 |  | 2023-07-06 | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 1 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-2 | 630 | 910.4 | 6(ВА04-36) | 400 |  | 2023-07-06 | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 1 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-2 | 630 | 910.4 | 7(ВА51-39) | 320 |  | 2023-07-06 | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 1 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-2 | 630 | 910.4 | 8(ВА51-39) | 320 |  | 2023-07-06 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 1 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-2 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ШР |  | 0 |  | 0 | 1 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(UCB630R) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 60 | 43 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(UCB630R) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 43 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Рез. |  | 0 |  | 0 | 43 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 43 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 43 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 43 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 43 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 43 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 43 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 43 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(OEZ BD-250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1111 |  | 0 |  | 128 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(OEZ BD-250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(OEZ BH-630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(OEZ BH-630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1118 |  | 0 |  | 204 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(OEZ BH-630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(QEZ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(QEZ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(QEZ) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(QEZ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(QEZ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА 04-63) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 12(ВА 04-63) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "АБК ППН-2" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 0(ВА53-41) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 18 | 0 | 386 | 5 | 2 | 2021-02-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "АБК ППН-2" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | РММ |  | 0 |  | 10 | 0 | 386 | 5 | 2 | 2021-02-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "АБК ППН-2" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Кран шлагбаум |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 2 | 2021-02-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "АБК ППН-2" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 3(ВА 57ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Баня |  | 0 |  | 5 | 0 | 386 | 5 | 2 | 2021-02-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "АБК ППН-2" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК |  | 0 |  | 3 | 0 | 386 | 5 | 2 | 2021-02-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "АБК ППН-2" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 2 | 2021-02-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "АБК ППН-2" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 6(АП 5063) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 2 | 2021-02-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | "База с/р 5" КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 250 | 361.3 | 1() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | база с/р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | "База с/р 5" КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 1() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | база с/р |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2021-02-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Бригада 10 НГП-1" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввдной |  | 0 |  | 26 | 4 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Бригада 10 НГП-1" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | бр.№ 10 |  | 0 |  | 1 | 4 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Бригада 10 НГП-1" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЦНИПР |  | 0 |  | 15 | 4 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Бригада 10 НГП-1" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 3(ВА 57ф-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Центрофорс |  | 0 |  | 10 | 4 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Бригада 10 НГП-1" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 4(ВА 57ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Бригада 10 НГП-1" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 5(ВА 57ф-35) | 100 | [6 empty] | Сириус |  | 0 |  | 0 | 4 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Бригада 10 НГП-1" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 6(ВА 57ф-35) | 80 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 4 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | "Бригада 2" КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 1(ВА 52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | бр.2 |  | 6 |  | 26 | 76 | 385 | 5 | 1 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | "Бригада 2" КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 2(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | бр.4 |  | 4 |  | 21 | 76 | 385 | 5 | 1 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | "Бригада 2" КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 3(АЕ 1031) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв.КТП |  | 0 |  | 0 | 76 | 385 | 5 | 1 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | "Бригада 2" КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 4(ВА 57-35) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 76 | 385 | 5 | 1 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | "Бригада 2" КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 5(А 37-16) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 76 | 385 | 5 | 1 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | "Полигон" КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 66 | 400 | 4 | 4 | 2021-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | "Полигон" КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30 | 66 | 400 | 4 | 4 | 2021-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | "Полигон" КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30 | 66 | 400 | 4 | 4 | 2021-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | "Полигон" КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30 | 66 | 400 | 4 | 4 | 2021-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 18 | 3 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-10-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-10-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Пож. депо |  | 0 |  | 17 | 3 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-10-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 57ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-10-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 101) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв КТПН |  | 0 |  | 0 | 3 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-10-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 160 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-10-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 125 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-10-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ООО СК ЭКО Спецпроэкт |  | 0 |  | 1 | 3 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-10-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА 51-35) | 80 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 3 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-10-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 9 | 380 | 5 | 1 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 218-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Столовая |  | 0 |  | 52 | 9 | 380 | 5 | 1 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 218-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ф 4 |  | 0 |  | 6 | 9 | 380 | 5 | 1 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 218-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ф 3 |  | 0 |  | 11 | 9 | 380 | 5 | 1 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 218-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ф 1 |  | 0 |  | 12 | 9 | 380 | 5 | 1 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 218-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ф 2 |  | 0 |  | 9 | 9 | 380 | 5 | 1 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 218-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 380 | 5 | 1 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 218-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 51-35) | 80 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 9 | 380 | 5 | 1 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 218-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Посёлок Аган" КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(Эльф 101-116) | 16 | [6 empty] | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 9 | 380 | 5 | 1 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 218-06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.10 | "Посёлок" КТПН 6/0,4 кВ 2500кВА №1 | 250 | 361.3 | 0(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.10 | "Посёлок" КТПН 6/0,4 кВ 2500кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.10 | "Посёлок" КТПН 6/0,4 кВ 2500кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.10 | "Посёлок" КТПН 6/0,4 кВ 2500кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.10 | "Посёлок" КТПН 6/0,4 кВ 2500кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Общага. свет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.10 | "Посёлок" КТПН 6/0,4 кВ 2500кВА №1 | 250 | 361.3 | 5(ВА 52-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЛИС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.10 | "Посёлок" КТПН 6/0,4 кВ 2500кВА №1 | 250 | 361.3 | 6(ВА 52-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | римера жил.городок |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.10 | "Посёлок" КТПН 6/0,4 кВ 2500кВА №1 | 250 | 361.3 | 7(АП 50) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.10 | "Посёлок" КТПН 6/0,4 кВ 2500кВА №1 | 250 | 361.3 | 8(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Солевой узел" КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 0(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 5 | 1 | 382 | 3 | 2 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Солевой узел" КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 1(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Солевой |  | 0 |  | 0 | 1 | 382 | 3 | 2 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Солевой узел" КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 2(ВА 57-35) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 382 | 3 | 2 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Солевой узел" КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Жил. вагон Норд-Сервис |  | 0 |  | 5 | 1 | 382 | 3 | 2 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.20 | "Солевой узел" КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 4(ВА 57ф-35) | 100 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 1 | 382 | 3 | 2 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | "Узел задвижек" КТПН 6/0,4 кВ 25 кВА | 25 | 36.1 | 0(РУ 5к) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 67 | 420 | 5 | 5 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | "Узел задвижек" КТПН 6/0,4 кВ 25 кВА | 25 | 36.1 | 1(ВА 4763) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 67 | 420 | 5 | 5 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | "Узел задвижек" КТПН 6/0,4 кВ 25 кВА | 25 | 36.1 | 2(ВА 47-63) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | Эл.задв. г/пр |  | 0 |  | 0 | 67 | 420 | 5 | 5 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | "Узел задвижек" КТПН 6/0,4 кВ 25 кВА | 25 | 36.1 | 3(АЕ 2045) | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 67 | 420 | 5 | 5 | 2022-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | 110Р КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 | нет | 99-11-16 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 22 | 353 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | 110Р КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 51-39) | 400 | нет | 104-11-16 | 0 | 0 |  |  | 110р | ЭЦН | 88 | Запущен | 88 | 22 | 353 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | 110Р КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 250 | нет | 2016-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 353 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | 110Р КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 52-37) | 320 | нет | 85-11-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 353 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | 110Р КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 250 | нет | 60-5-16 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 22 | 353 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | 110Р КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 100 | нет | 103-11-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 353 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | 110Р КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 125 | нет | 2016-08-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 353 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | 110Р КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 04-36) | 80 | нет | 223-10-16 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 22 | 353 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101/16
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Берег КТПН 6/0,4кВ 63кВА | 63 | 91 | 0(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 16.48 | 393 | 5 | 1 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-21
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Берег КТПН 6/0,4кВ 63кВА | 63 | 91 | 1(АП50Б) | 40 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 16.48 | 393 | 5 | 1 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-21
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Берег КТПН 6/0,4кВ 63кВА | 63 | 91 | 2(АЕ2040) | 50 | [6 empty] | Берег |  | 0 |  | 15 | 16.48 | 393 | 5 | 1 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-21
с/р №7 | ЗРУ 6 кВ ГТЭС | СШ 6 кВ №2 яч.22 4Т КТП ГТЭС | БКТП 6,3/0,38 кВ ГТЭС 4Т | 1000 | 1445.1 | 14(RL-1600) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2020-01-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Ачим. | СШ 6 кВ №1 яч. 11 1Т БКТП ДНС-1 | БКТП 6/0,4 кВ 1Т ДНС-1 Ачим. |  | 0 | 1(ВА55-41) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Ачим. | СШ 6 кВ №2 яч.12 2Т БКТП ДНС-1 | БКТП 6/0,4 кВ 2Т ДНС-1 Ачим. |  | 0 | 5(ВА 57-39) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 1Т | 1000 | 1445.1 | 0(Вводной автомат) | 2500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 480 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 1Т | 1000 | 1445.1 | 1(AN 10D-3) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4 кВ Ввод-1 |  | 219 |  | 54 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 1Т | 1000 | 1445.1 | 2(TS 800) | 800 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4 кВ Пожнасосная |  | 153 |  | 23 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 1Т | 1000 | 1445.1 | 3(TS250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПГС ДНС-2 Ввод 1 |  | 89 |  | 10 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 1Т | 1000 | 1445.1 | 4(TS250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШАВР операторная нефтеналива |  | 60 |  | 8 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 1Т | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ГРЩ-0,4 кВ Операторная ДНС-2 |  | 86 |  | 24 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 1Т | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Химлаборатория Ввод-1 |  | 135 |  | 48 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 1Т | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 кВ №1,2 |  | 81 |  | 115 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 1Т | 1000 | 1445.1 | 8(TC 630 H) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВКС ДНС-2 Ввод №1 |  | 130 |  | 151 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 1Т | 1000 | 1445.1 | 9(TS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 кВ №9 |  | 70 |  | 49 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 1Т | 1000 | 1445.1 | 10(TS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель №12 Ввод№1 |  | 77 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 0(AS-25F3) | 2500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 237 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 11(TS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Панель №12 Ввод №2 |  | 63 |  | 9 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 12(TC 630 H) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВКС ДНС-2 Ввод№2 |  | 280 |  | 60 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 13(TS 160) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 14(TS 160) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 кВ №3,4 |  | 77 |  | 63 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 15(TS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Химлаборатория Ввод№2 |  | 135 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 16(TS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Операторная ДНС-2 Ввод№2 |  | 86 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 17(TS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Оператоная нефтеналив Ввод№2 |  | 60 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 18(TS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПГС ДНС-2 Ввод№2 |  | 10 |  | 5 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 19(TS 800) | 800 |  |  | 0 | 0 |  |  | Пожнасосная ДНС-2 Ввод№2 |  | 192 |  | 30 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 20(AN-10D-3) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4 кВ БКТП ДНС-2 Ввод№2 |  | 305 |  | 70 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-04-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.1 БКТП "НПВ" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НПВ" 1Т | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.1 БКТП "НПВ" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НПВ" 1Т | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.1 БКТП "НПВ" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НПВ" 1Т | 1000 | 1445.1 | 3(ВА04-36) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.1 БКТП "НПВ" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НПВ" 1Т | 1000 | 1445.1 | 13(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5Щ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.25 ф-25 | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "Посёлок" 2Т | 1000 | 1445.1 | 0(В 168) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-0,4кВ №2 |  | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.1 БКТП "НПВ" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НПВ 2Щ 1СШ | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.1 БКТП "НПВ" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НПВ 2Щ 1СШ | 1000 | 1445.1 | 3(А 51-39) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.1 БКТП "НПВ" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НПВ 2Щ 1СШ | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1Щ |  | 0 | Запущен | 92 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.1 БКТП "НПВ" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НПВ 2Щ 1СШ | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4Щ |  | 0 | Запущен | 170 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.1 БКТП "НПВ" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НПВ 2Щ 1СШ | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 51-39) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2Щ |  | 0 | Запущен | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.1 БКТП "НПВ" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НПВ 2Щ 1СШ | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БК-1 |  | 0 | Запущен | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.1 БКТП "НПВ" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НПВ 2Щ 1СШ | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3Щ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.1 БКТП "НПВ" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НПВ 2Щ 1СШ | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 51-39) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7Щ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.1 БКТП "НПВ" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НПВ 2Щ 1СШ | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 55-43) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | САВ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.22 БКТП 2х400 ГТЭС 2Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА "ГТЭС" 2Т | 400 | 578 | 6(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.22 БКТП 2х400 ГТЭС 2Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА "ГТЭС" 2Т | 400 | 578 | 7(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.22 БКТП 2х400 ГТЭС 2Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА "ГТЭС" 2Т | 400 | 578 | 8(ВА 52-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резера |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.22 БКТП 2х400 ГТЭС 2Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА "ГТЭС" 2Т | 400 | 578 | 9(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.22 БКТП 2х400 ГТЭС 2Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА "ГТЭС" 2Т | 400 | 578 | 10(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-1 |  | 0 | Запущен | 96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.22 БКТП 2х400 ГТЭС 2Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА "ГТЭС" 2Т | 400 | 578 | 11(ВА 52-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.22 БКТП 2х400 ГТЭС 2Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА "ГТЭС" 2Т | 400 | 578 | 12(ВА 52-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩУ-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.22 БКТП 2х400 ГТЭС 2Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА "ГТЭС" 2Т | 400 | 578 | 13(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.22 БКТП 2х400 ГТЭС 2Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА "ГТЭС" 2Т | 400 | 578 | 14(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.22 | БКТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-1 | 0 | 0 | 2(ВА 5541) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Ачим. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА 2Т ВКС Ачим. | 0 | 0 | 0(ВА 53-43) | [7 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Ачим. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА 2Т ВКС Ачим. | 0 | 0 | 2(ВА 53-43) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №2 яч.4 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА"БКНС-1" 2Т | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-43) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 64 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2020-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №2 яч.4 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА"БКНС-1" 2Т | 630 | 910.4 | 10(ВА0436) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2020-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №2 яч.4 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА"БКНС-1" 2Т | 630 | 910.4 | 11(ВА0436) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2020-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №2 яч.4 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА"БКНС-1" 2Т | 630 | 910.4 | 12(ВА0436) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2020-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №2 яч.4 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА"БКНС-1" 2Т | 630 | 910.4 | 13(ВА0436) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2020-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №2 яч.4 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА"БКНС-1" 2Т | 630 | 910.4 | 14(ВА0436) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2020-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №2 яч.4 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА"БКНС-1" 2Т | 630 | 910.4 | 15(ВА 51-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2020-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №2 яч.4 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА"БКНС-1" 2Т | 630 | 910.4 | 16(ВА 51-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2020-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.7 БКТП "УПН-2" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х6300 кВА "УПН-2" 1Т | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 0 |  | 10 | 0 | 407 | 5 | 3 | 2021-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.7 БКТП "УПН-2" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х6300 кВА "УПН-2" 1Т | 630 | 910.4 | 2(ВА 55-41) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | НП-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 3 | 2021-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.7 БКТП "УПН-2" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х6300 кВА "УПН-2" 1Т | 630 | 910.4 | 3(ВА 55-41) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | НВ-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 3 | 2021-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.7 БКТП "УПН-2" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х6300 кВА "УПН-2" 1Т | 630 | 910.4 | 4(ВА 55-41) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 3 | 2021-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.7 БКТП "УПН-2" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х6300 кВА "УПН-2" 1Т | 630 | 910.4 | 5(ВА 55-41) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 3 | 2021-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.7 БКТП "УПН-2" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х6300 кВА "УПН-2" 1Т | 630 | 910.4 | 6(ВА 55-41) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ЩСУ |  | 0 | Запущен | 10 | 0 | 407 | 5 | 3 | 2021-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.7 БКТП "УПН-2" 1Т | БКТП 6/0,4 кВ 2х6300 кВА "УПН-2" 1Т | 630 | 910.4 | 7(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | САВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 3 | 2021-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ОБП-2 1Т | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 111 | 42 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ОБП-2 1Т | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 кВ №1 |  | 163 |  | 47 | 42 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ОБП-2 1Т | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК НГП Ввод№1 |  | 71 |  | 0 | 42 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ОБП-2 1Т | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Столовая ОБП-2 Ввод №1 |  | 184 |  | 0 | 42 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ОБП-2 1Т | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 кВ №3 |  | 110 |  | 64 | 42 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ОБП-2 2Т | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 250 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2021-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ОБП-2 2Т | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ж Г Комплекс |  | 80 |  | 56 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2021-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ОБП-2 2Т | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | КОС ОБП-2 |  | 52 |  | 21 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2021-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ОБП-2 2Т | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК НГП Ввод №2 |  | 71 |  | 28 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2021-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ОБП-2 2Т | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 кВ №5 |  | 52 |  | 30 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2021-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ОБП-2 2Т | 630 | 910.4 | 9(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Столовая ОБП-2 Ввод №2 |  | 184 |  | 35 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2021-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ОБП-2 2Т | 630 | 910.4 | 10(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЖГ ВП ДНС-2 |  | 60 |  | 32 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2021-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ОБП-2 2Т | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 кВ №2 |  | 157 |  | 48 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2021-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4 кВ ДНС-1 1Т | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5543) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1С-0,4 |  | 741 | Запущен | 285 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4 кВ ДНС-1 2Т | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43 1600 А) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2С-0,4 |  | 1082 | Запущен | 465 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.28 БКТП "НПВ" 2Т | БКТП 6/0,4 кВ НПВ 2Т | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 1Щ |  | 0 | Запущен | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.28 БКТП "НПВ" 2Т | БКТП 6/0,4 кВ НПВ 2Т | 1000 | 1445.1 | 13(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5Щ |  | 0 | Запущен | 171 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.28 БКТП "НПВ" 2Т | БКТП 6/0,4 кВ НПВ 2Т | 1000 | 1445.1 | 14(ВА 51-39) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2Щ |  | 0 | Запущен | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.28 БКТП "НПВ" 2Т | БКТП 6/0,4 кВ НПВ 2Т | 1000 | 1445.1 | 15(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БУС-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.28 БКТП "НПВ" 2Т | БКТП 6/0,4 кВ НПВ 2Т | 1000 | 1445.1 | 16(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.28 БКТП "НПВ" 2Т | БКТП 6/0,4 кВ НПВ 2Т | 1000 | 1445.1 | 17(А 51-39) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6Щ |  | 0 | Запущен | 350 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.28 БКТП "НПВ" 2Т | БКТП 6/0,4 кВ НПВ 2Т | 1000 | 1445.1 | 19(ВА 55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.28 БКТП "НПВ" 2Т | БКТП 6/0,4 кВ НПВ 2Т | 1000 | 1445.1 | 20(А 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.20 БКТП "УПН-2" 2Т | БКТП 6/0,4 кВ УПН-2 2Т | 630 | 910.4 | 8(ВА 55-41) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | НП-2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 2017-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.20 БКТП "УПН-2" 2Т | БКТП 6/0,4 кВ УПН-2 2Т | 630 | 910.4 | 9(ВА 55-41) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | НВ-2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 2017-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.20 БКТП "УПН-2" 2Т | БКТП 6/0,4 кВ УПН-2 2Т | 630 | 910.4 | 10(ВА 55-41) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК-2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 2017-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.20 БКТП "УПН-2" 2Т | БКТП 6/0,4 кВ УПН-2 2Т | 630 | 910.4 | 11(ВА 55-41) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 2017-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.20 БКТП "УПН-2" 2Т | БКТП 6/0,4 кВ УПН-2 2Т | 630 | 910.4 | 12(ВА 55-41) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 ЩСУ |  | 0 | Запущен | 15 | 0 | 412 | 0 | 0 | 2017-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.20 БКТП "УПН-2" 2Т | БКТП 6/0,4 кВ УПН-2 2Т | 630 | 910.4 | 13(ВА 55-41) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 2017-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.20 БКТП "УПН-2" 2Т | БКТП 6/0,4 кВ УПН-2 2Т | 630 | 910.4 | 14(ВА 55-41) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА 1 ступ. сипарации |  | 0 | Запущен | 3 | 0 | 412 | 0 | 0 | 2017-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.20 БКТП "УПН-2" 2Т | БКТП 6/0,4 кВ УПН-2 2Т | 630 | 910.4 | 15(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 2017-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ-6 кВ КНС-3А | СШ 6 кВ №2 яч.20 | БКТП 6/0,4кВ 2х400 КНС-3А 2Т | 400 | 578 | 0(А 3794) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 185 | 23 | 400 | 5 | 1 | 2021-04-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ-6 кВ КНС-3А | СШ 6 кВ №2 яч.20 | БКТП 6/0,4кВ 2х400 КНС-3А 2Т | 400 | 578 | 11(А 3794) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | САВ-0,4 |  | 0 | Остановлен | 0 | 23 | 400 | 5 | 1 | 2021-04-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ-6 кВ КНС-3А | СШ 6 кВ №2 яч.20 | БКТП 6/0,4кВ 2х400 КНС-3А 2Т | 400 | 578 | 12(А 3716) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4 №2 КНС-3А |  | 0 | Запущен | 20 | 23 | 400 | 5 | 1 | 2021-04-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ-6 кВ КНС-3А | СШ 6 кВ №2 яч.20 | БКТП 6/0,4кВ 2х400 КНС-3А 2Т | 400 | 578 | 13(А 3716) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ-2 РУ-6кВ КНС-3А |  | 0 | Запущен | 0 | 23 | 400 | 5 | 1 | 2021-04-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ-6 кВ КНС-3А | СШ 6 кВ №2 яч.20 | БКТП 6/0,4кВ 2х400 КНС-3А 2Т | 400 | 578 | 14(А 3722) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 23 | 400 | 5 | 1 | 2021-04-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ-6 кВ КНС-3А | СШ 6 кВ №2 яч.20 | БКТП 6/0,4кВ 2х400 КНС-3А 2Т | 400 | 578 | 15(А 3722) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТС-3 |  | 0 | Запущен | 90 | 23 | 400 | 5 | 1 | 2021-04-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ-6 кВ КНС-3А | СШ 6 кВ №2 яч.20 | БКТП 6/0,4кВ 2х400 КНС-3А 2Т | 400 | 578 | 16(А 3722) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ-0,4кВ Гараж СР-6 Ввод №2 |  | 0 | Запущен | 0 | 23 | 400 | 5 | 1 | 2021-04-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ-6 кВ КНС-3А | СШ 6 кВ №2 яч.20 | БКТП 6/0,4кВ 2х400 КНС-3А 2Т | 400 | 578 | 17(А 3722) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТС-1 |  | 0 | Запущен | 75 | 23 | 400 | 5 | 1 | 2021-04-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ БКНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА БКНС-2 1Т | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1Ввод-0,4 |  | 0 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ БКНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА БКНС-2 1Т | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ БКНС-2 Ввод-1 |  | 0 |  | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ БКНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА БКНС-2 1Т | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ БКНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА БКНС-2 1Т | 630 | 910.4 | 6(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | САВ-0,4кВ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ БКНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА БКНС-2 1Т | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ-1 Операторная |  | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ БКНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА БКНС-2 1Т | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | РП-1 БКТП |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ БКНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 8 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА БКНС-2 2Т | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2Ввод-0,4 |  | 0 |  | 12.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ БКНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 8 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА БКНС-2 2Т | 630 | 910.4 | 9(ВА0436) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШСН БКТП |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ БКНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 8 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА БКНС-2 2Т | 630 | 910.4 | 10(ВА0436) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | РП-2 БКТП |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ БКНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 8 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА БКНС-2 2Т | 630 | 910.4 | 11(ВА0436) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ БКНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 8 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА БКНС-2 2Т | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩУ-1 Прож. мачта |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ БКНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 8 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА БКНС-2 2Т | 630 | 910.4 | 17(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ БКНС-2 Ввод-2 |  | 0 |  | 12.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ БКНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 8 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА БКНС-2 2Т | 630 | 910.4 | 18(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 0(EL-1000) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 335 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 1(EL-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф №4 резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 2(EL-200) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф №4 Химлаборатория |  | 0 | Запущен | 20 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 3(А3174) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РП-2/1 Ввод |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 4(А3716) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | РП-2/1 Арочный склад |  | 0 | Запущен | 26 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 5(А3716) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | РП-2/1 ЕП-3 |  | 0 | Запущен | 50 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 6(А3716) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | РП-2/1 Артскважина №2 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 7(А3716) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | РП-2/1 Столовая резерв |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 8(А3174) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РП-2/2 НКУ ДНС-1 ввод-2 |  | 0 | Запущен | 23 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 9(EL-1000) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | САВ-0,4 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф №5 ЯЗ Н1 НУН |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 11(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф №5 Я4 Н2 НУН |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 12(TYP FLTA 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф №5 ШП 2С-6 РУ-6кВ ГУ-4 |  | 0 | Запущен | 25 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 13(ВА 4763) | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф №5 Шкаф СУ операторная |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 14(ВА 4729) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф №5 Освещение БУН |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 15(ВА 4729) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф №5 РЩ-2 КТП ГУ-4 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 16(ВА 4729) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Щкаф №5 РЩ-1 КТП ГУ-4 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 17(ВА 4729) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф №5 РЩ-3 КТП ГУ-4 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 18(EL-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф №6 СП-2 ввод-2 |  | 0 | Запущен | 4 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 19(EL-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф №6 Мачта связи |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 20(EL-200) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф №6 СП-1 ввод |  | 0 | Запущен | 40 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 21(ВА 5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф №6 Котельная ввод-2 |  | 0 | Запущен | 25 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 22(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | СП-1 ЕП-5 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 23(USOL) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | СП-1 РЩ-4 |  | 0 | Запущен | 17 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 24(USOL) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | СП-1 Осв/отопл РУ-6кВ ГУ-4 |  | 0 | Запущен | 100 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 25(ВА 0101) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | СП-1 ТПУ |  | 0 | Запущен | 5 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ ГУ-4 | СШ 6 кВ №2 яч.18 | БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА ГУ-4 | 630 | 910.4 | 26(ВА 0101) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | СП-1 Вентилятор БКН, эл.задв. |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4кВ КНС-2 1Т | 400 | 578 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 84 |  | 168 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4кВ КНС-2 1Т | 400 | 578 | 1(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4 кВ БКТП6/0,4 кВ КНС-2 |  | 84 |  | 26 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4кВ КНС-2 1Т | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗВ №1 |  | 56 |  | 81 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4кВ КНС-2 1Т | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗВ №3 |  | 56 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.7 | БКТП 6/0,4кВ КНС-2 1Т | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 кВ(греющие кабели) |  | 30 |  | 61 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4кВ КНС-2 2Т | 400 | 578 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 256 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4кВ КНС-2 2Т | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗВ №2 |  | 56 |  | 57 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4кВ КНС-2 2Т | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗВ №4 |  | 56 |  | 27 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4кВ КНС-2 2Т | 400 | 578 | 9(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 кВ №7, 8 |  | 30 |  | 109 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4кВ КНС-2 2Т | 400 | 578 | 10(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ООО Норд-сервис |  | 55 |  | 18 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4кВ КНС-2 2Т | 400 | 578 | 11(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | БКТП 6/0,4кВ КНС-2 2Т | 400 | 578 | 12(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4 кВ БКТП 6/0,4 кВ |  | 85 |  | 45 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.11 | БКТП 6/630,4 кВ Жил.посёлок 1Т | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 | Запущен | 590 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | Верт. дром КТПН 6/0,4кВ 63кВА | 63 | 91 | 0(А 3710) | 100 | нет |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0.5 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | Верт. дром КТПН 6/0,4кВ 63кВА | 63 | 91 | 1(А37-16) | 40 | нет |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | Верт. дром КТПН 6/0,4кВ 63кВА | 63 | 91 | 2(А3716) | 63 | нет |  | 0 | 0 |  |  | Освещение вертодрома |  | 1 | Запущен | 0.5 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | Верт. дром КТПН 6/0,4кВ 63кВА | 63 | 91 | 3(А3716) | 40 | нет |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.21 | ДНС-1 КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА 2Т | 400 | 578 | 4(БПВ-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Новая котельная Ввод-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.21 | ДНС-1 КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА 2Т | 400 | 578 | 5(БПВ-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВЛ-0,4кВ Гаражи |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.21 | ДНС-1 КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА 2Т | 400 | 578 | 6(БПВ-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.21 | ДНС-1 КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА 2Т | 400 | 578 | 10(БПВ-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Котельная Ввод-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.21 | ДНС-1 КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА 2Т | 400 | 578 | 11(БПВ-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Операторная ДНС-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.21 | ДНС-1 КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА 2Т | 400 | 578 | 12(БПВ-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Компрессорная ДНС-1 Ввод-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | ДРСУ КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 3 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | ДРСУ КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 2(ВА51-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 3 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | ДРСУ КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 4(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 3 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | ДРСУ КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 5(ВА51-35) | 80 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 3 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144-10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 1 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 | встроен | 52.10.14 | 1 | 10 | 0,5-1 | 2015-02-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 1 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 1(ВА55-41) | 1000 | Встроен | 53.10.14 | 63 | 4 | 2023-12-04 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 1 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 2(TS630N) | 630 | Встроен | 54.10.14 | 8 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 1 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 3(TS400N) | 400 | Встроен | 56.10.14 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 1 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 4(TS400N) | 400 | Встроен | 57.10.14 | 8 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 1 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 5(TS250N) | 250 | Встроен | 58.10.14 | 8 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 1 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 6(TS250N) | 250 | Встроен | 56.10.14 | 8 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 1 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 7(TS160N) | 160 | Встроен | 70.10.14 | 8 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | вынос ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 1 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 8(TD100N) | 63 |  | 69.10.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 1 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  | 67.10.14 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 1 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 10(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 10 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 | МРТ-2 | 2016-10-11 | 8 | 8 | 0,36-1 | 2023-12-04 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159-09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 10 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5237) | 160 | нет | 192.4.16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159-09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 10 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0435) | 80 | нет | 37.06.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159-09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 10 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3() | 0 | нет |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159-09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 10 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4() | 0 | нет |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159-09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 10 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 320 | нет | 2016-09-30 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159-09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 10 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 250 | нет | 161.08.16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159-09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 10 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 125 | нет | 196.08.16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159-09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 10 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 100 | нет | 195.08.16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159-09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 10 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 160 | нет | 2016-06-11 | 0 | 0 | на шинах |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159-09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 10 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА 0435) | 80 | нет | 39.07.16 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159-09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(NS 1250 H) | 1250 | Встроен | 2015-11-27 | 675 | 7000 | 0,4-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 176 | 30 | 370 | 5 | 3 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(CVS 250 f) | 250 | Встроен | 2015-11-27 | 200 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 30 | 370 | 5 | 3 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(CVS 250 F) | 250 | Встроен | 2015-11-27 | 250 | 0 |  |  | 162 | ЭЦН | 45 | Запущен | 69 | 30 | 370 | 5 | 3 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(CVS 100 F) | 63 | Встроен | 2015-11-27 | 63 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 30 | 370 | 5 | 3 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(CVS 100 F) | 100 | Встроен | 2015-11-27 | 100 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 370 | 5 | 3 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(CVS 100 F) | 100 | Встроен | 2015-11-27 | 100 | 0 |  |  | неисправен |  | 0 |  | 0 | 30 | 370 | 5 | 3 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(CVS 160 F) | 160 | Встроен | 2015-11-27 | 160 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 370 | 5 | 3 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(CVS 160 F) | 160 | Встроен | 2015-11-27 | 160 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 370 | 5 | 3 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 8(CVS 400 F) | 400 | Встроен | 2015-11-27 | 400 | 0 |  |  | 166 | ЭЦН | 80 | Остановлен | 0 | 30 | 370 | 5 | 3 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 9(CVC 250 F) | 250 | Встроен | 2015-11-27 | 250 | 0 |  |  | 168 | ЭЦН | 56 | Запущен | 107 | 30 | 370 | 5 | 3 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 10(CVS 630 F) | 630 | Встроен | 2015-11-27 | 630 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 370 | 5 | 3 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 11(CVS 100 F) | 63 | Встроен | 2015-11-27 | 63 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 30 | 370 | 5 | 3 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 98.11.16 | 5 | 10 | 0 | 0 | Вводной автомат |  | 0 |  | 244 | 42 | 363 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 320 |  | 64.7.16 | 0 | 0 |  |  | 165 | ЭЦН | 80 | Запущен | 140 | 42 | 363 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 48 | 24 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 84.6.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 42 | 363 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 400 |  | 96.11.16 | 0 | 0 |  |  | 164 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 42 | 363 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 86 | 5.8 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(С 63) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 42 | 363 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5135) | 125 |  | 90.10.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 42 | 363 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 5135) | 250 |  | 93.4.13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 42 | 363 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 5237) | 250 |  | 2022-06-01 | 0 | 0 |  |  | 170 | ЭЦН | 56 | Запущен | 104 | 42 | 363 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 60 | 10 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 100 |  | 102.11.16 | 1 | 8 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 42 | 363 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 106 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА 5237) | 80 |  | 2016-05-16 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 42 | 363 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 | DTR | 41.6.10 | 1 | 6 | 0,4-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 46 | 3 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 42.6.10 | 900 | 3600 | 0,4-1 | 2023-10-02 | 461 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 3 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5239) | 630 | нет | 2016-03-12 | 0 | 0 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400 N) | 400 | ATV | 44.7.10 | 320 | 2560 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 481 откл | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 3 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400 N) | 400 | ATV | 45.7.10 | 320 | 2560 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250 N) | 250 | ATV | 47.7.10 | 250 | 2500 | 0,8-1 | 2023-10-05 | выносная ПРС |  | 0 |  | 0 | 3 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250 N) | 250 | ATV | 46.7.10 | 250 | 2500 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 321 | ЭЦН | 46 | Запущен | 46 | 3 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160 N) | 160 | ATV | 48.7.10 | 160 | 1260 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 482 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 3 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100 N) | 63 | ATV | 49.7.10 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 3 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100 N) | 100 | нет |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 3 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(TS 630 N) | 630 | нет |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 3 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(С 25) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР ск.461,скв.481 |  | 0 |  | 0 | 3 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(LBA-16S-3PE) | 1600 | Встроен |  | 6 | 2 | 0,4-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА55-41) | 1000 | нет |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(TS630N) | 630 | Встроен |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(TS-400N) | 400 | Встроен |  | 8 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400 N) | 400 | Встроен |  | 8 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 57-35) | 250 | Встроен |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 52-37) | 160 | Встроен |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 | Встроен |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100 N) | 63 | нет |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(TS 630 N) | 630 | нет |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 109 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 10(TD 100 N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5343) | 1600 | МРТ-2 МП | 40-2-28 | 1 | 2 | 0,3-1,1 | 1,5-12 | Вводной автомат |  | 0 |  | 81 | 5 | 397 | 5 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 0436) | 80 |  | 2028-01-23 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 5 | 397 | 5 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(BD250NE Modeion) | 250 | TRMS | 44-218 | 250 | 10 | 100-250 | 2020-01-01 | 359 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 5 | 397 | 5 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(BD250NE Modeion) | 250 | TRMS | 43-2-18 | 250 | 10 | 100-250 | 2020-01-01 | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 397 | 5 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(BH630NE Modeion) | 630 | TRMS | 46-2-18 | 630 | 10 | 250-630 | 2020-01-01 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 397 | 5 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(BH630NE Modeion) | 630 | TRMS | 47-2-19 | 630 | 10 | 250-630 | 2020-01-01 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 397 | 5 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(BH400NE Modeion) | 400 | TRMS | 48-2-18 | 400 | 10 | 160-400 | 2020-01-01 | 210 | ЭЦН | 83 | Запущен | 81 | 5 | 397 | 5 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5139) | 1000 | МРТ2-МП | 42-2-18 | 1 | 3 | 0,3-1,1 | 1,5-12 | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 397 | 5 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5341) | 400 | TRMS | 2019-02-19 | 400 | 10 | 160-400 | 2020-01-01 | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 397 | 5 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(BH630NE Modeion) | 160 | нет | 51-2-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 397 | 5 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 0436) | 100 | нет | 50-2-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 397 | 5 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 0436) | 63 | нет | 55-2-18 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 5 | 397 | 5 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 0436) | 400 | нет | 41-2-18 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 5 | 397 | 5 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 | DTA | 2014-04-30 | 6 | 2 | 0,4-1 | 2016-04-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176/626
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(АП 50) | 25 | нет | 0 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176/626
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 | ATV | 2014-04-29 | 8 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176/626
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 | ATV | 2014-04-29 | 8 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176/626
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 | ATV | 2014-04-29 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176/626
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 250 | ATV | 2014-04-30 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176/626
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 | ATV | 2014-04-30 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176/626
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 | нет | 2014-04-30 | 0 | 0 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176/626
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 63 | нет | 2014-05-01 | 0 | 0 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176/626
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(АП 50) | 25 | нет |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176/626
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 109 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(TD100N) | 63 | нет |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176/626
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | МРТ 2 | 64-4-05 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 366 | 40 | 377 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 | нет | 44-6-04 | 0 | 0 |  |  | Выносной ПРС |  | 0 |  | 0 | 40 | 377 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 80 | нет | 88-12-11 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 3 | 40 | 377 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 400 | нет | 45-10-19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 40 | 377 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 | нет | 68-4-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 40 | 377 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 | нет | 181-7-05 | 0 | 0 |  |  | 400 |  | 63 | Запущен | 0 | 40 | 377 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-39) | 630 | нет | 2016-09-13 | 0 | 0 |  |  | 404 |  | 128 | Запущен | 251 | 40 | 377 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 | нет | 63-4-05 | 0 | 0 |  |  | 408 |  | 56 | Запущен | 112 | 40 | 377 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(А3716) | 63 | нет | 136-6-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 40 | 377 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 160 | нет | 40-4-05 | 0 | 0 |  |  | 412 |  | 50 | Остановлен | 0 | 40 | 377 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 10(ВА52-37) | 320 | нет | 136-6-09 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 40 | 377 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 11(ВА 5735) | 63 | нет |  | 0 | 0 |  |  | Штатный ПРС |  | 0 |  | 0 | 40 | 377 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 | МРТ 2 | - | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 195 | 13 | 380 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА53-41) | 1000 |  | 2004-06-01 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 9 | 13 | 380 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА51-39) | 630 |  | 2016-06-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 380 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57Ф35) | 100 |  | 2004-06-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 380 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 51-39) | 630 |  | 2004-06-01 | 0 | 0 |  |  | 201 | ЭЦН | 140 | Запущен | 186 | 13 | 380 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА52-37) | 400 |  | 2004-06-04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 380 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА52-37) | 400 |  | 2014-05-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 380 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5735) | 250 |  | 2004-05-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 380 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8() | 160 |  | 2014-05-14 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 13 | 380 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 13 | 380 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | МРТ2-МП | 67-4-16 | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 527 | 57 | 377 | 4 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА52-39) | 630 |  | 78-5-16 | 0 | 0 |  |  | 307 | ЭЦН | 160 | Запущен | 260 | 57 | 377 | 4 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 400 |  | 116-10-15 | 0 | 0 |  |  | 312 | ЭЦН | 100 | Запущен | 171 | 57 | 377 | 4 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 80 |  | 86-4-16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 377 | 4 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  | 2016-03-28 | 256 | 0 |  |  | 305 | ЭЦН | 0 | Запущен | 96 | 57 | 377 | 4 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 250 |  | 56-2-16 | 200 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 377 | 4 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 160 |  | 116-8-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 377 | 4 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  | 140-5-16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 377 | 4 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 110 бис КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 0436) | 63 |  | 62-1-15 | 50 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 57 | 377 | 4 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 2000 | МРТ 2 | 90.7.06 | 1600 | 14000 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 389 | 26 | 370 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5341) | 1000 | МРТ 2 | 110.7.06 | 600 | 7000 |  |  | 202 | ЭЦН | 110 | Запущен | 196 | 26 | 370 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 207 | ЭЦН | 110 | Запущен | 182 | 26 | 370 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА-1 |  | 1 |  | 0 | 26 | 370 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА52-37) | 400 |  | 57.2.04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 370 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА52-37) | 400 |  | 171.5.05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 370 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-35) | 160 |  | 2005-01-18 | 0 | 0 |  |  | БМА-2 |  | 0 |  | 11 | 26 | 370 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 26 | 370 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234/04
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234/04
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234/04
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234/04
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234/04
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234/04
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234/04
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234/04
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 110 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(АП-50) | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234/04
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ2-МП | 2017-02-22 | 9 | 4 | 0,3-11 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 333 | 36 | 383 | 5 | 4 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 100 | нет |  | 0 | 0 |  |  | Вын.ПРС |  | 0 |  | 0 | 36 | 383 | 5 | 4 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 100 | нет |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 383 | 5 | 4 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(SVS250F) | 250 | ТМ |  | 250 | 2500 | 175-250 | - | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 383 | 5 | 4 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(SVS250F) | 250 | ТМ |  | 250 | 2500 | 175-250 | - | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 383 | 5 | 4 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(SVS630F) | 630 | ТМ |  | 630 | 5000 | 420-600 | 2500-5000 | 431 | ЭЦН | 200 | Запущен | 252 | 36 | 383 | 5 | 4 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(SVS400F) | 400 | ТМ |  | 400 | 4000 | 280-400 | 2000-4000 | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 383 | 5 | 4 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(SVS400F) | 400 | ТМ |  | 400 | 4000 | 280-400 | 2000-4000 | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 383 | 5 | 4 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 434 | ЭЦН | 50 | Запущен | 73 | 36 | 383 | 5 | 4 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 383 | 5 | 4 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА2 |  | 0 |  | 8 | 36 | 383 | 5 | 4 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 36 | 383 | 5 | 4 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 36 | 383 | 5 | 4 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2005-04-27 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 199 | 21 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 2005-04-19 | 0 | 0 |  |  | БМА1 |  | 0 |  | 4 | 21 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 2005-04-17 | 0 | 0 |  |  | ПРСна111р |  | 0 |  | 0 | 21 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2005-04-22 | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 21 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 2005-04-21 | 0 | 0 |  |  | 430 | ЭЦН | 32 | Запущен | 47 | 21 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  | 2022-01-05 | 0 | 0 |  |  | 419 | ЭЦН | 70 | Запущен | 96 | 21 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 400 |  | 74-8-05 | 0 | 0 |  |  | 418 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 21 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 100 |  | 2005-04-18 | 0 | 0 |  |  | Выносной ПРС |  | 0 |  | 0 | 21 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 |  | 2017-02-17 | 0 | 0 |  |  | Р-111 | ЭЦН | 56 | Запущен | 52 | 21 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 250 |  | 2005-04-26 | 0 | 0 |  |  | 414 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 21 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 250 |  | 34-10-14 | 0 | 0 |  |  | неисправен |  | 0 |  | 0 | 21 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 160 |  | 2005-04-20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 12(ВА57-35) | 160 |  | 2005-04-23 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 13(ВА52-37) | 320 |  | 2005-04-16 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 21 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 14(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Штатный разьём ПРС |  | 0 |  | 0 | 21 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/05
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 1 | 2006-02-16 | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 340 | 37 | 386 | 5 | 4 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2016-02-15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 386 | 5 | 4 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2006-02-20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 386 | 5 | 4 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 80-2-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 386 | 5 | 4 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  | 204-8-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 386 | 5 | 4 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 |  | 35-2-23 | 0 | 0 |  |  | 208 | ЭЦН | 180 | Запущен | 340 | 37 | 386 | 5 | 4 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 400 |  | 2006-02-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 386 | 5 | 4 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 400 |  | 2006-02-19 | 320 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 386 | 5 | 4 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К 111 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА 52-37) | 320 |  | 134-1-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 386 | 5 | 4 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(АП-50) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(АП-50) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ ск.452 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 13(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 108-4-08 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 21 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 66-4-08 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 70-4-08 | 0 | 0 |  |  | Прож.мачты 1,2. |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 63-4-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  | 101-4-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 103-4-08 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  | 110-4-08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 106-4-08 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 103-4-08 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(АП-50Б) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(АЕ2046) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К 112 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | К 115 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 287/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | К 115 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 287/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | К 115 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | перем на АВ №8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 287/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | К 115 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 287/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | К 115 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 287/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | К 115 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 287/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | К 115 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-39) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 287/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | К 115 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА04-36) | 320 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 287/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | К 115 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА51-25) | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 287/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | К 115 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 287/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 | DTR |  | 6 | 6 | 0,4-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 217 | 8 | 390 | 5 | 2 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 | ETS33 | 65-5-11 | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 2 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(TS400N) | 400 | ETS33 | 84-5-11 | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | 320 | ЭЦН | 75 |  | 100 | 8 | 390 | 5 | 2 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(TS400N) | 400 | ETS33 | 81-5-11 | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | 475 | ЭЦН | 90 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 2 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 300 | ETS33 | 82-5-11 | 75 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 2 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(TS250N) | 250 | ETS33 | 78-5-11 | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 2 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(TS160N) | 160 | ATV | 43-5-11 | 95 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | ПРС выносной |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 2 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(TS160N) | 160 | ATV | 42-5-11 | 8 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | На АВ№8 |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 2 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(АЕ 204) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 7 | 8 | 390 | 5 | 2 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 2 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 2 | 2022-10-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 |  |  | 6 | 6 | 0,4-1 | 2016-04-01 | Вводной автомат |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(TS630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(TS400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(TS400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(TS400N) | 400 |  |  | 300 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(TS160N) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К 116 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(TD100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Отключена |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Отключен |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА57A35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Отключен |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(ВА57ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Отключен |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 5(ВА51-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Отключен |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 6(ВА 57-31) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Отключен |  | 0 | Остановлен | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 7(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Отключен |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | МРТ 2 | 16.14.11 | 5 | 4 | 1,1-0,4 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 86 | 9 | 412 | 5 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57ф35) | 100 |  | 154.4.10 | 0 | 0 |  |  | верт.площадка |  | 0 | Запущен | 0 | 9 | 412 | 5 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 125 |  | 110.98.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 412 | 5 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-39) | 630 |  | 182.4.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 412 | 5 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  | 100.8.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 412 | 5 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 320 |  | 155.4.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 412 | 5 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  | 152.4.10 | 0 | 0 |  |  | 583 |  | 45 | Запущен | 86 | 9 | 412 | 5 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  | 121.4.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 412 | 5 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 25 |  | 130.9.10 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 | Запущен | 0 | 9 | 412 | 5 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5135) | 80 |  | 149.4.10 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 9 | 412 | 5 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 15 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 | МРТ 2 | 101.7.09 | 500 | 4000 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 74 | 8 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 15 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(А 3710) | 320 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 15 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5135) | 250 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | 552 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 8 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 15 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 320 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 911 | ЭЦН | 36 | Запущен | 74 | 8 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 15 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 0436) | 320 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 140 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 8 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 15 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(А 3710) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 15 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 525 | ЭЦН | 36 | Остановлен | 0 | 8 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 15 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(А-3716) | 100 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 8 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 15 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(А 37-16) | 100 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 8 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 130.02.10 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 152 | 26 | 411 | 3 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-24
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  | 95.12.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 411 | 3 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-24
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 2(ВА5237) | 320 |  | 197.10.07 | 0 | 0 |  |  | 78 | ЭЦН | 70 |  | 92 | 26 | 411 | 3 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-24
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 3(АП-50) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 5 | 26 | 411 | 3 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-24
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 2010-12-20 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 411 | 3 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-24
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 82.12.10 | 0 | 0 |  |  | 414 | ЭЦН | 0 |  | 55 | 26 | 411 | 3 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-24
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 80 |  | 47.02.10 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 26 | 411 | 3 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-24
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №8 | 400 | 578 | 0(ВА 5135) | 504 |  | 50.4.14 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 7 | 1 | 412 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26-14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №8 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 50 |  | 2017-11-18 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 1 | 412 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26-14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №8 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 256 |  | 111.10.15 | 0 | 0 |  |  | СК ПНГ |  | 0 |  | 7 | 1 | 412 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26-14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ-2 | 74.06.14 | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98-14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 125 |  | 56.2.14 | 100 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98-14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57Ф-35) | 160 |  | 2014-01-11 | 128 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98-14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 400 |  | 98.8.14 | 320 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98-14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 320 |  | 60.9.14 | 256 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98-14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 152.1.14 | 200 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98-14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 |  | 44.10.14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98-14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 52-39) | 630 |  | 38.10.14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98-14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5139) | 320 |  | 75.6.14 | 256 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98-14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98-14
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 | МРТ | 36.11.12 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 52 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89/12
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 2012-10-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89/12
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 86.6.12 | 200 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89/12
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 630 |  | 58.12.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89/12
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 200 |  | 89.6.12 | 200 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89/12
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 2012-10-15 | 0 | 0 |  |  | СТПС-НВ |  | 0 |  | 52 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89/12
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 400 |  | 2012-09-25 | 320 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89/12
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 320 |  | 75.6.12 | 256 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89/12
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 80 |  | 34.12.12 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89/12
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.37 | К 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89/12
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 18 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | МРТ2-МП | 2015-09-01 | 1100 | 2000 | 0,3-1,1 | 1,5-12 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 18 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 630 |  | 2015-09-01 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 18 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 400 |  | 2023-11-11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 18 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 400 |  | 2023-11-11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 18 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 2023-11-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 18 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  | 2023-11-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 18 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 160 |  | 2023-11-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 18 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5135) | 125 |  | 2023-11-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 18 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 100 |  | 2023-11-11 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 |  | 0 | 0 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 18 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5135) | 80 |  | 2023-11-11 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 18 КТПН6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 138.8.16 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 18 КТПН6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 1(ВА57Ф35) | 250 |  | 2015-06-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 18 КТПН6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 125 |  | 2016-08-02 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 18 КТПН6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 3(ВА52-37) | 250 |  | 6.14.16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 18 КТПН6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 4(ВА52-37) | 400 |  | 40.10.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 18 КТПН6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 5(ВА52-37) | 320 |  | 2016-10-06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 18 КТПН6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 6(ВА52-37) | 160 |  | 84.4.16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 18 КТПН6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 7(ВА 04-36) | 80 |  | 2016-10-20 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 18 КТПН6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 8(ВА04-31) | 50 |  | 43.8.16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 18 КТПН6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 9(ВА 101) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43/16
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 2010-05-13 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 7 | 1 | 399 | 5 | 2 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  | 2010-05-23 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 399 | 5 | 2 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  | 2010-04-23 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 399 | 5 | 2 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 909.2.10 | 0 | 0 |  |  | 51 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 1 | 399 | 5 | 2 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 2010-05-24 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 399 | 5 | 2 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  | 2010-05-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 7 | 1 | 399 | 5 | 2 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 57Ф-35) | 100 |  | 2010-05-07 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 1 | 399 | 5 | 2 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(АП-50) | 50 |  | 2010-04-13 | 0 | 0 |  |  | Разьём ПРС |  | 0 |  | 0 | 1 | 399 | 5 | 2 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 2010-06-22 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 400 |  | 114.5.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2010-02-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2010-02-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 113.5.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 125 |  | 137.5.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  | 39.6.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 50 |  | 42.6.10 | 0 | 0 |  |  | РазьёмПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 8 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(АЕ 2056) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 8 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57Ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА5735) | 250 |  |  | 200 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-35) | 125 | [6 empty] | Выносной ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57ф35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(АЕ 2046) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | демонтирован |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160/11
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 19 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160/11
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | К 1КТПН6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2018-02-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144\04
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | К 1КТПН6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2018-02-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144\04
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | К 1КТПН6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2018-02-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144\04
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | К 1КТПН6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2018-02-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144\04
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | К 1КТПН6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2018-02-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144\04
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | К 1КТПН6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъём |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2018-02-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144\04
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА5541) | 1000 | МРТ | 142.10.13 | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 160 | 31 | 360 | 5 | 5 | 2021-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57Ф35) | 160 |  | 78.7.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 360 | 5 | 5 | 2021-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57ф35) | 250 |  | 2013-11-17 | 200 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 360 | 5 | 5 | 2021-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 400 |  | 150.10.13 | 320 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 360 | 5 | 5 | 2021-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 400 |  | 58.2.16 | 320 | 0 |  |  | 111 | ЭЦН | 50 | Запущен | 56 | 31 | 360 | 5 | 5 | 2021-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 160 |  | 10.95.21 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 360 | 5 | 5 | 2021-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  | 90.5.13 | 200 | 0 |  |  | 118 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 31 | 360 | 5 | 5 | 2021-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 250 |  | 86.5.13 | 200 | 0 |  |  | 110 | ЭЦН | 56 | Запущен | 61 | 31 | 360 | 5 | 5 | 2021-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57Ф35) | 250 |  | 156.10.13 | 200 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 360 | 5 | 5 | 2021-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 160 |  | 164.10.13 | 128 | 0 |  |  | 104 | ЭЦН | 32 | Запущен | 35 | 31 | 360 | 5 | 5 | 2021-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 100 |  | 163.10.13 | 80 | 0 |  |  | Штатный ПРС |  | 0 |  | 0 | 31 | 360 | 5 | 5 | 2021-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(АП-50) | 63 |  | 121.3.16 | 1 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 8 | 31 | 360 | 5 | 5 | 2021-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(АЕ 2540) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 360 | 5 | 5 | 2021-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 13(С60) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 360 | 5 | 5 | 2021-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 61.10.08 | 5 | 4 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | резерв | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА51-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  | 2009-05-11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-35) | 125 |  | 2008-12-14 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 | 0 | 412 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-35М) | 320 |  | 126.8.09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 320 |  | 40.10.08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 63 | 0 | 0 | 161/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 100 |  | 75.6.08 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 412 | 5 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 171 | 18 | 407 | 5 | 2 | 2023-03-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/12
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 117.9.12 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 171 | 18 | 407 | 5 | 2 | 2023-03-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/12
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57ф35) | 100 |  | 91.7.12 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 407 | 5 | 2 | 2023-03-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/12
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 630 |  | 74.9.12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 407 | 5 | 2 | 2023-03-07 | 0 |  | 235 | 3.48 | 0 | 75/12
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 400 |  | 110.9.12 | 0 | 0 |  |  | 414 | ЭЦН | 0 | Запущен | 104 | 18 | 407 | 5 | 2 | 2023-03-07 | 0 |  | 78 | 1.92 | 0 | 75/12
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 105.9.12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 407 | 5 | 2 | 2023-03-07 | 0 |  | 0 | 7.59 | 0 | 75/12
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 250 |  | 100.9.12 | 0 | 0 |  |  | 345 | ЭЦН | 0 | Запущен | 67 | 18 | 407 | 5 | 2 | 2023-03-07 | 0 |  | 149 | 2.45 | 0 | 75/12
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  | 101.6.12 | 0 | 0 |  |  | ШР ПРС |  | 0 |  | 0 | 18 | 407 | 5 | 2 | 2023-03-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/12
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА51-35) | 125 |  | 53.09.11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 407 | 5 | 2 | 2023-03-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/12
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  | 107.9.12 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 407 | 5 | 2 | 2023-03-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/12
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 18 | 407 | 5 | 2 | 2023-03-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/12
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | К 22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 2006-11-09 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252/06
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | К 22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 320 |  | 153.9.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252/06
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | К 22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 320 |  | 152.09.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252/06
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | К 22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА51-39) | 250 |  | 159.09.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252/06
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | К 22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 57Ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252/06
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | К 22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 119.5.16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252/06
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | К 22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 80 |  | 66.9.06 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 23 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 | Встроен |  | 7 | 4 | 0,4-1 | 2016-04-01 |  |  | 0 |  | 222 | 24 | 408 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 23 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(АП-50Б) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 408 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 23 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(TS630N) | 630 |  |  | 1 | 0 |  |  | 331 | ЭЦН | 70 | Запущен | 109 | 24 | 408 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 23 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(TS400N) | 400 |  | 2014-06-02 | 8 | 0 |  |  | 338 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 24 | 408 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 23 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(TS400N) | 400 |  | 2014-06-02 | 1 | 0 |  |  | 360 | ЭЦН | 70 | Запущен | 92 | 24 | 408 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 23 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-35) | 250 |  | 04.20.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 408 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 23 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-35) | 100 |  | 93.11.14 | 0 | 0 |  |  | вагон ЦДНГ |  | 0 |  | 3 | 24 | 408 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 23 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(TS160N) | 160 |  | 2014-06-02 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 408 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 23 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(TD100N) | 63 |  | 2014-06-02 | 0 | 0 |  |  | БМА2 |  | 0 |  | 10 | 24 | 408 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 23 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(АП-50Б) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА1 |  | 0 |  | 8 | 24 | 408 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 23 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(TD100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 24 | 408 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 23 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(TS630N) | 630 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 24 | 408 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 | Встроен |  | 1 | 10 | 0,5-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 290 | 20 | 398 | 5 | 2 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 55-41) | 1000 | МРТ | 2015-07-18 | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 398 | 5 | 2 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630 N) | 630 |  | 2015-07-21 | 1 | 0 | 0.4 |  | 353 | ЭЦН | 70 | Запущен | 148 | 20 | 398 | 5 | 2 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(TS400N) | 400 |  | 2015-07-27 | 8 | 0 | 0,8-1 | 2023-10-02 | 358 | ЭЦН | 56 | Запущен | 96 | 20 | 398 | 5 | 2 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(TS400N) | 400 |  | 2015-07-26 | 8 | 0 | 0,8-1 | 2023-10-02 | 344 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 20 | 398 | 5 | 2 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250N) | 250 |  | 2015-07-30 | 1 | 0 |  |  | 357 | ЭЦН | 45 | Запущен | 46 | 20 | 398 | 5 | 2 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 160N) | 128 |  | 2014-12-30 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 398 | 5 | 2 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(TD 100N) | 100 |  | 37.7.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 398 | 5 | 2 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | демонтирован |  | 0 |  | 0 | 20 | 398 | 5 | 2 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 20 | 398 | 5 | 2 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 20 | 398 | 5 | 2 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВа №2 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16S-3PS) | 1600 | Встроен | 44.10.15 | 1 | 10 | 0,5-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 447 | 30 | 395 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВа №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5541) | 1000 | МРТ | 46.10.15 | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 341 |  | 250 | Запущен | 275 | 30 | 395 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВа №2 | 1000 | 1445.1 | 2(TS630N) | 630 |  | 49.10.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 395 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВа №2 | 1000 | 1445.1 | 3(TS400N) | 400 |  | 52.10.15 | 0 | 0 |  |  | 355 | ЭЦН | 70 | Запущен | 100 | 30 | 395 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВа №2 | 1000 | 1445.1 | 4(TS400N) | 400 |  | 51.10.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 395 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВа №2 | 1000 | 1445.1 | 5(TS250N) | 250 |  | 53.10.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 395 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВа №2 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  | 55.10.15 | 0 | 0 |  |  | 359 | ЭЦН | 40 | Запущен | 72 | 30 | 395 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВа №2 | 1000 | 1445.1 | 7(TS160N) | 160 |  | 50.10.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 395 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВа №2 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 0435) | 63 |  | 122.10.19 | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 30 | 395 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВа №2 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 100 |  | 2019-08-29 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 30 | 395 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 24 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВа №2 | 1000 | 1445.1 | 10(TS 630ATU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 30 | 395 | 5 | 3 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142/15
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 2010-09-26 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  | 134.8.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 52.9.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 62.9.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 70.9.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 75.9.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 125 |  | 173./8.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 100 |  | 63.9.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА51-35) | 80 |  | 68.9.10 | 0 | 0 |  |  | Раз.ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 2016-09-14 | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 13 | 2 | 414 | 5 | 3 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/16
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 125 |  | 150.10.16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 2 | 414 | 5 | 3 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/16
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 250 |  | 2016-05-19 | 0 | 0 |  |  | 173 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 2 | 414 | 5 | 3 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/16
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 155.10.16 | 0 | 0 |  |  | 341 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 2 | 414 | 5 | 3 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/16
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 400 |  | 39.10.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 2 | 414 | 5 | 3 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/16
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 320 |  | 67.10.16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 2 | 414 | 5 | 3 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/16
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 |  | 167.10.16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 2 | 414 | 5 | 3 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/16
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 7(ВА 0436) | 80 |  | 92.10.16 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 2 | 414 | 5 | 3 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/16
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 8(ВА 04-31) | 50 |  | 91.8.16 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 13 | 2 | 414 | 5 | 3 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/16
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА | 400 | 578 | 9(ВА 47-29) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Освещ.КТПН |  | 0 |  | 0 | 2 | 414 | 5 | 3 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/16
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 3 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 | Встроен | 54.1.14 | 1 | 10 | 0,5-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-02-01
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 3 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 51-35) | 250 |  | 2013-10-15 | 0 | 0 |  |  | 109 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-02-01
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 3 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 101) | 40 |  | 2013-10-15 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-02-01
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 3 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 3(TS 630N) | 630 | Встроен | 41.2.14 | 0 | 0 |  |  | 427 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-02-01
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 3 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 | Встроен | 69.3.14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-02-01
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 3 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 | Встроен | 58.3.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-02-01
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 3 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 | Встроен | 68.1.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-02-01
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 3 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 0436) | 400 |  | 2014-05-22 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-02-01
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 3 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5139) | 630 |  | 2015-12-25 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-02-01
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 3 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  | -- | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-02-01
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.1 | К 3 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 10(ATU 630) | 630 |  | -- | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-02-01
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 | Встроен | 127.10.14 | 1 | 10 | 0,5-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 237 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА55-41) | 1000 | МРТ | 128.10.14 | 63 | 10 | 0,38-1 | 1,5-10 | 1В |  | 0 |  | 188 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА52-39) | 630 |  | 137.10.14 | 1 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  | 130.10.14 | 1 | 0 | 0,8-1 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  | 129.10.14 | 1 | 0 | 0,8-1 |  | перем на АВ-11,12,13 |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250N) | 250 |  | 131.10.14 | 1 | 0 | 0,8-1 |  | 112 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 160N) | 160 |  | 132.10.14 | 8 | 0 | 0,8-1 |  | РЩ СТПС |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 250N) | 250 |  | 133.10.14 | 1 | 0 | 0,8-1 |  | 127 | ЭЦН | 45 | Запущен | 49 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100N) | 63 |  | 135.10.14 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  | 134.10.14 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(С 63) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 13(С-40) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР-112 |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | МРТ2-МП | 68.10.17 | 1 | 3 | 0,4-1,1 | 1,5-12 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 3 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 250 |  | 53.2.17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 3 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5135) | 125 |  | 40.3.17 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 3 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  | 41.5.17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 3 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  | 82.12.16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 416 | 3 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 160 |  | 2017-03-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 3 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57ф35) | 100 |  | 33.2.17 | 0 | 0 |  |  | удр скв.486 486 |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 416 | 3 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 400 |  | 2017-05-04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 416 | 3 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5237) | 320 |  | 88.12.16 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 3 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К 3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57Ф35) | 63 |  | 45.4.17 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 3 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 125.10.07 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162/07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 320 |  | 138.9.07 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162/07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 250 |  | 141.10.15 | 200 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162/07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 52Ф35) | 50 |  | 143.5.06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162/07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 80 |  | 84.10.07 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162/07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 2006-10-06 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 4 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 320 |  | 138.2.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 4 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 57ф35) | 100 |  | 81.7.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 4 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 47-29) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 4 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(АП 50) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 4 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(АЕ 2043) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 4 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 250 |  | 129.2.09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 4 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 160 |  | 141.2.09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 4 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 250 |  | 2013-06-06 | 200 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 4 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА 5135) | 80 |  | 110.2.09 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 4 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 10(ВА 47-29) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 4 | 1 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-29
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  | 117.4.09 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  | 61.10.15 | 320 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  | 63.10.15 | 256 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 52-37) | 250 |  | 66.10.15 | 200 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 57ф35) | 250 |  | 69.10.15 | 200 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 57ф35) | 200 |  | 58.6.15 | 160 | 0 |  |  | На АВ№9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 57ф35) | 160 |  | 42.10.15 | 128 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 0435) | 125 |  | 113.9.15 | 100 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 100 |  | 70.10.15 | 80 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 9(АЕ 2036) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА СЭЩ) | 1600 | встроенный | 2014-04-30 | 960 | 4 | 0,6-1 | 2016-04-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 6 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(TS 400N) | 400 |  | 2014-04-29 | 320 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  | 2014-04-29 | 320 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(TS 630N) | 630 |  | 2014-04-29 | 504 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(TS 250N) | 200 |  | 33.12.13 | 200 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 5(TS 160N) | 160 |  | 2014-04-30 | 160 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  | 2014-04-30 | 160 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 7(TD 100N) | 63 |  | 2014-05-01 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 6 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 8(TD 63N) | 100 |  | 2014-05-01 | 0 | 0 |  |  | Разъем ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 9(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | К 37 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 | МРТ-2 | 2019-08-26 | 1 | 8 | 0,4-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 645 | 44 | 390 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/19
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | К 37 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5739) | 400 |  | 2019-09-30 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 44 | 390 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/19
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | К 37 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5735) | 63 |  | 2019-09-22 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 390 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/19
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | К 37 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250) | 250 |  | 58.7.19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 390 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/19
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | К 37 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(BD 250) | 250 |  | 2018-09-29 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 390 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/19
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | К 37 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 630 |  | 2019-09-27 | 400 | 0 |  |  | 404 | ЭЦН | 125 | Запущен | 197 | 44 | 390 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/19
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | К 37 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 630 |  | 2019-09-25 | 400 | 0 |  |  | 544 | ЭЦН | 100 | Запущен | 166 | 44 | 390 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/19
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | К 37 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(BH 630) | 400 |  | 2019-09-21 | 0 | 0 |  |  | 447 | ЭЦН | 80 | Запущен | 138 | 44 | 390 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/19
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | К 37 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5541) | 1000 |  | 2019-09-20 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 390 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/19
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | К 37 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(BH 630) | 400 |  | 2019-09-24 | 400 | 0 |  |  | 403 | ЭЦН | 125 | Запущен | 144 | 44 | 390 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/19
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | К 37 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5739) | 400 |  | 2017-02-17 | 0 | 0 |  |  | возм. неисправен |  | 80 |  | 0 | 44 | 390 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/19
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | К 37 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 47-29) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 1 | 44 | 390 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/19
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | К 37 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 5135) | 63 |  | 2019-09-23 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 44 | 390 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/19
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | К 39 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 320 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | К 39 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА57ф35) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | К 39 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА57ф35) | 160 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | К 39 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(ВА57ф35) | 125 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | К 39 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 5(ВА 5735) | 100 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | К 39 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 6(ВА 5735) | 80 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | К 39 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  | 2009-10-10 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 115 | 19 | 389 | 5 | 2 | 2022-12-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105/09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | К 39 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 19 | 389 | 5 | 2 | 2022-12-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105/09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | К 39 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 57ф35) | 320 |  | 34.1.17 | 0 | 0 |  |  | 924 | ЭЦН | 80 | Запущен | 105 | 19 | 389 | 5 | 2 | 2022-12-28 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 105/09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | К 39 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА57ф35) | 160 |  | 97.11.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 389 | 5 | 2 | 2022-12-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105/09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | К 39 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА57ф35) | 250 |  | 55.5.17 | 0 | 0 |  |  | 478 | ЭЦН | 90 | Остановлен | 0 | 19 | 389 | 5 | 2 | 2022-12-28 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 105/09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | К 39 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 0435) | 400 |  | 2017-10-01 | 0 | 0 |  |  | ИНТЕГРА БУ |  | 200 | Запущен | 0 | 19 | 389 | 5 | 2 | 2022-12-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105/09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | К 39 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(АЕ 2046) | 25 |  | 76.11.09 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 |  | 10 | 19 | 389 | 5 | 2 | 2022-12-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105/09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | К 39 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 57ф35) | 100 |  | 83.11.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 389 | 5 | 2 | 2022-12-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105/09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | К 39 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 63 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 19 | 389 | 5 | 2 | 2022-12-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105/09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ2-МП | 2017-02-22 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 1,5-12 | Вводной автомат |  | 0 |  | 311 | 34 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(J21U) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РазьемПРС | 0 | 0 |  | 0 | 34 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(J21U) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА-51-39) | 400 |  | 77.12.08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 250 |  | 2006-04-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(А3796) | 630 |  | 252.5.06 | 0 | 0 |  |  | 465 | ЭЦН | 0 |  | 311 | 34 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ | 57.1.14 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 216 | 24 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57Ф35) | 100 |  | 69.7.13 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 |  | 0 | 24 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 630 |  | 2016-01-07 | 0 | 0 |  |  | Скв.507 | ЭЦН | 0 | Запущен | 216 | 24 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 400 |  | 111.7.13 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 400 |  | 2013-07-29 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 250 |  | 2013-03-28 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5135) | 250 |  | 2013-03-31 | 0 | 0 |  |  | Жил.городок |  | 50 | Запущен | 6 | 24 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 160 |  | 2013-05-18 | 0 | 0 |  |  | Сушилка |  | 0 | Запущен | 0 | 24 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 250 |  | 76.6.14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 24 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА-5735) | 80 |  | 99.7.13 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 24 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ | 113.1.10 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 460 |  | 158 | 21 | 421 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА57ф35) | 63 |  | 118.10.08 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 | Остановлен | 0 | 21 | 421 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-39) | 400 |  | 2008-09-25 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 421 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 59 | 3.88 | 0 | 186/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 630 |  | 49.11.08 | 0 | 0 |  |  | Скв.329 | ЭЦН | 0 | Запущен | 93 | 21 | 421 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 320 |  | 65.10.08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 21 | 421 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 244 | 5.52 | 0 | 186/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 2019-08-19 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 21 | 421 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  | 71.10.08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 421 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  | 67.10.08 | 0 | 0 |  |  | Скв.439 | ЭЦН | 45 | Запущен | 65 | 21 | 421 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА 4729) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 421 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 9(ВА 4729) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 421 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА-5341) | 1000 | МРТ2-МП | 2017-06-20 | 1000 | 2000 | 0,3-1,1 | 1,5-12 | Вводной автомат |  | 0 |  | 222 | 27 | 414 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА0436) | 250 |  | 2017-06-20 | 0 | 0 |  |  | На шинах скв.841 |  | 0 |  | 0 | 27 | 414 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 100 |  | 2017-06-20 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 414 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(250NE) | 10 | Встроен | 2017-06-20 | 100 | 350 | 100-250 | 350-2500 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 414 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(250NE) | 250 | Встроен | 2017-06-20 | 100 | 350 | 100-250 | 350-2500 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 414 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 250 | Встроен | 2017-06-20 | 250 | 800 | 100-250 | 800-7000 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 414 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(630NE) | 630 | Встроен | 2017-06-20 | 630 | 0 | 250-630 |  | Скв.841 | ЭЦН | 0 | Запущен | 222 | 27 | 414 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(630NE) | 400 | Встроен | 2017-06-20 | 0 | 0 | 160-400 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 414 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 8(TS 630N) | 400 | Встроен | 2017-06-20 | 0 | 0 | 160-400 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 414 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 9(ВА-0436) | 160 |  | 2017-06-20 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 414 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 10(ВА-0436) | 63 |  | 2017-06-20 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 1 |  | 0 | 27 | 414 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 11(ВА-0436) | 250 |  | 2017-06-20 | 0 | 0 |  |  | БСК-0,4кВ |  | 0 | Остановлен | 0 | 27 | 414 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 12(ВА-0436) | 63 |  | 2017-06-20 | 0 | 0 |  |  | Разъем ПРС |  | 0 |  | 0 | 27 | 414 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2015-12-24 | 5 | 2 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 80 |  | 96.3.16 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 53.11.13 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-35) | 100 |  | 53.11.15 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  | 53.3.16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 250 |  | 2016-02-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 250 |  | 89.3.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  | 2016-03-27 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/16
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | МРТ2-МП |  | 1 | 10 | 0,3-1,1 | 1,5-12 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 52.8.04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 51.8.04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 49.8.04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  | 47.8.04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  | 42.8.04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 |  | 46.8.04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 100 |  | 53.8.04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 |  | 43.8.04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 250 |  | 40.8.04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 250 |  | 44.8.04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 160 |  | 45.8.04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 12(ВА57-35) | 160 |  | 48.8.04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 13(ВА57-35) | 100 |  | 54.8.04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 14(ВА57-35) | 63 |  | 50.8.04 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 40 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 2000 | МРТ-2 | 74.10.16 | 8 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 213 | 14 | 408 | 5 | 4 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 40 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА51-39) | 630 |  | 145.11.06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 408 | 5 | 4 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 40 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА51-39) | 630 |  | 88.10.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 408 | 5 | 4 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 40 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА51-35) | 400 |  | 2006-10-06 | 0 | 0 |  |  | 466 |  | 70 | Запущен | 193 | 14 | 408 | 5 | 4 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 40 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5135) | 400 |  | 84.10.06 | 0 | 0 |  |  | 660 |  | 0 | Запущен | 0 | 14 | 408 | 5 | 4 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 40 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 57ф35) | 160 |  | 223.5.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 408 | 5 | 4 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 40 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5135) | 400 |  | 81.11.14 | 320 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 408 | 5 | 4 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 40 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 408 | 5 | 4 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 40 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5135) | 400 |  | 82.11.06 | 320 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 408 | 5 | 4 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 40 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5135) | 320 |  | 82.10.06 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 14 | 408 | 5 | 4 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 40 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 | Запущен | 20 | 14 | 408 | 5 | 4 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 40 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 57ф35) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 408 | 5 | 4 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272/06
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К 40 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | РазъёмПРС |  | 0 |  | 0 | 14 | 408 | 5 | 4 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 272/06
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 2010-08-10 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 |  | 2010-08-15 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57Ф35) | 250 |  | 148.07.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57ф35) | 250 |  | 149.7.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 2010-08-08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 25 |  | 47.08.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 100 |  | 68.08.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА51-35) | 80 |  | 39.07.10 | 0 | 0 |  |  | Разьём ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(BH-630NE) | 400 |  | 2017-11-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 5735) | 630 |  | 90.12.08 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 11 | 1 | 403 | 4 | 2 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-07
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 400 |  | 144.10.07. | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 403 | 4 | 2 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-07
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  | 183.10.07 | 0 | 0 |  |  | 611 бис | ЭЦН | 63 |  | 0 | 1 | 403 | 4 | 2 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-07
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 125 |  | 144.6.07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 403 | 4 | 2 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-07
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(АЕ2056) | 100 |  | 83.1.04 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 11 | 1 | 403 | 4 | 2 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-07
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 121.10.07 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 403 | 4 | 2 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-07
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 250 |  | 2007-11-21 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 403 | 4 | 2 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-07
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА57ф35) | 160 |  | 2007-11-06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 403 | 4 | 2 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-07
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 100 |  | 177.10.07 | 0 | 0 |  |  | РазьёмПРС |  | 0 |  | 0 | 1 | 403 | 4 | 2 | 2023-01-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-07
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 131.4.10 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 109 | 18 | 412 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 125 |  | 108.8.03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 412 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА57ф35) | 100 |  | 52.8.03 | 0 | 0 |  |  | РазьёмПРС |  | 0 |  | 0 | 18 | 412 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА52-35) | 320 |  | 127.4.10 | 0 | 0 |  |  | 614 | ЭЦН | 90 | Запущен | 109 | 18 | 412 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 144.4.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 412 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 116.4.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 412 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 160 |  | 126.4.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 412 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(АП 50) | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 412 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 8(АЕ2046) | 20 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 412 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 9(ВА 5735) | 125 |  | 125.4.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 412 | 5 | 3 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  | 123.10.09 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150/09
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 |  | 99.10.09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150/09
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 63.1.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150/09
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 64.1.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150/09
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА51-39) | 320 |  | 156.10.09 | 0 | 0 |  |  | 593 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150/09
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 153.10.09 | 0 | 0 |  |  | 587 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150/09
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  | 2005-11-24 | 0 | 0 |  |  | РазьёмПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150/09
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(АП-50Б) | 63 |  | 119.09.09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150/09
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(АЕ1031) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Освещение РУНН |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150/09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ | 2008-06-05 | 1 | 5 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163/1/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  | 2022 | 0 | 0 |  |  | 319 |  | 45 | Запущен | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163/1/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 104.11.06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163/1/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(FB-50) | 80 |  | 104.11.13 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163/1/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 100 |  | 44.8.09 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163/1/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(А 3710) | 320 |  | 90.9.06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163/1/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(А3716) | 100 |  | 2008-09-13 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163/1/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(А3716) | 160 |  | 45.9.08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163/1/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(А372) | 200 |  | 47.9.08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163/1/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА04-36) | 160 |  | 94.7.09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163/1/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | К 42 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(А3710) | 250 |  | 36.7.06 | 0 | 0 |  |  | Резерв | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163/1/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К 44 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | МРТ-2 МП | 66.4.16 | 1 | 10 | 0,3-1,1 | 1,5-12 | Вводной автомат |  | 0 |  | 14 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96/07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К 44 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96/07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К 44 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96/07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К 44 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5237) | 200 |  | 47.8.14 | 0 | 0 |  |  | Скв.340 |  | 0 | Остановлен | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96/07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К 44 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 320 |  | 42.1.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96/07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К 44 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 630 |  | 40.4.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96/07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К 44 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4() | 80 |  | 39.4.16 | 0 | 0 |  |  | БМА, ГЗУ |  | 0 |  | 14 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96/07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К 44 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57ф35) | 250 |  | 80.4.16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96/07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К 44 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 128 |  | 145.2.14 | 0 | 0 |  |  | Скв.383 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96/07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К 44 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 0435) | 100 |  | 96.11.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96/07
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К 44 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 0435) | 50 |  | 2015-12-09 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96/07
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА53-43) | 1600 | МРТ | 2017-11-18 | 9 | 7 | 0,4-1,1 | 1,5-12 | Вводной автомат |  | 0 |  | 269 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5139) | 400 |  | 2017-11-18 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 0436) | 63 |  | 2017-11-18 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250) | 250 |  | 2017-11-18 | 1 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(BD 250) | 250 |  | 2017-11-18 | 1 | 0 |  |  | 675 | ЭЦН | 32 | Запущен | 36 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 630 |  | 2017-11-18 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 630 |  | 2017-11-18 | 1 | 0 |  |  | 684 | ЭЦН | 110 | Запущен | 202 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(BH 630) | 400 |  | 2017-11-18 | 160 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(С 63) | 32 |  | 2017-11-18 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(BH 630) | 400 |  | 2017-11-18 | 160 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 0436) | 160 |  | 2017-11-18 | 0 | 0 |  |  | 677 | ЭЦН | 32 | Запущен | 31 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 0436) | 100 |  | 2017-11-18 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | К 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 0436) | 63 |  | 2017-11-18 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | К 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | МРТ |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 3 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | К 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЛР-6 откл |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | К 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0435) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 3 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | К 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | К 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5239) | 630 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 25 | 2.05 | 0 | 132/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | К 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | К 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 17 | 0.42 | 0 | 132/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | К 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | К 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 7 | 0.23 | 0 | 132/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | К 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 52-37) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | К 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2010 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-21
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА52-37) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 30 | 11.58 | 0 | 2023-10-21
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57ф35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 63 | 4.66 | 0 | 2023-10-21
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 13 | 5.55 | 0 | 2023-10-21
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА5735) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-21
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57ф35) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 34 | 15.35 | 0 | 2023-10-21
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57ф35) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 28 | 6.67 | 0 | 2023-10-21
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 125 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 37 | 3.04 | 0 | 2023-10-21
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 125 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-21
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 125 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 3 | 0.49 | 0 | 2023-10-21
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА57ф35) | 100 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | Зезерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-21
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА57ф35) | 100 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-21
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(ВА57ф35) | 25 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-21
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 13(ВА57Ф35) | 63 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-21
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | МРТ 2 | 52.6.15 | 600 | 2000 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 107 | 12 | 409 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5237) | 160 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 409 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 442 | ЭЦН | 45 | Запущен | 107 | 12 | 409 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5135) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 409 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 12 | 409 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 100 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 12 | 409 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 409 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 320 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 409 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 842 | ЭЦН | 56 | Остановлен | 0 | 12 | 409 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 63 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 12 | 409 | 3 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/15
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2015-05-23 | 500 | 4000 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 58 | 6 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0435) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0435) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 0435) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 250 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 467 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 6 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5135) | 250 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 418 | ЭЦН | 0 | Запущен | 58 | 6 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5739) | 320 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 277 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 6 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 52-37) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5237) | 100 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 6 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,5-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-01-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-01-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-01-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-01-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К 5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4() | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | htpthd |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-01-15 | 0 |  | 401 | 13.17 | 0 | 57/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 1(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 2(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 3(ВА 5135) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 4(ВА 5135) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | На АВ.№3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 5(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 6(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/10
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ-2 | 34.11.08 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5239) | 400 |  | 101.1.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 120.1.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 44 | 31.12 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 118.1.10 | 0 | 0 |  |  | 632 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 31 | 3.31 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 124.4.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  | 89.12.13 | 200 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  | 125.1.10 | 0 | 0 |  |  | 654 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 125 |  | 76.1.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  | 119.1.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 100 |  | 121.1.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 100 |  | 122.1.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 13(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-51, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | К 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 14(ВА 47-29) | 16 |  | 129.1.10 | 0 | 0 |  |  | УДР 935 |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 6 КТПН 6/630,4кВ 630630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 | МРТ | 74.8.13 | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 70 | 7 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 6 КТПН 6/630,4кВ 630630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 125 |  | 51.3.13 | 100 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 6 КТПН 6/630,4кВ 630630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57Ф35) | 100 |  | 63.11.13 | 80 | 0 |  |  | Вын. ПРС |  | 0 |  | 0 | 7 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 6 КТПН 6/630,4кВ 630630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  | 60.3.13 | 504 | 0 |  |  | 3в | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 | 7 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 6 КТПН 6/630,4кВ 630630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 400 |  | 44.3.13 | 320 | 0 |  |  | 126 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 7 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 6 КТПН 6/630,4кВ 630630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 400 |  | 77.2.13 | 320 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 6 КТПН 6/630,4кВ 630630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  | 36.3.13 | 200 | 0 |  |  | 146 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 7 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 6 КТПН 6/630,4кВ 630630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57ф35) | 40 |  | 2013-03-15 | 32 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 7 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 6 КТПН 6/630,4кВ 630630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5237) | 320 |  | 76.3.16 | 256 | 0 |  |  | 136 | ЭЦН | 56 | Запущен | 70 | 7 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 6 КТПН 6/630,4кВ 630630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5237) | 320 |  | 64.3.13 | 256 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 6 КТПН 6/630,4кВ 630630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 4763) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 6 КТПН 6/630,4кВ 630630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 4763) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24/13
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К 6 КТПН 6/630,4кВ 630630кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(ВА 5735) | 63 |  | 65.3.13 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 7 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 52.18 | 383 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 1 | 52.18 | 383 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | 258 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 52.18 | 383 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА53-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 52.18 | 383 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | РЩ-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 52.18 | 383 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | 5В | ЭЦН | 90 | Остановлен | 157 | 52.18 | 383 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-35) | 400 | [6 empty] | 236 | ЭЦН | 45 |  | 81 | 52.18 | 383 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | 252 | ЭЦН | 90 | Запущен | 153 | 52.18 | 383 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | 265 | ЭЦН | 32 | Запущен | 67 | 52.18 | 383 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА52-37) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 52.18 | 383 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | 266 | ЭЦН | 70 |  | 133 | 52.18 | 383 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | 263 | ЭЦН | 90 | Запущен | 162 | 52.18 | 383 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА52-37) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 52.18 | 383 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 13(ВА57-35) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 52.18 | 383 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 2000 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА51-39) | 630 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-39) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-39) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА53-41) | 1000 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА51-39) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-35) | 63 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 27 | 4 | 389 | 5 | 2 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8205
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА5139) | 630 |  | 108.7.13 | 630 | 6300 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 104 | 15.78 | 375 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 40 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 1 | 4 | 389 | 5 | 2 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8205
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 125 |  | 102.6.13 | 100 | 0 |  |  | на АВ.8 |  | 0 |  | 0 | 15.78 | 375 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 389 | 5 | 2 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8205
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  | 87.7.13 | 256 | 0 |  |  | 125 | ЭЦН | 63 | Запущен | 57 | 15.78 | 375 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(АЕ2043) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 389 | 5 | 2 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8205
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 52-37) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15.78 | 375 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 262 | ЭЦН | 0 |  | 20 | 4 | 389 | 5 | 2 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8205
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА5735) | 250 |  | 82.5.13 | 200 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15.78 | 375 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 317 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 4 | 389 | 5 | 2 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8205
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА5735) | 160 |  | 2013-06-20 | 128 | 0 |  |  | 650 | ЭЦН | 32 | Запущен | 47 | 15.78 | 375 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 389 | 5 | 2 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8205
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  | 50.7.13 | 80 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 15.78 | 375 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА57Ф-35) | 100 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 389 | 5 | 2 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8205
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 80 |  | 98.7.13 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 15.78 | 375 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем ПРС |  | 0 |  | 0 | 4 | 389 | 5 | 2 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8205
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(АЕ 2046) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15.78 | 375 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 47.23 | 381 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-35) | 63 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 47.23 | 381 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 47.23 | 381 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | РЩ-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 47.23 | 381 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | 243 | ЭЦН | 45 | Запущен | 75 | 47.23 | 381 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 320 | [6 empty] | 251 | ЭЦН | 45 | Запущен | 80 | 47.23 | 381 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 47.23 | 381 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 400 | [6 empty] | 249 | ЭЦН | 63 | Запущен | 135 | 47.23 | 381 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА51-39) | 320 | [6 empty] | 250 | ЭЦН | 28 | Запущен | 53 | 47.23 | 381 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-1 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА51-39) | 320 | [6 empty] | 256 | ЭЦН | 45 | Запущен | 87 | 47.23 | 381 | 5 | 4 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 0(ВА 5239) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 95 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА52-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 90 |  | 45 | Запущен | 95 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(ВА 57Ф-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 5(ВА 57Ф-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39 Вводной) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1() | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(EZC 100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | мачта осв. |  | 4 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(EZC 100) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(EZC 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(CVS 400F) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(CVS 400F) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 8(CVS 250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 9(CVS 250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 10(EZC 250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 11(ВА 0436) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 12(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ 2 | нет | 1 | 7 | 0,36-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 245 | 27 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 250 |  | нет | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 27 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 100 |  | нет | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 0436) | 100 |  | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(BD 250) | 250 | Встроен | нет | 250 | 2 | 100-250 | 0,35-2,5 | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(BD 250) | 250 | Встроен | нет | 250 | 2 | 100-250 | 0,35-2,5 | 1053 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 27 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(BH 630) | 630 | Встроен | нет | 250 | 5 | 250-630 | 0,8-7 | 1052 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 27 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(BH 630) | 400 | Встроен | нет | 400 | 5 | 160-400 | 0,5-6 | 103 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 27 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(BH 630) | 400 | Встроен | нет | 400 | 5 | 160-400 | 0,5-6 | 100 | ЭЦН | 125 | Запущен | 231 | 27 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 160 |  | нет | 0 | 0 |  |  | 101 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 27 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 04-36) | 160 |  | нет | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 04-36) | 63 |  | нет | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 14 | 27 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(ВА 5735) | 100 |  | нет | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 27 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВа №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ 2 | нет | 1 | 7 | 0,36-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 178 | 19 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВа №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 21-39) | 25 |  | 83.3.20 | 0 | 0 |  |  | УДР скв.101 |  | 0 |  | 0 | 19 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВа №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 100 |  | нет | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВа №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 04-36) | 100 |  | нет | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВа №2 | 630 | 910.4 | 4(BD250NE) | 250 | Встроен | нет | 250 | 2 | 100-250 | 0,35-2,5 | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВа №2 | 630 | 910.4 | 5(BD250NE) | 250 | Встроен | нет | 250 | 2 | 100-250 | 0,35-2,5 | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВа №2 | 630 | 910.4 | 6(BH630NE) | 630 | Встроен | нет | 550 | 5 | 250-630 | 0,8-7 | 102 | ЭЦН | 180 | Запущен | 0 | 19 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВа №2 | 630 | 910.4 | 7(BH630NE) | 400 | Встроен | нет | 180 | 5 | 160-400 | 0,5-6 | 1050 | ЭЦН | 56 | Запущен | 86 | 19 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВа №2 | 630 | 910.4 | 8(BH630NE) | 400 | Встроен | нет | 400 | 5 | 160-400 | 0,5-6 | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВа №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 160 |  | нет | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВа №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА 04-36) | 160 |  | нет | 0 | 0 |  |  | 1051 | ЭЦН | 70 | Запущен | 77 | 19 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВа №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА 04-36) | 63 |  | нет | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-110, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | К-105 КТП 6/0,4 кВ 630кВа №2 | 630 | 910.4 | 12(ВА 04-36) | 63 |  | нет | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 15 | 19 | 382 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ---
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА-СЭЩ) | 1600 |  |  | 1 | 10 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 184 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 1 | 10 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5541) | 1000 |  |  | 1 | 10 |  |  | 11в | ЭЦН | 400 | Запущен | 96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5739) | 630 |  |  | 1 | 10 |  |  | 560 | ЭЦН | 100 | Запущен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 568 | ЭЦН | 63 | Запущен | 88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(TD 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 12(TD 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0() | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 315 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв | БСК | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 570 | ЭЦН | 63 | Запущен | 92 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 566 | ЭЦН | 63 | Запущен | 132 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 562 | ЭЦН | 63 | Запущен | 91 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5239) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 160 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 200 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 200 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(EZC 100) | 63 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 5237) | 256 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 128 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА 0436) | 80 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА 0436) | 50 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 10() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 11() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146/15
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 25.26 | 373 | 5 | 1 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 288/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 2 | 25.26 | 373 | 5 | 1 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 288/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25.26 | 373 | 5 | 1 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 288/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25.26 | 373 | 5 | 1 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 288/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25.26 | 373 | 5 | 1 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 288/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25.26 | 373 | 5 | 1 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 288/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25.26 | 373 | 5 | 1 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 288/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25.26 | 373 | 5 | 1 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 288/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25.26 | 373 | 5 | 1 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 288/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 250 | [6 empty] | 200 | ЭЦН | 45 | Запущен | 113 | 25.26 | 373 | 5 | 1 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 288/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25.26 | 373 | 5 | 1 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 288/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(Ва 57-35) | 250 | [6 empty] | 357 | ЭЦН | 90 | Запущен | 115 | 25.26 | 373 | 5 | 1 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 288/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25.26 | 373 | 5 | 1 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 288/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 13(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25.26 | 373 | 5 | 1 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 288/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-11 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 14(ВА 52-37) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25.26 | 373 | 5 | 1 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 288/05
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-12 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 | нет | 2011 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182/11
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-12 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 400 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182/11
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-12 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 80 | ЭЦН | 40 | Запущен | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182/11
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-12 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182/11
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-12 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 160 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 3 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182/11
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-12 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57Ф35) | 125 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182/11
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-12 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 51-35) | 80 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182/11
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 100 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5135) | 200 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 320 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 400 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 160 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 80 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 63 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 80 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72-13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0.22 | 393 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 337/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 2 | 0.22 | 393 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 337/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0.22 | 393 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 337/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0.22 | 393 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 337/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 630 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0.22 | 393 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 337/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0.22 | 393 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 337/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0.22 | 393 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 337/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0.22 | 393 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 337/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(АП50Б) | 40 | [6 empty] | Резерв |  | 0 | Запущен | 0 | 0.22 | 393 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 337/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 47.56 | 397 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 47.56 | 397 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | 512 | ЭЦН | 45 | Запущен | 96 | 47.56 | 397 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | 274 | ЭЦН | 45 | Запущен | 97 | 47.56 | 397 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 320 | [6 empty] | 524 | ЭЦН | 45 | Запущен | 64 | 47.56 | 397 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 47.56 | 397 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | 520 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 71 | 47.56 | 397 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | 534 | ЭЦН | 45 | Запущен | 105 | 47.56 | 397 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 4 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/16
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 4 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/16
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 4 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/16
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 4 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/16
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 4 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/16
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 4 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/16
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 0435) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 4 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/16
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 4 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/16
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА 0435) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 10 | 0 | 398 | 4 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/16
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 4 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/16
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 10() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 4 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/16
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 | нет | 2006 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 83 | 14 | 394 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77/01
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 125 | ЭЦН | 63 | Запущен | 82 | 14 | 394 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77/01
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 394 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77/01
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА52-37) | 250 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  | 152 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 14 | 394 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77/01
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 128 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 394 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77/01
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ОЕZ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 394 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77/01
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 5135) | 80 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 1 | 14 | 394 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77/01
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-14 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 14 | 394 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77/01
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-15 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 | Встроен | 90.10.14 | 1000 | 10000 | 0,8-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 70 | 4 | 384 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-15 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5541) | 1000 | МРТ 2 | 2014 | 1000 | 10000 | 0,36-1,0 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 384 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-15 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  | 2014 | 400 | 6300 | 0,8-1,0 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 384 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-15 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  | 2014 | 400 | 4000 | 0,8-1,0 | 5.1 | 889 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 4 | 384 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-15 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5237) | 400 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 384 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-15 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5135) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 508 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 4 | 384 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-15 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  | 2014 | 250 | 1250 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 539 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 4 | 384 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-15 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 |  | 2014 | 250 | 1600 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 913 | ЭЦН | 32 | Запущен | 70 | 4 | 384 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-15 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5237) | 250 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 540 | ЭЦН | 40 | Запущен | 0 | 4 | 384 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-15 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(TS 630N) | 630 | Встроен |  | 630 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 4 | 384 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 142 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 114 | ЭЦН | 45 | Запущен | 62 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 139 | ЭЦН | 45 | Запущен | 80 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 52-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА 57Ф-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 90 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 0436) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1137 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2970 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 112 | ЭЦН | 45 | Запущен | 90 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-15 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12345
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12345
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12345
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12345
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12345
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12345
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12345
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 458 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12345
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5135) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12345
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12345
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12345
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12345
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12345
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 13() | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12345
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 52Ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52Ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52Ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 149 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 404 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | прож.мачты |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 50 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 150 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 404 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 52Ф35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 1 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-17 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5343) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 341 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-17 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 603В | ЭЦН | 160 | Запущен | 177 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-17 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-17 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 172 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-17 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-17 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-17 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(UCB-630R) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-17 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(UCB-630R) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-17 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(UCB-400R) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 605 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-17 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(UCB-400R) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 606 | ЭЦН | 90 | Запущен | 164 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-17 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 10(АЕ 2046) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 8 | К-17 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 11(С 63) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Прож.мачта |  | 0 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 343 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5237) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5237) | 320 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 320 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 400N) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 1161 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 250N) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 135 | ЭЦН | 40 | Запущен | 0 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(TS 250N) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 1159 | ЭЦН | 50 | Запущен | 120 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(TS 160N) | 160 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 187 | ЭЦН | 0 | Запущен | 71 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(TS 160N) | 160 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 160 | ЭЦН | 40 | Запущен | 94 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(TD 100N) | 100 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 2 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 57ф35) | 250 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 186 | ЭЦН | 36 | Запущен | 56 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 13(TD 63N) | 63 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 14() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 15() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | К-18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 16() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 23 | 390 | 5 | 2 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/15
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 3 | 3 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 188-10
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 83 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 395 | 3 | 3 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 188-10
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 3 | 3 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 188-10
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5139) | 504 |  |  | 0 | 0 |  |  | 61 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 395 | 3 | 3 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 188-10
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 3 | 3 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 188-10
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 3 | 3 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 188-10
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 3 | 3 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 188-10
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 0 | 0 | 395 | 3 | 3 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 188-10
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 3 | 3 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 188-10
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 9(АЕ 2046) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 3 | 3 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 188-10
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 1 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224-08
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 1 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224-08
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 1 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224-08
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 1 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224-08
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 1 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224-08
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 1 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224-08
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-19 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 6() | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 3 | 1 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224-08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-1Б КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 67.47 | 407 | 5 | 3 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-1Б КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 67.47 | 407 | 5 | 3 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-1Б КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 200 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 67.47 | 407 | 5 | 3 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-1Б КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА53-41) | 1000 | [6 empty] | 1В | ЭЦН | 250 | Остановлен | 453 | 67.47 | 407 | 5 | 3 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-1Б КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА53-41) | 1000 | [6 empty] | 2В | ЭЦН | 250 | Остановлен | 522 | 67.47 | 407 | 5 | 3 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1Б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 55.91 | 400 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 286/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1Б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 55.91 | 400 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 286/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1Б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 55.91 | 400 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 286/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1Б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | 264 |  | 45 | Запущен | 115 | 55.91 | 400 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 286/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1Б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | 3В | ЭЦН | 63 | Остановлен | 49 | 55.91 | 400 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 286/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1Б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | 6В | ЭЦН | 50 | Остановлен | 90 | 55.91 | 400 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 286/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1Б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | 4В | ЭЦН | 125 | Остановлен | 255 | 55.91 | 400 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 286/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1Б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 55.91 | 400 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 286/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-1Б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА52-37) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 55.91 | 400 | 5 | 2 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 286/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-1М КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 53.71 | 390 | 5 | 2 | 2011-05-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-1М КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 53.71 | 390 | 5 | 2 | 2011-05-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-1М КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 53.71 | 390 | 5 | 2 | 2011-05-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-1М КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | 600 | ЭЦН | 70 |  | 174 | 53.71 | 390 | 5 | 2 | 2011-05-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-1М КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 53.71 | 390 | 5 | 2 | 2011-05-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-1М КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | 604 | ЭЦН | 140 |  | 193 | 53.71 | 390 | 5 | 2 | 2011-05-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-1М КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 53.71 | 390 | 5 | 2 | 2011-05-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-1М КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 320 | [6 empty] | 601 | ЭЦН | 70 |  | 122 | 53.71 | 390 | 5 | 2 | 2011-05-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-1М КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(52-37) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 53.71 | 390 | 5 | 2 | 2011-05-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.26 ф-26 К-2 | К-2 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | Встроен | 2008 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 1 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.26 ф-26 К-2 | К-2 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | подбаза ЕПРС база |  | 0 |  | 14 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.26 ф-26 К-2 | К-2 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 1 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.26 ф-26 К-2 | К-2 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 250 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 377 | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.26 ф-26 К-2 | К-2 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.26 ф-26 К-2 | К-2 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА04-36) | 400 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.26 ф-26 К-2 | К-2 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА04-36) | 400 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.26 ф-26 К-2 | К-2 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 101) | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.26 ф-26 К-2 | К-2 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА04-36) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.26 ф-26 К-2 | К-2 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА04-36) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.26 ф-26 К-2 | К-2 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 61.66 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 61.66 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 61.66 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 57-39) | 630 | [6 empty] | 400 | ЭЦН | 160 | Запущен | 374 | 61.66 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 61.66 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | 309 | ЭЦН | 125 | Запущен | 263 | 61.66 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | 311 | ЭЦН | 45 | Запущен | 37 | 61.66 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 61.66 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-35) | 250 | [6 empty] | 247 | ЭЦН | 45 | Запущен | 95 | 61.66 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-39) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 61.66 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 52-39) | 400 | [6 empty] | 308 | ЭЦН | 90 | Запущен | 122 | 61.66 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА57-35) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 61.66 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 42.56 | 385 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 40 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 5 | 42.56 | 385 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 42.56 | 385 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 42.56 | 385 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 42.56 | 385 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 42.56 | 385 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 6(ВА 52-37) | 320 | [6 empty] | 303 | ЭЦН | 45 | Запущен | 85 | 42.56 | 385 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 7(ВА 52-37) | 400 | [6 empty] | 305 | ЭЦН | 80 | Запущен | 156 | 42.56 | 385 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 42.56 | 385 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 9(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | РозеткаПРСКРС |  | 0 |  | 0 | 42.56 | 385 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 59.42 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 4 | 59.42 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | ПР-0,4кВ |  | 0 |  | 25 | 59.42 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 59.42 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | 302 | ЭЦН | 250 | Запущен | 248 | 59.42 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 | [6 empty] | 312 | ЭЦН | 110 | Запущен | 160 | 59.42 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 59.42 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | 408 | ЭЦН | 45 | Запущен | 104 | 59.42 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 59.42 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 59.42 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 51.96 | 391 | 5 | 3 | 2011-03-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 275 | 30 | 382 | 5 | 3 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА57Ф35) | 63 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51.96 | 391 | 5 | 3 | 2011-03-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5135) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 382 | 5 | 3 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-32) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51.96 | 391 | 5 | 3 | 2011-03-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5135) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 126 | ЭЦН | 80 | Запущен | 170 | 30 | 382 | 5 | 3 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51.96 | 391 | 5 | 3 | 2011-03-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(А37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 382 | 5 | 3 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51.96 | 391 | 5 | 3 | 2011-03-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 382 | 5 | 3 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА04-36) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51.96 | 391 | 5 | 3 | 2011-03-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 382 | 5 | 3 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | 313 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 51.96 | 391 | 5 | 3 | 2011-03-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 382 | 5 | 3 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА57Ф35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51.96 | 391 | 5 | 3 | 2011-03-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 382 | 5 | 3 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51.96 | 391 | 5 | 3 | 2011-03-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШС |  | 0 |  | 0 | 30 | 382 | 5 | 3 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 9(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | 304 | ЭЦН | 125 |  | 213 | 51.96 | 391 | 5 | 3 | 2011-03-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 5 | 30 | 382 | 5 | 3 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 10(ВА51-39) | 320 | [6 empty] | 328 | ЭЦН | 110 | Запущен | 260 | 51.96 | 391 | 5 | 3 | 2011-03-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 123 | ЭЦН | 45 | Запущен | 100 | 30 | 382 | 5 | 3 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 11(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | 299 | ЭЦН | 40 | Остановлен | 0 | 51.96 | 391 | 5 | 3 | 2011-03-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 11(АЕ2066) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 30 | 382 | 5 | 3 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 206 | 22 | 382 | 5 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 54б | ЭЦН | 36 | Запущен | 80 | 22 | 382 | 5 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 382 | 5 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА 0436) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 382 | 5 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 382 | 5 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА 0436) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 131 | ЭЦН | 56 | Запущен | 120 | 22 | 382 | 5 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА 0436) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 382 | 5 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 8 | 22 | 382 | 5 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 | Остановлен | 6 | 22 | 382 | 5 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 9() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 22 | 382 | 5 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | разъём |  | 0 |  | 0 | 22 | 382 | 5 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 63.93 | 370 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 1(ВА53-41) | 100 | [6 empty] | розеткаКРС,ПРС |  | 0 |  | 0 | 63.93 | 370 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 63.93 | 370 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 63.93 | 370 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | 315 | ЭЦН | 180 | Запущен | 344 | 63.93 | 370 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | 307 | ЭЦН | 70 | Запущен | 168 | 63.93 | 370 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 | [6 empty] | 306 | ЭЦН | 36 | Запущен | 70 | 63.93 | 370 | 5 | 2 | 2011-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 | нет | 2010 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 101 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5135) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1151 |  | 45 |  | 101 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 5135) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 176 |  | 80 |  | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 200 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 205 |  | 40 |  | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 63 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 | нет |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 222 | 38 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 0435) | 125 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 | 38 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 0435) | 320 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(АЕ 2046) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 233 |  | 0 |  | 0 | 38 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(АЕ 2043) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 0435) | 320 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 178 |  | 100 |  | 220 | 38 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-20 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 9(ВА 04-36) | 63 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 38 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2929 | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 217 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 57Ф-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 190 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 57Ф-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 57Ф-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 57Ф-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 118 | 20 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 0 | 20 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ/разъём |  | 0 |  | 0 | 20 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 218 | ЭЦН | 48 | Запущен | 0 | 20 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 5139) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2008 | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 20 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 219б | ЭЦН | 56 | Запущен | 118 | 20 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1162 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 20 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ/УДР |  | 0 |  | 0 | 20 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-21 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 20 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 0435) | 100 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | УДР 236 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 80 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 400 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 236 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 5237) | 320 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 235 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 5237) | 200 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-23 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 | Встроен |  | 1 | 10 | 0,5-1 | 2010-05-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 430 | 29 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-23 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 55-41) | 1000 | МРТ | 2014-12-27 | 700 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 10В | ЭЦН | 200 | Запущен | 240 | 29 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-23 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  | 32.12.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-23 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  | 36.12.14 | 0 | 0 |  |  | 339 | ЭЦН | 45 | Запущен | 75 | 29 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-23 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  | 34.12.14 | 0 | 0 |  |  | 362 | ЭЦН | 80 | Запущен | 115 | 29 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-23 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5237) | 320 |  | 35.10.14 | 0 | 0 |  |  | 364 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 29 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-23 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5735) | 250 |  | 62.5.15 | 0 | 0 |  |  | 334 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 29 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-23 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5735) | 160 |  | 49.3.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-23 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5735) | 250 |  | 64.2.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-23 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(С 63) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ2 |  | 0 |  | 3 | 29 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-23 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 4763) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ1 |  | 0 |  | 0 | 29 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-23 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 29 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-23 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 12(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 29 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 3 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 265 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 241 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА57ф35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(АП50Б) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 8(1С60N) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 3 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-09
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 72 | 12 | 388 | 5 | 2 | 2022-04-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Прож.мачт |  | 0 |  | 0 | 12 | 388 | 5 | 2 | 2022-04-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 829 | ЭЦН | 45 | Запущен | 72 | 12 | 388 | 5 | 2 | 2022-04-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 388 | 5 | 2 | 2022-04-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 388 | 5 | 2 | 2022-04-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 128 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 5 |  | 0 | 12 | 388 | 5 | 2 | 2022-04-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 04-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 0 | 12 | 388 | 5 | 2 | 2022-04-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 04-31) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 12 | 388 | 5 | 2 | 2022-04-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102-15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(С 60N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57Ф-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57Ф-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(NS-1000N) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 194 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР 194 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 279 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(TS 250N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(TD-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2015 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 2 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 320 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 262 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 200 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА5739) | 200 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | Прож.мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 160 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 80 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 2 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68-14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | К-27 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5237) | 64 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | Разъём |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68-14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-41) | 2000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 65.12 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 2 | 65.12 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | 224 | ЭЦН | 40 | Запущен | 0 | 65.12 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | 203 | ЭЦН | 45 | Запущен | 81 | 65.12 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | 223 | ЭЦН | 90 | Запущен | 156 | 65.12 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 04-36) | 160 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | 1101 |  | 0 |  | 72 | 65.12 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 04-36) | 400 | [6 empty] | 222 | ЭЦН | 45 | Запущен | 79 | 65.12 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 52-37) | 400 | [6 empty] | 207 | ЭЦН | 90 | Запущен | 147 | 65.12 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-39) | 400 | [6 empty] | 235 | эЦН | 70 | Запущен | 153 | 65.12 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 52-37) | 320 | [6 empty] | 209 | ЭЦН | 32 | Запущен | 50 | 65.12 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 4 Ф-4 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 04-36) | 320 | [6 empty] | 229 | ЭЦН | 63 | Запущен | 117 | 65.12 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 | нет | 2008 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 4 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 125 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 8 | 0 | 400 | 4 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 250 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 4 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 4 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 4 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 250 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 4 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 289 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 4 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 320 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 4 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА 5139) | 400 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 4 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 61.76 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 40 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 61.76 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 61.76 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 61.76 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 61.76 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 61.76 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА 51-39) | 630 | [6 empty] | 216 | ЭЦН | 160 | Запущен | 357 | 61.76 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА 52-37) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 61.76 | 382 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 66.12 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 209/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | ПР-0,4кВ |  | 0 | Запущен | 0 | 66.12 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 209/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | розеткаПРС,КРС |  | 0 |  | 0 | 66.12 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 209/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 66.12 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 209/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 66.12 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 209/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 66.12 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 209/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 250 | [6 empty] | 208 | ЭЦН | 45 | Запущен | 150 | 66.12 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 209/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | 198 | ЭЦН | 63 | Запущен | 140 | 66.12 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 209/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-39) | 320 | [6 empty] | 210 | ЭЦН | 63 | Запущен | 152 | 66.12 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 209/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | К-3 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-39) | 250 | [6 empty] | 221 | ЭЦН | 90 | Запущен | 160 | 66.12 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 209/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-30 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-30 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-30 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-30 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-30 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-30 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-30 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-30 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 252 |  | 63 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-30 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-30 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 343 | 59 | 386 | 5 | 3 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 272 |  | 0 |  | 85 | 59 | 386 | 5 | 3 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 0 | 59 | 386 | 5 | 3 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 386 | 5 | 3 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1193 | ЭЦН | 80 | Запущен | 150 | 59 | 386 | 5 | 3 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 273 | ЭЦН | 50 | Запущен | 108 | 59 | 386 | 5 | 3 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1195 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 59 | 386 | 5 | 3 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС выносной |  | 0 |  | 0 | 59 | 386 | 5 | 3 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 59 | 386 | 5 | 3 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА57-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 59 | 386 | 5 | 3 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 10(ВА37-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 59 | 386 | 5 | 3 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 4 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/11
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 4 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/11
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 4 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/11
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 57Ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 4 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/11
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 4 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/11
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 57Ф-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 4 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/11
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 57Ф-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 4 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/11
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 4 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/11
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 125 | 21 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БДР |  | 0 |  | 0 | 21 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 220 | ЭЦН | 45 | Запущен | 125 | 21 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА 57Ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА 57Ф-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 21 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 298 |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 221 |  | 0 |  | 100 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(ВА51-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 8(ВА51-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | К-31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 10() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 КВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 282 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 04-Х-11 | 1 | 1 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 2 | 0 | 384 | 3 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 КВА №1 | 630 | 910.4 | 1(E100L) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39) | 320 | Встроен | 23-Х-08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 3 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 КВА №1 | 630 | 910.4 | 2(E100L) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 630 | Встроен | 100-III-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 3 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 КВА №1 | 630 | 910.4 | 3(E100L) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 200 | Встроен | 2022-01-22 | 0 | 0 |  |  | скв.298 |  | 45 | Запущен | 0 | 0 | 384 | 3 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 КВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 | Встроен | 56-III-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 3 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 КВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 100 | Встроен | 103-III-11 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 2 | 0 | 384 | 3 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 КВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 882 | ЭЦН | 45 | Запущен | 142 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 40 | Встроен | 64-I-11 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 384 | 3 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 КВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 0436) | 80 | Встроен | 19-II-19 | 0 | 0 |  |  | Вынос ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 3 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 КВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 890 | ЭЦН | 63 | Запущен | 140 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 КВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 КВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(PE19-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(E100L) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(E100L) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(E100L) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 884 | ЭЦН | 45 | Запущен | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 6 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 880 | ЭЦН | 45 | Запущен | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-32 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-33 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543 Ввод) | 1600 | МРТ |  | 1 | 5 | 0,3-1 | 1,5-10 | Ввод |  | 0 |  | 314 | 21 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-33 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 5 |  | 7 | 21 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-33 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(BD250NE) | 250 | Встроен |  | 0 | 0 | 100-250 |  | 1333 | ЭЦН | 0 | Запущен | 110 | 21 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-33 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(BD250NE) | 250 | Встроен |  | 0 | 0 | 100-250 |  | 1331 | ЭЦН | 80 | Запущен | 101 | 21 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-33 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(BD630NE) | 630 | Встроен |  | 0 | 0 | 250-630 |  | 1338 | ЭЦН | 50 | Остановлен | 0 | 21 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-33 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(BH630NE) | 630 | Встроен |  | 0 | 0 | 250-630 |  | 1336 | ЭЦН | 56 | Остановлен | 0 | 21 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-33 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 400 | Встроен |  | 0 | 0 | 160-400 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-33 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 0436) | 320 |  | 2019-11-11 | 0 | 0 |  |  | 1335 вз | ЭЦН | 100 | Запущен | 96 | 21 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-33 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(BH 630) | 400 | Встроен |  | 0 | 0 | 160-400 |  | 1334 | ЭЦН | 90 | Остановлен | 0 | 21 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-33 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-33 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5735) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-33 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 21 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-33 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 57-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР ПРС |  | 0 |  | 0 | 21 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | К-33 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 13(ВА 101) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 21 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 332 | 57 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 256 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1192 | ЭЦН | 63 | Запущен | 150 | 57 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 270 | ЭЦН | 140 | Запущен | 182 | 57 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 57 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 57 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-13
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(А3144) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(А3144) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 930 | ЭЦН | 63 | Запущен | 109 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(А3144) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(АП-50) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 143 | 24 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-04
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1191 | ЭЦН | 70 | Запущен | 143 | 24 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-04
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-04
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(АЕ 2046) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-04
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-04
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-04
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-04
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 8() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-04
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 9() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-04
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-04
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 198 | 29.55 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 29.55 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29.55 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 854 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 29.55 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 853 | ЭЦН | 32 | Запущен | 102 | 29.55 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 850 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 29.55 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 856 | ЭЦН | 45 | Запущен | 95 | 29.55 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29.55 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА, ПМ |  | 0 |  | 1 | 29.55 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 29.55 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 29.55 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-35 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11() | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 29.55 | 408 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-39 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА54-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 92 | 10 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205/05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-39 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 1 | 10 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205/05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-39 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 292 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 10 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205/05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-39 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-39) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 321 | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 | 10 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205/05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-39 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 320 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 10 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205/05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-39 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 91 | 10 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205/05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-39 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205/05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-39 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА51-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1216 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 10 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205/05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-39 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205/05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-39 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205/05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-39 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205/05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-39 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 10 | 390 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 44.27 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 44.27 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 44.27 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 44.27 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | 271 | ЭЦН | 90 |  | 188 | 44.27 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 400 | [6 empty] | 201 | ЭЦН | 100 |  | 215 | 44.27 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 44.27 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 320 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 44.27 | 377 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5341) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 26 | 392 | 5 | 3 | 2020-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203-05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 392 | 5 | 3 | 2020-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203-05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 392 | 5 | 3 | 2020-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203-05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 392 | 5 | 3 | 2020-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203-05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5135) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 392 | 5 | 3 | 2020-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203-05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 392 | 5 | 3 | 2020-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203-05
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6() | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 26 | 392 | 5 | 3 | 2020-04-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203-05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 27.57 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 2 | 27.57 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27.57 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | 199 | ЭЦН | 45 | Запущен | 85 | 27.57 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 | [6 empty] | 205 | ЭЦН | 80 | Запущен | 94 | 27.57 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27.57 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27.57 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | ПР-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 27.57 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27.57 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | 220 | ЭЦН | 32 | Запущен | 70 | 27.57 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27.57 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27.57 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27.57 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 13(ВА 52-37) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27.57 | 387 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 1 | 48 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 48 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ скв.50 |  | 0.5 | Запущен | 1 | 48 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(BD 250 NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(BD 250 NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(BH 630 NE) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(BH 630 NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | ЭЦН | 100 | Запущен | 0 | 48 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(BH 630 NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Прож. мачта |  | 0 |  | 0 | 48 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 48 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 280 | 14 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 14 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 04-36) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 280 | ЭЦН | 125 | Запущен | 210 | 14 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(BD 250 NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(BD 250 NE) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(BH 630 NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.52 | ЭЦН | 45 | Запущен | 70 | 14 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(BH 630 NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(BH 630 NE) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 14 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 14 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | К-4 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 12() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 417 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(А-3796) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(А 3796) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5137) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1151 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1153 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Кедровая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | К-42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 80 | 8 | 380 | 5 | 1 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 8 | 380 | 5 | 1 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 380 | 5 | 1 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 413 | ЭЦН | 45 | Запущен | 80 | 8 | 380 | 5 | 1 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 380 | 5 | 1 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 380 | 5 | 1 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 380 | 5 | 1 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 380 | 5 | 1 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 8 | 380 | 5 | 1 | 2022-04-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166/06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | К-48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 38-8-12 | 0 | 0 |  |  | 549 | ЭЦН | 160 | Запущен | 255 | 44 | 420 | 3 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | К-48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  | 46-6-15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 420 | 3 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | К-48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 2(ВА 0436) | 80 |  | 133-2-14 | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 44 | 420 | 3 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | К-48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 87-5-15 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 420 | 3 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47-15
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 | нет |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 360 | 62 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 62 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(CVS-100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 62 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(CVS-100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 62 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(CVS250F) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 22 | ЭЦН | 50 | Запущен | 50 | 62 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(CVS400F) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9 | ЭЦН | 90 | Запущен | 150 | 62 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(CVS400F) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 62 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(EZC250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 62 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 8(EZC250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 62 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 9(CVS250F) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 | ЭЦН | 36 | Запущен | 50 | 62 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 10(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 62 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 11(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 62 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(АРU 300) | 1000 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 11 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 4 |  | 0 | 11 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 11 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | К-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 9(АЕ2046) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 0 | 11 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-5 КТПН 6/0,4КВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 54.11 | 392 | 5 | 3 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-5 КТПН 6/0,4КВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 4 | 54.11 | 392 | 5 | 3 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-5 КТПН 6/0,4КВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 54.11 | 392 | 5 | 3 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-5 КТПН 6/0,4КВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 200 | [6 empty] | 239 | ЭЦН | 45 | Запущен | 79 | 54.11 | 392 | 5 | 3 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-5 КТПН 6/0,4КВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | 192 |  | 0 | Остановлен | 0 | 54.11 | 392 | 5 | 3 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-5 КТПН 6/0,4КВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | 194 |  | 0 | Остановлен | 0 | 54.11 | 392 | 5 | 3 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-5 КТПН 6/0,4КВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | 225 | ЭЦН | 220 | Запущен | 424 | 54.11 | 392 | 5 | 3 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-5 КТПН 6/0,4КВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 57-39) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 54.11 | 392 | 5 | 3 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-5 КТПН 6/0,4КВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-39) | 400 | [6 empty] | 218 | ЭЦН | 45 | Запущен | 84 | 54.11 | 392 | 5 | 3 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-5 КТПН 6/0,4КВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 52-39) | 400 | [6 empty] | 226 | ЭЦН | 45 | Запущен | 97 | 54.11 | 392 | 5 | 3 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-5 КТПН 6/0,4КВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 54.11 | 392 | 5 | 3 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-5 КТПН 6/0,4КВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 57-39) | 250 | [6 empty] | 238 | ЭЦН | 45 | Запущен | 94 | 54.11 | 392 | 5 | 3 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-5 КТПН 6/0,4КВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 57-35) | 200 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 54.11 | 392 | 5 | 3 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192/04
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 | МРТ 2 | 2012 | 1 | 4 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 335 | 36 | 389 | 5 | 4 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 389 | 5 | 4 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 389 | 5 | 4 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА51-39) | 630 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 389 | 5 | 4 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-35) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 389 | 5 | 4 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 389 | 5 | 4 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА55-41) | 320 | МРТ 2 | 2012 | 1 | 4 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 36 | 389 | 5 | 4 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 317 на шинах | ЭЦН | 200 | Запущен | 335 | 36 | 389 | 5 | 4 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 36 | 389 | 5 | 4 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2014 | 1 | 4 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 578 | 36 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137.07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-35) | 80 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 1 | 36 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137.07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 630 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 314 | ЭЦН | 90 | Запущен | 176 | 36 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137.07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 400 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 315 | ЭЦН | 125 | Запущен | 245 | 36 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137.07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 320 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 157 | 36 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137.07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 312 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 36 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137.07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137.07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137.07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 125 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 36 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137.07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 52-37) | 320 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 6 |  | 0 | 36 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137.07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА51-35) | 80 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 36 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137.07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 2000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 55.84 | 386 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | ПР-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 55.84 | 386 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 51-35) | 250 | [6 empty] | 245 | ЭЦН | 45 | Запущен | 77 | 55.84 | 386 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 55-35) | 250 | [6 empty] | ПР-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 55.84 | 386 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 51-39) | 630 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 55.84 | 386 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 53-41) | 630 | [6 empty] | 234 | ЭЦН | 260 | Запущен | 481 | 55.84 | 386 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА53-41) | 1000 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 55.84 | 386 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА04-36) | 320 | [6 empty] | 231 | ЭЦН | 63 | Запущен | 126 | 55.84 | 386 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 04-36) | 400 | [6 empty] | 237 | ЭЦН | 63 | Запущен | 123 | 55.84 | 386 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | К-5 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 04-36) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 55.84 | 386 | 5 | 2 | 2011-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/07
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 1 | 20 | 401 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(IC 60N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР 62 |  | 0.5 |  | 0 | 20 | 401 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 20 | 401 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 401 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 401 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(NS 1000N) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 401 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 64 | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 20 | 401 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(TD 160N) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 401 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 401 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 310р | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 20 | 401 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 401 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 401 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 630 | 910.4 | 12(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 20 | 401 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(IC 60N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 4 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 67 | ЭЦН | 36 | Запущен | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(NS 1000N) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 69 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(TD 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 66 |  | 90 | Запущен | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 62 | ЭЦН | 140 | Запущен | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-2, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | К-6 ю-о КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(TS 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | МРТ 2 | 2006 | 1 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 96 | 10 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 10 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | БДР/УДХ |  | 0.5 |  | 0 | 10 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 406 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 10 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 591 | ЭЦН | 160 | Запущен | 86 | 10 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5739) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5739) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 10 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 63 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 10 | 385 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 2000 | МРТ 2 | 2006 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 249 | 17 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 0436) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 0 | 17 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 0436) | 250 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 17 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 0436) | 250 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5139) | 630 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 589 | ЭЦН | 125 | Остановлен | 0 | 17 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 0436) | 400 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 590 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 17 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 0436) | 400 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 809 | ЭЦН | 63 | Запущен | 80 | 17 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5341) | 1000 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 0436) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-69 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 63 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 17 | 402 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 42 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85/13
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА 52-37) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85/13
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 128 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85/13
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85/13
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85/13
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-13
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШС |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-13
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 128 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-13
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-13
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-13
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-13
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-37) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-13
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-13
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 45 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-13
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-13
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №2 яч.15 ф-15 К-7,19 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 10() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-02-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 70.85 | 386 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(АП50Б) | 25 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 70.85 | 386 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-39) | 400 | [6 empty] | 267 | ЭЦН | 70 | Запущен | 124 | 70.85 | 386 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 70.85 | 386 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 160 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 5 | 70.85 | 386 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | РЩ-0,4 |  | 0 |  | 0 | 70.85 | 386 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА55-41) | 1000 | [6 empty] | 288 | ЭЦН | 250 | Запущен | 516 | 70.85 | 386 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 70.85 | 386 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 63.82 | 384 | 5 | 2 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | Сервиз-ТЭК |  | 0 |  | 69 | 63.82 | 384 | 5 | 2 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 63.82 | 384 | 5 | 2 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 63.82 | 384 | 5 | 2 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | 269 | ЭЦН | 70 | Запущен | 127 | 63.82 | 384 | 5 | 2 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-35) | 250 | [6 empty] | свк254 | ЭЦН | 63 | Запущен | 81 | 63.82 | 384 | 5 | 2 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 63.82 | 384 | 5 | 2 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57ф35) | 250 | [6 empty] | 279 | ЭЦН | 45 | Запущен | 71 | 63.82 | 384 | 5 | 2 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 63.82 | 384 | 5 | 2 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | 283 | ЭЦН | 32 | Запущен | 62 | 63.82 | 384 | 5 | 2 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 5 | 63.82 | 384 | 5 | 2 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 63.82 | 384 | 5 | 2 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 12(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | 262 | ЭЦН | 90 | Запущен | 166 | 63.82 | 384 | 5 | 2 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | К-7 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 13(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 63.82 | 384 | 5 | 2 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 310 | 34 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 0 | 34 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БДР, УДХ |  | 0.5 | Запущен | 0 | 34 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 707 | ЭЦН | 0 | Запущен | 100 | 34 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 701 | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 | 34 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 723 | ЭЦН | 90 | Запущен | 210 | 34 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 34 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159/08
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5537) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 332 | 36 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 36 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 36 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 720 | ЭЦН | 90 | Запущен | 83 | 36 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 705 | ЭЦН | 56 | Запущен | 154 | 36 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 721 | ЭЦН | 63 | Запущен | 95 | 36 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 4 |  | 0 | 36 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | К-70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 36 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА53-43) | 1600 | МРТ2-МП | 2017 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 225 | 15 | 388 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 51-39) | 400 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 15 | 388 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 04-36) | 63 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | ПРС эстакада |  | 0 |  | 0 | 15 | 388 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(BD250NE305) | 250 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 400 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 15 | 388 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(BD630NE305) | 250 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 422 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 15 | 388 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 630 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 388 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 630 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 432 | ЭЦН | 45 | Запущен | 75 | 15 | 388 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(BH 630) | 400 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 431 | ЭЦН | 56 | Запущен | 50 | 15 | 388 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5341) | 1000 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 388 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(BH 630) | 400 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 409 | ЭЦН | 70 | Запущен | 100 | 15 | 388 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 0436) | 160 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 388 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 04-36) | 100 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0.5 |  | 0 | 15 | 388 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 04-36) | 63 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 15 | 388 | 5 | 3 | 2023-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2010 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 231 | 25 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 4 | 25 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 423 | ЭЦН | 45 | Запущен | 86 | 25 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 421 | ЭЦН | 56 | Запущен | 73 | 25 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 426 | ЭЦН | 80 | Запущен | 68 | 25 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 200 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 425 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 25 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | К-72 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/10
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630N) | 630 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 773 | ЭЦН | 160 | Запущен | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 802 | ЭЦН | 160 | Запущен | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 779 | ЭЦН | 66 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 800 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(TS 160N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11() | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 12() | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 772 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 770 | ЭЦН | 200 | Запущен | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 0436) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 774 | ЭЦН | 45 | Запущен | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 0435) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57Ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 245р | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57Ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57Ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57Ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА 0435) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 11() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-73 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 12() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/15
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-77 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(AN-16D3-16H) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 1.5 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-77 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(TD 63N) | 60 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-77 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 | Запущен | 1.5 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-77 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(TD 100N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-77 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-77 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(NS1000N) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 775 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-77 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-77 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(TD 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 785 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-77 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-77 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-77 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-77 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-77 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 12(TD 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | МРТ2-МП | 2015 | 1 | 4 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 105 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84/14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 630 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84/14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57Ф35) | 125 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | БМА-1 |  | 6 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84/14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 1322 | ЭЦН | 45 | Запущен | 105 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84/14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57Ф35) | 160 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84/14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57Ф35) | 250 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84/14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 320 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84/14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 250 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84/14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57Ф35) | 250 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | 675 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84/14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5237) | 320 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 1326 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84/14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 160 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84/14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 5735) | 63 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84/14
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 | МРТ 2 | 2006 | 1 | 4 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 160 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | БМА-2 |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 160 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | ПРС эст. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 0436) | 250 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 643 | ЭЦН | 45 | Запущен | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 834 | ЭЦН | 160 | Запущен | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 0436) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 0436) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(АП-50) | 16 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | К-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 63 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165/06
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 70 | 4 | 389 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 4 | 389 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 389 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 495 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 4 | 389 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | демонтирован |  | 0 |  | 0 | 4 | 389 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 389 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(TD 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 389 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(TD 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 494 | ЭЦН | 50 | Запущен | 70 | 4 | 389 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 4 | 389 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 507 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 4 | 389 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(АЕ 2046) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 4 | 389 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 20 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 20 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 20 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 485в | ЭЦН | 250 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 20 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 470 | ЭЦН | 36 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 20 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 20 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 20 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 493 | ЭЦН | 40 | Запущен | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 20 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС выносной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 20 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА-2 |  | 6 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 20 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА-1 |  | 6 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 20 | К-8 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС штатный |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(EZC100F) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(EZC100F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(EZC100F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(CVS100F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(CVS250F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(CVS400F) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(CVS400F) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 8(EZC250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 9(EZC250F) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 10() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 11(ВА 5135) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | К-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 12(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(BA-СЭЩ В-AN-16Dз-16Н) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 66 | 48 | 392 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 392 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 392 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 392 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 0 | 48 | 392 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 392 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 4 |  | 0 | 48 | 392 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 0436) | 64 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 48 | 392 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 8() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 | 392 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 9() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 | 392 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Островная, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 11 | К-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 10() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 | 392 | 5 | 3 | 2022-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-90 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 90 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2021-03-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-90 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(OptiMat 63) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2021-03-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-90 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(OptiMat 100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2021-03-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-90 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(OptiMat 100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2021-03-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-90 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2021-03-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-90 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2021-03-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-90 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2021-03-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-90 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2021-03-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-90 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 97 | ЭЦН | 100 | Запущен | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2021-03-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-90 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2021-03-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-78, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | К-90 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 92 | ЭЦН | 180 | Запущен | 90 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2021-03-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 5(ВА 0436) | 200 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 5(ВА 0436) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 6(ВА 0436) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 6(ВА 0436) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 7(ВА 0436) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 7(ВА 0436) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.306 |  | 45 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 8(ВА 0436) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(А3710) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 138 | 60 | 380 | 3 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 601 | ЭЦН | 80 | Запущен | 90 | 60 | 380 | 3 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(А3710) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 60 | 380 | 3 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(А3710) | 250 | [6 empty] | УДХ |  | 0.5 |  | 0 | 60 | 380 | 3 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 0 | 60 | 380 | 3 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 306 | ЭЦН | 45 | Запущен | 48 | 60 | 380 | 3 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 92б | ЭЦН | 125 | Запущен | 0 | 60 | 380 | 3 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(А3710) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 60 | 380 | 3 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 60 | 380 | 3 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | К-92 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 60 | 380 | 3 | 1 | 2022-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1А | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КНС-1а КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА 2Т | 400 | 578 | 0() | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1А | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КНС-1а КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА 2Т | 400 | 578 | 7(БПВ-400) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1А | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КНС-1а КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА 2Т | 400 | 578 | 8(БПВ-400) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСН-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1А | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КНС-1а КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА 2Т | 400 | 578 | 9(БПВ-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ-0,4кВ №2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1А | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КНС-1а КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА 2Т | 400 | 578 | 11(БПВ-400) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1А | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КНС-1а КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА 2Т | 400 | 578 | 12(БПВ-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗВ-3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-1 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 101-2-10 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 116 | 12 | 401 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-1 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 104-2-10 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-1 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 210-3-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-1 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2021-01-12 | 0 | 0 |  |  | 10308 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 12 | 401 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-1 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 2013-06-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-1 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 5(ВА 52-37) | 400 |  | 2014-10-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-1 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 6(ВА 51-35) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-1 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 7(ВА 5135) | 200 |  | 105-2-10 | 0 | 0 |  |  | 10296 | ЭЦН | 52 | Запущен | 116 | 12 | 401 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-1 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 8(ВА 5135) | 250 |  | 2021-02-01 | 0 | 0 |  |  | 10283 | ЭЦН | 24 | Остановлен | 0 | 12 | 401 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-1 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 9(ВА 5237) | 320 |  | 86-1-10 | 0 | 0 |  |  | 10271 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 12 | 401 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-1 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-10
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 148 | 25 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 409 | ЭЦН | 125 | Запущен | 148 | 25 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 107 | 18 | 402 | 5 | 5 | 2022-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 333-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 48р |  | 0 |  | 107 | 18 | 402 | 5 | 5 | 2022-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 333-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 402 | 5 | 5 | 2022-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 333-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 402 | 5 | 5 | 2022-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 333-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 18 | 402 | 5 | 5 | 2022-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 333-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №8 | 400 | 578 | -1(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 115 | ЭЦН | 180 | Запущен | 390 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2021-03-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-11
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №8 | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 390 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2021-03-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-11
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №8 | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2021-03-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-11
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №8 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2021-03-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-11
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №8 | 400 | 578 | 3(ВА 57ф-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 390 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2021-03-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-11
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №8 | 400 | 578 | 4(АЕ 1031) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв. КТПН |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2021-03-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-11
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ | 54.7.08 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 67 | 7 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 123 | ЭЦН | 0 | Запущен | 67 | 7 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 7 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 1(ВА53-41) | 1000 | МРТ | 54.2.2 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 117 | ЭЦН | 360 | Остановлен | 0 | 0 | 385 | 3 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-25
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 3 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-25
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 3 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-25
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 3 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-25
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 3 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-25
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 3 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-25
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ | 173.4.6 | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 28 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 462 | 0 | 384 | 5 | 1 | 2021-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 111 | ЭЦН | 45 | Запущен | 64 | 28 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 111 | ЭЦН | 45 | Запущен | 85 | 0 | 384 | 5 | 1 | 2021-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 1 | 2021-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 3(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 1 | 2021-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 555 | ЭЦН | 140 | Запущен | 270 | 28 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 555 | ЭЦН | 140 | Запущен | 310 | 0 | 384 | 5 | 1 | 2021-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 5(ВА04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 5(ВА 04-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 1 | 2021-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 551 | ЭЦН | 28 | Запущен | 96 | 28 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 6(ВА 51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 551 | ЭЦН | 28 | Запущен | 67 | 0 | 384 | 5 | 1 | 2021-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 7(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 308 | ЭЦН | 125 | Остановлен | 0 | 28 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 7(ВА 51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 308 | ЭЦН | 125 | Запущен | 0 | 0 | 384 | 5 | 1 | 2021-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 28 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 1 | 2021-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №8 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-31) | 416 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-11
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №8 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-11
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №8 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 115 | ЭЦН | 180 | Запущен | 390 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-11
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №8 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-11
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №9 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 309 | ЭЦН | 300 | Запущен | 700 | 0 | 379 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 312-05
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №9 | 630 | 910.4 | 1(ВА53-41) | 1000 |  | 121.12.05 | 1 | 8 |  |  | 309 | ЭЦН | 360 | Запущен | 700 | 0 | 379 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 312-05
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №9 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 700 | 0 | 379 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 312-05
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №9 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 700 | 0 | 379 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 312-05
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №9 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-57) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 312-05
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №9 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 312-05
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 6300 кВА №6 | 630 | 910.4 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 107 | 11 | 382 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 333-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 6300 кВА №6 | 630 | 910.4 | 1(ВА 52-37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 11 | 382 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 333-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 6300 кВА №6 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 382 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 333-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 6300 кВА №6 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52ф-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 160 | Запущен | 0 | 11 | 382 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 333-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 6300 кВА №6 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 48р | ЭЦН | 180 | Запущен | 107 | 11 | 382 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 333-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-1 юа КТПН 6/0,4 кВ 6300 кВА №6 | 630 | 910.4 | 5(АК 63) | 20 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 11 | 382 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 333-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 2000 |  | 41-1-12 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 782 | 25 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 2012-10-03 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 25 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 56-3-12 | 0 | 0 |  |  | 10534 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 25 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 2012-07-20 | 0 | 0 |  |  | ПР |  | 0 |  | 0 | 25 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5735) | 630 |  | 2018-11-20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5237) | 400 |  | 44-11-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5735) | 250 |  | 2016-10-03 | 0 | 0 |  |  | 10521 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 25 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5735) | 250 |  | 78-5-12 | 0 | 0 |  |  | 10536 | ЭЦН | 45 | Запущен | 120 | 25 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 55-41) | 1000 |  | 52-11-12 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 10530 | ЭЦН | 300 | Запущен | 662 | 25 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5739) | 320 |  | 44-8-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 0436) | 63 |  | 2015-01-20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5739) | 63 |  | 59-11-12 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 25 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 5 | 5 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 250 |  | 221-10-04 | 0 | 0 |  |  | 10522 | ЭЦН | 50 | Остановлен | 0 | 46 | 390 | 5 | 5 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5135) | 160 |  | 267-9-06 | 0 | 0 |  |  | 10528 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 46 | 390 | 5 | 5 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5739) | 400 |  | 2012-03-29 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 5 | 5 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(АЕ 20-46) | 16 |  | 50-9-09 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 5 | 5 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(АЕ 2046) | 16 |  | 49-9-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 5 | 5 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 320 |  | 94-7-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 5 | 5 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 250 |  | 61-8-12 | 0 | 0 |  |  | 10535 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 46 | 390 | 5 | 5 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 250 |  | 69-12-17 | 0 | 0 |  |  | резера |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 5 | 5 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 51-35) | 63 |  | 57-8-12 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 5 | 5 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(АЕ-1031М) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв. КТПН |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 5 | 5 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА 52-37) | 320 |  | 2010-03-02 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 202-3-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(АЕ 1031м) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 37 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(ВА 57-35) | 160 |  | 200-3-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 5(ВА 57-35) | 100 |  | 180-3-10 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 37 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | -1() | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 41 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 106-4-10 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 240 | 41 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 160 |  | 107-4-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 95-4-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 2010-04-02 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 86-4-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 160 |  | 63-4-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА 57-39) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА51-39) | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 41 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-10 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 8(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 94 |  | 0 |  | 240 | 41 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(AN 1605) | 1600 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(S2A) | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(S 63A) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(TD 100H) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(TD 100H) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | удрх |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(TS 400A) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(NS 1000H) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(TS 400H) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(TD 160H) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(TS 630H) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(TS 250H) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(TS 630H) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(TS 250H) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(AN 1605) | 1600 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(S 2A) | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(S 63A) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(TO 100H) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(TD 100H) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(TS 400H) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(NS 1000H) | 700 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(TS 400H) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(TD 160H) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(TS 630H) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(TS 250H) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(TS 630H) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 12(TS 250H) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-10 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 13(TS 63) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 89-12-19 | 1 | 10 | 0,3-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 232 | 25 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА52-37) | 400 |  | 245-5-05 | 0 | 0 |  |  | УДРХ 1252 |  | 0 |  | 0 | 25 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 400 |  | 244-5-05 | 0 | 0 |  |  | шр |  | 0 |  | 0 | 25 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(А37-96) | 400 |  | 80-7-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(WIS-400) | 200 |  | 127-6-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 5(ВА 5239) | 630 |  | 93-12-15 | 0 | 0 |  |  | 417 | ЭЦН | 0 | Запущен | 232 | 25 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 6(А37-96) | 250 |  | 2005-05-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 7(А37-96) | 160 |  | 121-6-05 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 25 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 8(А37-96) | 125 |  | 168-6-05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 25 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 53-41) | 630 |  | 99-2-10 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 51-39) | 400 |  | 173-5-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 2010-04-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 51-35) | 250 |  | 108-5-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  | 169-5-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 51-35) | 125 |  | 145-5-10 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 100 |  | 99-5-10 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 51-35) | 80 |  | 144-5-10 | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА 101) | 16 | [6 empty] | осв.КТП |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 2010-10-02 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 223 | 38 | 386 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 160 |  | 2010-10-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 400 |  | 87-8-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 2010-10-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 250 |  | 2010-10-06 | 0 | 0 |  |  | 944 | ЭЦН | 0 | Запущен | 48 | 38 | 386 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 250 |  | 2010-10-12 | 0 | 0 |  |  | 1122 | ЭЦН | 0 | Запущен | 92 | 38 | 386 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 52-37) | 320 |  | 2010-10-05 | 0 | 0 |  |  | 701 | ЭЦН | 0 | Запущен | 83 | 38 | 386 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 100 |  | 2010-10-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 100 |  | 2010-10-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 9(ВА 57-35) | 100 |  | 2010-10-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 10(ВА 57-35) | 80 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0( ВА 53-41) | 1000 |  | 134-12-05 | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 40 | 4 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 313-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 160 |  | 130-12-05 | 0 | 0 |  |  | видео |  | 0 |  | 0 | 4 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 313-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 131-12-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 313-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 250 |  | 143-12-05 | 0 | 0 |  |  | 896 | ЭЦН | 36 | Остановлен | 0 | 4 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 313-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5239) | 630 |  | 2015-07-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 313-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 52-37) | 400 |  | 140-12-05 | 0 | 0 |  |  | 708 | ЭЦН | 90 | Запущен | 40 | 4 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 313-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 6() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 313-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 320 |  | 136-12-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 313-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | КП-100 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 4 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 313-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 190-11-05 | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 39 | 409 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 322-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1363 | ЭЦН | 50 |  | 0 | 39 | 409 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 322-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5239) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39 | 409 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 322-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5239) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1128 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 39 | 409 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 322-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1167 | ЭЦН | 45 |  | 0 | 39 | 409 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 322-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1154 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 39 | 409 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 322-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 409 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 322-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57ф35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 39 | 409 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 322-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 98-7-17 | 1 | 8 | 0,3-1,1 | 1,5-12 | Ввод |  | 0 |  | 43 | 31 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 80 |  | 101-7-17 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 31 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57ф35) | 100 |  | 100-7-17 | 0 | 0 |  |  | удрх |  | 0 |  | 0 | 31 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5135) | 125 |  | 82-7-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  | 2017-08-19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 160 |  | 51-7-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5139) | 630 |  | 40-6-19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 320 |  | 73-7-17 | 0 | 0 |  |  | 1127 | ЭЦН | 15 | Запущен | 43 | 31 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5237) | 250 |  | 53-6-17 | 0 | 0 |  |  | 1140 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 31 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 160 |  | 93-7-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-101 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА 4763) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-103 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 10 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 35 | 20 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-103 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 20 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-103 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-103 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-103 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 200 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-103 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-103 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 6(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11175 | ЭЦН | 300 | Запущен | 0 | 20 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-103 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-103 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 8(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11173 | ЭЦН | 32 | Запущен | 35 | 20 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-103 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 9(ВА 52-37) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-103 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 10(ВА 52-37) | 320 | [6 empty] | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 20 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-103 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 11(ВА 52-37) | 80 | [6 empty] | разьем |  | 0 |  | 0 | 20 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-106 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 333 | 33 | 389 | 3 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-106 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5239) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1307 | ЭЦН | 180 | Запущен | 333 | 33 | 389 | 3 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-106 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5239) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 389 | 3 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-106 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5135) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 389 | 3 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-106 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5135) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 389 | 3 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-106 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 33 | 389 | 3 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-106 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-106 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-106 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-106 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-106 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-106 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-106 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-106 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-33) | 320 | [6 empty] | БСК-0,4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-107 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 135-10-05 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 58 | 6 | 384 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-107 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 80 |  | 148-10-05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 6 | 384 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-107 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 143-10-05 | 0 | 0 |  |  | 10251 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 6 | 384 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-107 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 250 |  | 139-10-05 | 0 | 0 |  |  | 10250 | ЭЦН | 45 | Запущен | 58 | 6 | 384 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-107 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 400 |  | 140-10-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 384 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-107 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 51-39) | 630 |  | 130-10-05 | 0 | 0 |  |  | 10254 | ЭЦН | 125 | Остановлен | 0 | 6 | 384 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-107 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57Ф-35) | 100 |  | 2012-08-06 | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 6 | 384 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-107 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 52-37) | 320 |  | 129-10-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 384 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-107 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 6 | 384 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | -1(ВА55-41) | 1000 |  | 50-2-13 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 40-12-12 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57ф-35) | 100 |  | 33-5-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 236 | 25 | 403 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА57ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР 819 |  | 0 |  | 0 | 25 | 403 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 25 | 403 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА57ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 25 | 403 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА57ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 827 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 25 | 403 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(А3794) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 132П | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 25 | 403 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(А3796) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 814 | ЭЦН | 0 | Запущен | 236 | 25 | 403 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(ВА57ф-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 25 | 403 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 1(ВА57ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 2(ВА57ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 3(ВА57ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-95) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 108-4-07 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КП-108 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-109 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | -1(ВА 55-41) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 736 | ЭЦН | 300 | Запущен | 443 | 48 | 379 | 5 | 2 | 2012-05-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.1
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-109 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 215-3-10 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 443 | 48 | 379 | 5 | 2 | 2012-05-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.1
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-109 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 197-3-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 443 | 48 | 379 | 5 | 2 | 2012-05-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.1
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-109 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 200 |  | 204-3-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 379 | 5 | 2 | 2012-05-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.1
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-109 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2010-04-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 379 | 5 | 2 | 2012-05-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.1
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-109 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 400 |  | 2010-04-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 379 | 5 | 2 | 2012-05-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.1
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-109 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 242-3-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 379 | 5 | 2 | 2012-05-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.1
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-109 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 |  | 137-2-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 379 | 5 | 2 | 2012-05-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.1
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-109 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъём |  | 0 |  | 0 | 48 | 379 | 5 | 2 | 2012-05-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.1
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-11 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 0(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 67 | 54 | 369 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-11 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 54 | 369 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-11 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 54 | 369 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-11 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 97 | ЭЦН | 28 | Запущен | 67 | 54 | 369 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-11 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 54 | 369 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-11 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 54 | 369 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-11 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 6(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 54 | 369 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-11 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 2017-04-19 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 240 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-11 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 100 |  | 2016-12-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-11 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 160 |  | 2017-03-05 | 0 | 0 |  |  | 109 | ЭЦН | 16 | Запущен | 45 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-11 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 400 |  | 2017-05-22 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-11 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА 5135) | 125 |  | 46-3-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-11 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 320 |  | 56-1-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-11 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА 5237) | 250 |  | 48-3-16 | 0 | 0 |  |  | 110 | ЭЦН | 22 | Запущен | 50 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КП-11 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА 0436) | 80 |  | 2016-05-09 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  | 53-8-07 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 45 | 411 | 5 | 1 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 0436) | 320 |  | 44-8-07 | 0 | 0 |  |  | 20В На СШ | ЭЦН | 140 |  | 0 | 45 | 411 | 5 | 1 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА04-36) | 250 |  | 41-8-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 45 | 411 | 5 | 1 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА04-36) | 160 |  | 2007-08-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 45 | 411 | 5 | 1 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 45 | 411 | 5 | 1 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 45 | 411 | 5 | 1 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 45 | 411 | 5 | 1 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА51-35) | 630 |  | 84-5-08 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 250 |  | 100-5-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 80 |  | 72-5-08 | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(АЕ 031А) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв.КТПН |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 2005-07-15 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 38.66 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 630 |  | 45-12-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38.66 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 400 |  | 2016-11-13 | 0 | 0 |  |  | 746 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 38.66 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 320 |  | 99-12-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38.66 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 2016-12-23 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38.66 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 100 |  | 39-3-17 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 38.66 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5135) | 125 |  | 2017-01-05 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 38.66 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 38.66 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(АЕ 101) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв.КТПН |  | 0 |  | 0 | 38.66 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 158-10-06 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 250 |  | 151-1-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 152-1-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 320 |  | 2005-09-20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(А3794) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КП-110 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 228-3-10 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 300 | 22.19 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 45-4-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22.19 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 46-5-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22.19 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 630 |  | 84-4-10 | 0 | 0 |  |  | 21в | ЭЦН | 125 | Запущен | 300 | 22.19 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 400 |  | 92-4-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 22.19 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 400 |  | 85-4-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22.19 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  | 48-4-10 | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 22.19 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  | 72-4-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22.19 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 74-4-10 | 0 | 0 |  |  | 773 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 22.19 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-111 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъём |  | 0 |  | 0 | 22.19 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 84-2-07 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 8 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 1(ВА 51-35) | 200 |  | 66-3-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА 51-35) | 320 |  | 84-5-07 | 0 | 0 |  |  | 10364 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 8 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 3(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10374 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 8 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 4(ВА 51-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 250 |  | 2007-05-21 | 0 | 0 |  |  | 10400 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 8 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10402 | ЭЦН | 42 | Остановлен | 0 | 8 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 100 |  | 47-7-07 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 8 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 320 |  | 51-2-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 9(ВА 4763) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 8 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 2000 | МРТ 2 | 98.4.06 | 8 | 8 | 0,6-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 400 | 0 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238.06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5735) | 160 |  | 42.4.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238.06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 44.4.06 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238.06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 2006-04-30 | 0 | 0 |  |  | 818 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238.06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 57-39) | 630 |  | 47.1.13 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238.06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 57-39) | 320 |  | 31.4.06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238.06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 53-41) | 1000 |  | 240.6.06 | 8 | 7 |  |  | 817 | ЭЦН | 0 | Запущен | 400 | 0 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238.06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 0436) | 320 |  | 35.4.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238.06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъём |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238.06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-47) | 1000 | МРТ 2 | 2011-07-15 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180.10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-33) | 100 |  | 133.4.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180.10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-33) | 125 |  | 2010-10-27 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180.10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-39) | 630 |  | 61.10.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180.10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 400 |  | 179.4.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180.10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 |  | 2010-10-16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180.10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  | 59.10.10 | 0 | 0 |  |  | 4П | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180.10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 250 |  | 60.10.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180.10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 52-37) | 320 |  | 139.4.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180.10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 63 |  | 135.4.10 | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180.10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ 2 | 45.1.15 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 391 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(на шинах) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 856 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 21 | 391 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 160 |  | 77.5.09 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 21 | 391 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 51-39) | 630 |  | 244.4.06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 391 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 400 |  | 76.5.09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 391 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 320 |  | 71.5.09 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 21 | 391 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 21 | 391 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-09
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | Встроен | 2020-03-04 | 1 | 10 |  | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 71 | 7 | 407 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 100 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 4 | 7 | 407 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 100 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 407 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(BD250NE) | 250 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 | 100-250 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 407 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(BD250NE) | 250 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 | 100-250 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 407 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(BH630NE) | 630 |  | 2020-03-04 | 630 | 0 | 250-630 |  | 1118 | ЭЦН | 45 | Запущен | 67 | 7 | 407 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(BH630NE) | 400 |  | 2020-03-04 | 400 | 0 | 160-400 |  | 1117 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 7 | 407 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(BH630NE) | 400 |  | 2020-03-04 | 400 | 0 | 160-400 |  | 1121 | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 7 | 407 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 160 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 407 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 160 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 407 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 6 | 7 | 407 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 250 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 7 | 407 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(ВА 51-35) | 63 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 7 | 407 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ | 2020-03-04 | 1 | 10 |  | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 65 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 100 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(BD 250 NE ) | 250 |  | 2020-03-04 | 250 | 0 | 100-250 |  | 1113 | ЭЦН | 45 | Запущен | 65 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(BD 250 NE ) | 250 |  | 2020-03-04 | 250 | 0 | 100-250 |  | 1114 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(BH 630 NE ) | 630 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 | 250-630 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(BH 630 NE ) | 400 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 | 160-400 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(BH 630 NE ) | 400 |  | 2020-03-04 | 400 | 0 | 160-400 |  | 1116 | ЭЦН | 100 | Запущен | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 160 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 | 160-400 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 160 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 250 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-113 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 12(ВА 51-35) | 63 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 |  |  | ШР ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-114 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 2009-06-28 | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-114 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 160 |  | 2009-06-25 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-114 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 2009-06-26 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-114 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 250 |  | 2009-06-27 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-114 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(ВА 53-41) | 1000 |  | 63-6-09 | 1 | 8 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-114 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 400 |  | 2009-06-29 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-114 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-39) | 320 |  | 2009-06-23 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-114 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-39) | 320 |  | 32-6-09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-114 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-115 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА 52-37) | 400 |  | 191-10-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 404 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29-306
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-115 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА 52-37) | 250 |  | 35-10-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 404 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29-306
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-115 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА 16-25) | 25 | [6 empty] | осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 17 | 404 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29-306
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-115 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 130-5-07 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 17 | 404 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29-306
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-115 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 5(ВА 51-35м) | 100 |  | 182-10-06 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 17 | 404 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29-306
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-115 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 2007-10-20 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 82 | 9 | 404 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-115 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 400 |  | 2007-10-09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 404 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-115 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-35) | 320 |  | 88-8-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 404 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-115 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 49-10-04 | 0 | 0 |  |  | 10571 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 9 | 404 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-115 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5135) | 250 |  | 2018-03-01 | 0 | 0 |  |  | 10579 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 9 | 404 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-115 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 4763) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 9 | 404 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-115 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57ф-35) | 160 |  | 2007-10-08 | 0 | 0 |  |  | 1315 | ЭЦН | 35 | Запущен | 82 | 9 | 404 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-115 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 80 |  | 2007-10-21 | 0 | 0 |  |  | Прож. мачта |  | 0 |  | 0 | 9 | 404 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-116 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 76-09-07 | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 162 | 17 | 376 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-116 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5135) | 250 |  | 129-12-06 | 0 | 0 |  |  | 10438 | ЭЦН | 36 | Запущен | 74 | 17 | 376 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-116 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-39) | 630 |  | 80-07-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 376 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-116 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-39) | 320 |  | 82-9-07 | 0 | 0 |  |  | 10410 | ЭЦН | 45 | Запущен | 88 | 17 | 376 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-116 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 60-1-08 | 0 | 0 |  |  | Прож Мач |  | 0 |  | 0 | 17 | 376 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-116 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 74-11-07 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 376 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-116 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-35) | 320 |  | 2008-05-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 376 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-116 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 17 | 376 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-116 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА55-41) | 1000 |  | 62-5-08 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 22р | ЭЦН | 160 | Запущен | 370 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-116 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 54-4-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-116 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 51-4-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-116 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 400 |  | 46-5-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-116 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 250 |  | 155-4-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-116 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-117 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 238-6-06 | 1 | 8 | 0,4-11-,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 220 | 24 | 392 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 168-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-117 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА53-41) | 630 |  | 248-6-06 | 0 | 0 |  |  | 1357 | ЭЦН | 160 | Запущен | 220 | 24 | 392 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 168-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-117 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 392 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 168-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-117 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 100 |  | 155-1-07 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 |  | 0 | 24 | 392 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 168-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-117 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 200 |  | 256-5-06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 392 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 168-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-117 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 198-4-06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 392 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 168-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-117 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 80 |  | 2006-07-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 392 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 168-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-117 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-117 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-117 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1356 | ЭЦН | 36 | Остановлен | 0 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-117 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-117 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-117 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА04-36) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-117 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-117 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-118 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 |  | 44-5-19 | 1 | 10 |  | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 743 | 0 | 395 | 4 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-118 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 0() | 0 |  | 34-1-18 | 0 | 0 |  |  | ВВОД |  | 0 |  | 743 | 0 | 395 | 4 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-118 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57-35) | 160 |  | 2018-01-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 4 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-118 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5237) | 320 |  | 81-5-19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 4 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-118 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5541) | 1000 |  | 2017-02-26 | 1 | 8 |  |  | 1360 | ЭЦН | 360 | Запущен | 572 | 0 | 395 | 4 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-118 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5139) | 250 |  | 2019-07-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 4 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-118 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА55-41) | 1000 |  | 35-1-18 | 5 | 8 |  |  | 1636 | ЭЦН | 140 | Запущен | 171 | 0 | 395 | 4 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-118 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА52-37) | 160 |  | 52-8-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 4 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-118 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5735) | 100 |  | 2018-01-20 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 4 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-118 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5735) | 80 |  | 45-1-18 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 4 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-118 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | РАЗЪЕМ |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 4 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-118 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 186-7-06 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 534 | 44 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-118 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 160 |  | 54-6-06 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 44 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-118 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 128-1-13 | 0 | 0 |  |  | 1380 | ЭЦН | 36 | Запущен | 72 | 44 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-118 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5341) | 1000 |  | 41-11-17 | 1 | 8 |  |  | 1634 | ЭЦН | 200 | Запущен | 462 | 44 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-118 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 44 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-119 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 2018-04-22 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-119 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  | 2018-04-16 | 0 | 0 |  |  | 881 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-119 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  | 2018-09-20 | 0 | 0 |  |  | 1330 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-119 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 160 |  | 42-4-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-119 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 36-9-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-119 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  | 33-9-18 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-119 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 80 |  | 32-9-18 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-119 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА5139) | 630 |  | 45-10-18 | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-119 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 125 |  | 2018-10-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-119 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 57ф35) | 160 |  | 67-10-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-119 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 74-10-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-119 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 400 |  | 65-9-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-119 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 320 |  | 34-10-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-119 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА5735) | 100 |  | 2018-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-119 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА4729) | 63 |  | 2018-10-28 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-12 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 60-8-16 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 557 | ЭЦН | 300 | Запущен | 444 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-12 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-12 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 80 |  | 35-7-16 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-12 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5739) | 630 |  | 54-7-16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-12 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 400 |  | 2016-07-18 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-12 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 125 |  | 2016-08-03 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-12 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-12 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-12 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-12 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5135) | 125 |  | 244-8-16 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 4 | 390 | 5 | 4 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-25
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-12 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 59-8-16 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 42 | 4 | 390 | 5 | 4 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-25
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-12 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 320 |  | 2019-03-09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 390 | 5 | 4 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-25
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-12 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 84-7-16 | 0 | 0 |  |  | 553 | ЭЦН | 45 |  | 42 | 4 | 390 | 5 | 4 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-25
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-12 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 100 |  | 245-8-16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 390 | 5 | 4 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-25
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-12 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  | 57-7-16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 390 | 5 | 4 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-25
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-12 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разъем |  | 0 |  | 0 | 4 | 390 | 5 | 4 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-25
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-12 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 |  | 51-6-14 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 70 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-12 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5735) | 100 |  | 2016-01-23 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-12 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 63-12-13 | 0 | 0 |  |  | 86 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-12 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5139) | 630 |  | 121-5-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-12 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5237) | 320 |  | 55-2-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-12 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5139) | 400 |  | 2016-05-03 | 0 | 0 |  |  | 112б | ЭЦН | 28 | Запущен | 70 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-12 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5341) | 1000 |  | 125-3-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-12 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5237) | 250 |  | 49-2-16 | 0 | 0 |  |  | 87 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-12 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 0436) | 80 |  | 2016-04-03 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-12 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5135) | 80 |  | 128-5-16 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №4 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №4 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №4 | 250 | 361.3 | 3(ВА 1020) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв.КТПН |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №4 | 250 | 361.3 | 4(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №4 | 250 | 361.3 | 5(ВА 51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма,разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(АЕ-10) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-12 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(АЕ-1031) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв. КТПН |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 47.6.12 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 59 | 402 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  | 2012-02-26 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 402 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 400 |  | 2012-01-28 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 402 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 125 |  | 66.2.12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 402 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 100 |  | 76.5.12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 402 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 80 |  | 81.5.12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 402 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА51-39) | 0 |  | 2012-02-26 | 0 | 0 |  |  | шины | ЭЦН | 180 | Запущен | 346 | 59 | 402 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 38-12-16 | 1 | 10 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 186 | 20 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-06-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5135) | 100 |  | 102-12-16 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-06-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5135) | 125 |  | 105-1-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-06-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 110-1-17 | 0 | 0 |  |  | 639 | ЭЦН | 50 | Запущен | 95 | 20 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-06-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 0436) | 250 |  | 132-12-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-06-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 320 |  | 94-1-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-06-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 320 |  | 92-11-16 | 0 | 0 |  |  | 1319 | ЭЦН | 45 | Запущен | 91 | 20 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-06-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5739) | 630 |  | 2013-01-15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-06-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5139) | 400 |  | 115-16-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-06-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА04-36) | 80 |  | 117-1-17 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-06-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА04-36) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-06-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | 221.4.06 | 1 | 8 | 0,4-1.1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 52-37) | 400 |  | 92.2.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 630 |  | 101.9.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-39) | 320 |  | 97.12.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-120 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-121 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2011-07-23 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 90 | 9 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-121 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  | 34.8.11 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 9 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-121 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА 57Ф-35) | 125 |  | 2011-08-28 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-121 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 61.8.11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-121 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 250 |  | 2011-08-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-121 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 5(ВА 52-37) | 320 |  | 68.8.11 | 0 | 0 |  |  | 1323 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 9 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-121 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 6(ВА 52-37) | 400 |  | 55.8.11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-121 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 200 |  | 208.4.11 | 0 | 0 |  |  | 1335 | ЭЦН | 50 | Запущен | 90 | 9 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-121 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 9 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 0 | 8 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 8 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 6 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 160 |  | 246.4.06 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 6 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 100 |  | 245.4.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39) | 630 |  | 54.1.20 | 0 | 0 |  |  | 936 | ЭЦН | 125 | Остановлен | 0 | 6 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 52-37) | 320 |  | 64.2.18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 320 |  | 2006-10-02 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 6 | 407 | 3 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(А 37-96) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 3 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 3 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 3 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 3 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-122 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 51-35) | 100 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 3 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-123 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-05
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-123 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-05
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-123 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(А 37-72) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-05
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-123 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1410 | ЭЦН | 180 | Запущен | 336 | 0 | 400 | 3 | 1 | 2021-02-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-06
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-123 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 336 | 0 | 400 | 3 | 1 | 2021-02-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-06
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-123 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 3 | 1 | 2021-02-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-06
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-123 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА, разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 3 | 1 | 2021-02-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-124 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 |  | 82-1-14 | 1 | 10 | 0,36-1 | 1,5-10 | Ввод |  | 0 |  | 502 | 34 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-124 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5541) | 1000 |  | 86-1-04 | 1 | 8 | 0,36-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-124 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  | 91-1-14 | 1 | 10 | 0,8-1 | 1,5-10 | 1114 | ЭЦН | 125 | Запущен | 297 | 34 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-124 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  | 97-1-14 | 1 | 10 | 0,8-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-124 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  | 98-1-14 | 1 | 10 | 0,8-1 | 1,5-10 | 1385 | ЭЦН | 32 | Запущен | 77 | 34 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-124 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250N) | 250 |  | 100-1-14 | 1 | 10 | 0,8-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-124 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  | 99-1-14 | 1 | 10 | 0,8-1 | 1,5-10 | 1101 | ЭЦН | 56 | Запущен | 128 | 34 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-124 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 |  | 103-1-14 | 1 | 10 | 0,8-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-124 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100N) | 100 |  | 106-1-14 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 34 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-124 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 34 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(AN-160.-64) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 73 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10419 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10415 | ЭЦН | 32 | Запущен | 73 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА-СЭЩ-В) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 35 | 0 | 417 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10417 | ЭЦН | 0 | Запущен | 35 | 0 | 417 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-125 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(TD 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 2012-03-20 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 199 | 34 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-24
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 162-7-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-24
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 123-10-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-24
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 35-3-12 | 0 | 0 |  |  | 490 | ЭЦН | 32 | Запущен | 80 | 34 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-24
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(АЕ 2046) | 31 |  | 34-9-09 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 34 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-24
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 250 |  | 164-7-05 | 0 | 0 |  |  | 114 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 34 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-24
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 115 | ЭЦН | 56 | Запущен | 119 | 34 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-24
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 160 |  | 191-1-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-24
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 160 |  | 140-4-07 | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 34 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-24
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 9(ВА 51-35) | 80 |  | 2012-03-17 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 34 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-24
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 10(ВА 101) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 34 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-24
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 66-6-06 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 46-6-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52 37) | 320 |  | 57-1-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 87-6-06 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной | ЭЦН | 200 | Запущен | 568 | 0 | 370 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39) | 400 |  | 91-7-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 568 | 0 | 370 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 250 |  | 127-10-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-13 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 151-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-13 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 53-41) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | вводной |  | 0 |  | 54 | 9 | 381 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-13 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1() | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 9 | 381 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-13 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 659 | ЭЦН | 160 | Запущен | 0 | 9 | 381 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-13 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 52-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 381 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-13 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 638 | ЭЦН | 28 | Запущен | 54 | 9 | 381 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-13 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 381 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-13 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 381 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-13 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР 638 |  | 0 |  | 0 | 9 | 381 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-13 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | вводной |  | 0 |  | 319 | 35 | 380 | 5 | 5 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-13 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 443 | ЭЦН | 160 | Запущен | 260 | 35 | 380 | 5 | 5 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-13 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 51-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 35 | 380 | 5 | 5 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-13 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 617 | ЭЦН | 32 | Запущен | 59 | 35 | 380 | 5 | 5 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-13 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(Эльф101-116) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв. КТПН |  | 0 |  | 0 | 35 | 380 | 5 | 5 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-13 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 51-35) | 80 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 35 | 380 | 5 | 5 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 0(ВА 5543) | 400 |  | 46-8-10 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 108 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2021-02-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА51-35) | 320 |  | 96-8-09 | 0 | 0 |  |  | 392 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2021-02-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57ф-35) | 250 |  | 38-8-10 | 0 | 0 |  |  | 838 | ЭЦН | 45 | Запущен | 108 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2021-02-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 2010-08-13 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2021-02-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(ВА 57-35) | 125 |  | 39-8-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2021-02-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 5(ВА 57-35) | 100 |  | 56-6-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2021-02-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 6(ВА 57-35) | 80 |  | 40-8-10 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2021-02-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 100-3-15 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 57 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  | 131-12-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  | 2014-08-30 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 5739) | 400 |  | 82-2-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 250 |  | 94-21-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 160 |  | 127-2-17 | 0 | 0 |  |  | 837 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 57 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА 0435) | 125 |  | 66-3-15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА 04-35) | 125 |  | 76-3-15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 8(ВА 04-35) | 80 |  | 97-1-15 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 57 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 121-7-05 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-01 | Вводной |  | 0 |  | 618 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2021-02-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 100 |  | 106-7-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2021-02-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 115-7-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2021-02-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 123-7-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2021-02-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  | 2017-07-09 | 0 | 0 |  |  | 846 | ЭЦН | 133 | Запущен | 305 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2021-02-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 630 |  | 91-10-17 | 0 | 0 |  |  | 847 | ЭЦН | 133 | Запущен | 313 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2021-02-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 100 |  | 110-7-05 | 0 | 0 |  |  | БМА, БРХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2021-02-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-130 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2021-02-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-131 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 0(AN-06D3-06H) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-131 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 1(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-131 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 2(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-131 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 3(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-131 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 4(TS 160N) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-131 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 5(TS 160N) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-131 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 6(TS-160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-131 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 7(TS 160N) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-131 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 8(TS 160N) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-131 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 9(TS-160N) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-131 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 10(TS-250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-131 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 11(TS-100N) | 63 | [6 empty] | Разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-132 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2021-03-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-132 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2021-03-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-132 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2021-03-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-132 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 4(ВА 57Ф-35) | 100 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2021-03-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-133 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 282-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-133 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 282-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-133 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | ШР-63 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 282-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-134 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 2013-07-25 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-134 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 125 |  | 90-6-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-134 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  | 62-7-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-134 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 400 |  | 60-6-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-134 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 69-5-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-134 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 5(ВА 57ф-35) | 160 |  | 2013-07-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-134 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 100 |  | 98-6-13 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-134 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 80 |  | 67-7-13 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-135 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 68-7-05 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-135 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 125 |  | 122-4-10 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-135 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 103-4-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-135 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 104-4-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-135 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 250 |  | 117-4-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-135 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 630 |  | 132-4-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-135 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  | 115-4-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-135 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-37) | 400 |  | 120-4-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-135 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-37) | 400 |  | 124-4-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-135 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-37) | 320 |  | 119-4-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-135 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 10(АЕ 1031м) | 16 | [6 empty] | осв. КТПН |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-135 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 11(ВА 51-35) | 80 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-136 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-136 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-136 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-136 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-136 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-136 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-136 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-136 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 63 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-137 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 145-5-07 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 75 | 8 | 385 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-137 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 137-5-07 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 385 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-137 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 136-5-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 385 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-137 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 630 |  | 141-5-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 385 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-137 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 134-5-07 | 0 | 0 |  |  | 1670 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 8 | 385 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-137 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 135-5-07 | 0 | 0 |  |  | 1672 | ЭЦН | 32 | Запущен | 75 | 8 | 385 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-137 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 |  | 138-5-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 385 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-137 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 400 |  | 42-4-14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 385 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-137 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  | 139-5-07 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 |  | 0 | 8 | 385 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-137 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 8 | 385 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-138 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | -1(ВА51-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-138 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-138 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-138 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-138 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-138 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 63 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-138 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 233-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-138 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 233-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-138 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 233-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5341) | 1600 |  | 38-11-17 | 1 | 2 | 0,4-1,1 | 1,5-12 | Вводной автомат |  | 0 |  | 256 | 25 | 370 | 5 | 1 | 2018-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 0436) | 63 |  | 62-11-17 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 25 | 370 | 5 | 1 | 2018-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 25 | 370 | 5 | 1 | 2018-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(BH 630) | 630 |  | 45-11-17 | 0 | 0 |  |  | 10274 | ЭЦН | 125 | Запущен | 256 | 25 | 370 | 5 | 1 | 2018-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(BH 630) | 630 |  | 44-11-17 | 0 | 0 |  |  | 10244 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 25 | 370 | 5 | 1 | 2018-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 400 |  | 46-11-17 | 0 | 0 |  |  | 10245 | ЭЦН | 90 | Остановлен | 0 | 25 | 370 | 5 | 1 | 2018-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5341) | 1000 |  | 40-11-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 370 | 5 | 1 | 2018-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5237) | 400 |  | 2017-11-08 | 1 | 4 | 0,4-1,1 | 1,5-12 | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 370 | 5 | 1 | 2018-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 0436) | 160 |  | 54-11-17 | 0 | 0 |  |  | резрв |  | 0 |  | 0 | 25 | 370 | 5 | 1 | 2018-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 0436) | 100 |  | 58-11-17 | 0 | 0 |  |  | 10312 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 25 | 370 | 5 | 1 | 2018-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5237) | 63 |  | 63-11-17 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 25 | 370 | 5 | 1 | 2018-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5341) | 1600 |  | 36-11-17 | 1 | 2 | 0,3-1,1 | 1,5-12 | Вводной автомат |  | 0 |  | 72 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 0436) | 63 |  | 61-11-17 | 0 | 0 |  |  | пр. мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10205 | ЭЦН | 45 | Запущен | 72 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(BH 630) | 400 |  | 48-11-17 | 0 | 0 |  |  | 10261 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(BH 630) | 400 |  | 47-11-17 | 0 | 0 |  |  | 10288 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 630 |  | 43-11-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 630 |  | 42-11-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 0436) | 160 |  | 53-11-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 0436) | 100 |  | 55-11-17 | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-139 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 161-4-08 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 80 |  | 161-8-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 125 |  | 54-11-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА52-37) | 320 |  | 186-6-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5135) | 250 |  | 93-4-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 160 |  | 95-6-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 0(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 56 | 15 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 116 | ЭЦН | 32 |  | 56 | 15 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 15 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 15 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 0(ВА 5739) | 400 |  | 127-7-07 | 0 | 0 |  | скв.118 | Вводной автомат | ЭЦН | 45 | Запущен | 79 | 21 | 383 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА 57ф35) | 250 |  | 69-8-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 79 | 21 | 383 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57ф35) | 200 |  | 70-8-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 383 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА 57ф35) | 160 |  | 71-8-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 383 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 80 |  | 73-8-07 | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 21 | 383 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 5() | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв.КТПН |  | 0 |  | 0 | 21 | 383 | 5 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | -1() | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-14 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 1() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-14 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 0(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 124 | 34 | 378 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-14 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА51-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 378 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-14 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 277 | ЭЦН | 32 | Запущен | 57 | 34 | 378 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-14 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(АЕ 10-31м) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв. КТПН |  | 0 |  | 0 | 34 | 378 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-14 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(ВА 51-35м) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 448 | ЭЦН | 45 | Запущен | 67 | 34 | 378 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-14 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 5(ВА 57-35) | 80 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 34 | 378 | 3 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-140 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 0(ВА 52-37) | 320 |  | 63-3-13 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-140 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 1(ВА 51-35) | 250 |  | 96-1-13 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-140 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 2(ВА 04-36) | 160 |  | 68-10-12 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-140 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 3(ВА 57-35) | 125 |  | 50-3-13 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-140 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 4(ВА 51-35) | 80 |  | 2013-04-02 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-140 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 5(ВА 51-35) | 80 |  | 2013-04-03 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-140 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 6(ВА 1020) | 16 | [6 empty] | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-143 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 2014-07-12 | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 3 | 3 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-143 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА 5135) | 630 |  | 56-7-7 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 3 | 3 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-143 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА 23-29) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв ктпн |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 3 | 3 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-143 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-36) | 400 |  | 89-7-7 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 3 | 3 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-143 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-35) | 320 |  | 127-5-7 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 3 | 3 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-143 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 200 |  | 2007-07-21 | 0 | 0 |  |  | 179 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 0 | 387 | 3 | 3 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-143 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 160 |  | 79-7-7 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 3 | 3 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-143 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 7(ВА 51-35) | 80 |  | 33-7-7 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 3 | 3 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-143 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-143 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-143 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-143 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-143 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 4(ВА 51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА52-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2021-03-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2021-03-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2021-03-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2021-03-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(ВА04-36) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2021-03-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 5(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2021-03-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1859 | ЭЦН | 28 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2021-03-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | Разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2021-03-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1491 | ЭЦН | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-35) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57ф-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57ф-35) | 160 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КП-144 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(АЕ-2044) | 16 | [6 empty] | осв. КТПН |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-145 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | -1(СШ-0,4) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1688 | ЭЦН | 160 | Запущен | 372 | 59 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-145 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(1686 скв) | 1000 |  | 31-6-09 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 545 | 59 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-145 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 41-6-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-145 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 42-6-09 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 59 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-145 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 39-6-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-145 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 320 |  | 33-6-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-145 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 59 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-145 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 48-12-12 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-26
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-145 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  | 90-2-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-26
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-145 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-35) | 320 |  | 116-2-08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-26
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-145 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 80 |  | 57-2-08 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-26
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-145 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-35) | 320 |  | 126-2-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-26
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-145 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-35) | 250 |  | 117-2-08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-26
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-145 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  | 120-2-09 | 0 | 0 |  |  | Удрх |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-26
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-145 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 39-10-07 | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-145 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 400 |  | 2007-11-24 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-145 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 320 |  | 130-1-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-145 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(А37-26) | 250 |  | 96-11-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-145 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 250 |  | 151-11-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-145 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(А 37-16) | 160 |  | 2007-07-22 | 0 | 0 |  |  | 865 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-145 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(А 37-16) | 63 |  | 97-11-06 | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-145 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(АЕ 1031) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв.КТПН |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-145 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 64-8-06 | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-145 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 160 |  | 72-8-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-145 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 250 |  | 70-8-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-145 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-39) | 630 |  | 63-8-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-145 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 04-36) | 400 |  | 66-8-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-145 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 320 |  | 38-06-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-145 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-39) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 546 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2020-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2020-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2020-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2020-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2020-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2020-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2020-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2020-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(А 37-94) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1510 | ЭЦН | 250 | Запущен | 546 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2020-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2020-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 368 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 8 | 10 |  |  | 872 | ЭЦН | 200 | Запущен | 368 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-146 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разъём ПРС |  | 0 |  | 3 | 0 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-15 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 0(ВА56-41) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Демонтирована |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2015-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-15 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 1(ВА 51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Демонтирована |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2015-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-15 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 2(ВА 57-39) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Демонтирована |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2015-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-15 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 3(ВА 53-41) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Демонтирована |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2015-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-15 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 4(ВА 53-41) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Демонтирована |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2015-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-15 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 15 | 391 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 241-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-15 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 15 | 391 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 241-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-15 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 391 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 241-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-15 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 391 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 241-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-15 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 192 |  | 63 | Запущен | 140 | 15 | 391 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 241-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-150 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 122-1-05 | 1 | 8 | 0,4-1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 240 | 26 | 386 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-150 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5543) | 630 |  | 2005-03-01 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 386 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-150 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5343) | 400 |  | 259-1-05 | 0 | 0 |  |  | 1389 | ЭЦН | 125 | Запущен | 240 | 26 | 386 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-150 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 110-9-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 386 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-150 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-39) | 320 |  | 64-2-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 386 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-150 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 52-37) | 320 |  | 2005-03-21 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 386 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-150 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 52-37) | 250 |  | 2005-03-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 386 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-150 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 51-35) | 250 |  | 231-2-05 | 0 | 0 |  |  | 1093 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 26 | 386 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-150 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-37) | 160 |  | 135-2-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 386 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-150 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(А 37-16) | 160 |  | 2005-03-27 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 26 | 386 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-150 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(Y21V50A) | 100 |  | 2005-02-17 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 26 | 386 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 130-10-06 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 45 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 630 |  | 39-1-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(EZC 100) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 167-9-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2006-10-24 | 0 | 0 |  |  | 1370 | ЭЦН | 15 | Запущен | 45 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57ф-35) | 125 |  | 174-10-06 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 100 |  | 185-10-06 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 2006-11-28 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Ввод-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5541) | 1000 |  | 57-2-18 | 7 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(А 77-96) | 630 |  | 184-9-06 | 0 | 0 |  |  | 1372 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(EZC 400) | 250 |  | 153-10-06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(EZC 400) | 250 |  | 142-10-06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57ф35) | 125 |  | 50-11-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5135) | 63 |  | 205-10-06 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 58-12-12 | 1 | 4 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | Ввод |  | 0 |  | 202 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5739) | 400 |  | 2013-01-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5739) | 400 |  | 2013-01-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 400 |  | 51-1-13 | 0 | 0 |  |  | 1692 | ЭЦН | 56 | Запущен | 140 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  | 48-5-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(CVS-100) | 50 |  | 2013-01-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 160 |  | 2013-01-21 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 160 |  | 59-1-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 250 |  | 43-9-12 | 0 | 0 |  |  | 1351 | ЭЦН | 25 | Запущен | 62 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-151 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 9(ВА57ф-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-153 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 0(шины) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 213 | 71 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-153 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5237) | 400 |  | 2021-02-26 | 0 | 0 |  |  | 1625 | ЭЦН | 0 | Запущен | 213 | 71 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-153 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА 37-16) | 160 |  | 83.7.04 | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 71 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-153 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА 0436) | 250 |  | 89.9.06. | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 71 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-153 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5237) | 100 |  | 93.9.04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 71 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-153 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 5(ВА 57-35) | 160 |  | 155.10.04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 71 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-153 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | 49.1.09 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-153 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 250 |  | 73.6.08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-153 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 104.6.08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-153 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 200 |  | 2008-10-05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-153 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39) | 400 |  | 231.1.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-153 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 320 |  | 217.1.09 | 0 | 0 |  |  | 1627 |  | 45 | Остановлен | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-153 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 160 |  | 223.1.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-153 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 125 |  | 225.1.09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-153 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(АЕ 2056) | 100 |  | 128.6.07 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192-08
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ABS 12036) | 1200 |  |  | 7 | 5 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 125 | 21 | 382 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 5 | 21 | 382 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 21 | 382 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(TD 100N) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 382 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 382 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 8 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 382 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(TS 630N) | 630 |  |  | 1 | 8 |  |  | 10491 | ЭЦН | 45 | Запущен | 120 | 21 | 382 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 8 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 382 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 8 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 382 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 9(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 8 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 382 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 10(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 8 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 382 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 11(TD-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 21 | 382 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(NS-1600N) | 1200 |  |  | 7 | 10 | 0,5-1 | 2023-10-02 | вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(TS 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРмачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(TS 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(TS 100N) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(TS 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 8 |  |  | 10471 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 0 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(TS 630N) | 630 |  |  | 1 | 8 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 8 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 8 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 9(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 8 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 10(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 8 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-154 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 11(TD-100N) | 63 |  |  | 1 | 8 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА СЭЩ) | 1500 |  | 52-1-14 | 1 | 8 | 0,3-1,1 | 1,5-10 | Вводной |  | 0 |  | 53 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 55-41) | 1000 |  | 55-1-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  | 76-1-14 | 0 | 0 |  |  | 11425 | ЭЦН | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  | 72-1-14 | 0 | 0 |  |  | 11436 | ЭЦН | 20 | Запущен | 53 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  | 73-1-14 | 0 | 0 |  |  | 11428 | ЭЦН | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250N) | 250 |  | 66-1-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  | 61-1-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 |  | 60-1-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100N) | 63 |  | 69-1-14 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ABS 1200E) | 1200 |  |  | 7 | 10 | 0,3-1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(TD100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(TD100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(TD100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(TD100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(TS400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(TS630N) | 630 |  |  | 8 | 1 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(TS160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 8(TS160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-1-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 9(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11431 | ЭЦН | 32 | Запущен | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-155 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 10(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 1 |  |  | резернв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ABS) | 1600 |  | 2018-11-08 | 1 | 14 | 0,36-1 | 1,5-10 | Водной |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(TS) | 400 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(TS) | 63 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | Прож М |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(TS) | 250 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | 2158 рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(TS) | 250 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(TS) | 630 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | 2157 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(TS) | 630 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | 2159 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(TS) | 400 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | 2158 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(TS) | 1000 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | 2167 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(TS) | 400 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | 2161 | ЭЦН | 125 | Запущен | 103 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 10(TS) | 160 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 11(TS) | 320 |  | 61-2-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 12(TS) | 63 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ABS1200) | 1200 |  | 2018-11-08 | 1 | 10 | 0,5-1 | 2023-10-02 | ВВОД |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(TS250N) | 250 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(TD 100N) | 100 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(TD 100N) | 100 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | ПР |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(TD100N) | 100 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(TS160N) | 160 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | 2160 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(TS160N) | 160 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(TS4000N) | 400 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | 2166 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(TS250N) | 250 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | 2168 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(TS4000N) | 400 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | 2164 | ЭЦН | 90 | Остановлен | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(TS250N) | 250 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(TS630N) | 630 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | 2169 | ЭЦН | 40 | Остановлен | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-156 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(TO63N) | 63 |  | 2018-11-08 | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5341) | 1600 |  | 2019-05-05 | 1 | 10 | 0.36-1 | 2010-05-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 210 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5341) | 1600 |  | 2019-05-05 | 1 | 10 | 0.36-1 | 2010-05-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 210 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5739) | 400 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5739) | 400 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5735) | 63 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5735) | 63 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(BD-250) | 250 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(BD-250) | 250 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(BD-250) | 250 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(BD-250) | 250 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 630 |  | \05-05-19 | 0 | 0 |  |  | 11574 |  | 0 |  | 130 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 630 |  | \05-05-19 | 0 | 0 |  |  | 11574 |  | 0 |  | 130 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 630 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  | 11572 |  | 0 |  | 80 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 630 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  | 11572 |  | 0 |  | 80 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(BH 630) | 400 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(BH 630) | 400 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(BH 630) | 400 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(BH 630) | 400 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  | 11573 |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  | 11573 |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5735) | 100 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5735) | 100 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5735) | 63 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5735) | 63 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 0 |  | 2019-05-05 | 1 | 10 | 0,36-1 | 1,5-10 |  |  | 0 |  | 185 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 0 |  | 2019-05-05 | 1 | 10 | 0,36-1 | 1,5-10 |  |  | 0 |  | 185 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5739) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5739) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5735) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5735) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(BD 250) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(BD 250) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(BH 630) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(BH 630) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5735) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5735) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5735) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-157 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5735) | 0 |  | 2019-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-16 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА 52-37) | 320 |  | 104-4-11 | 0 | 0 |  |  | 330 | ЭЦН | 125 | Запущен | 235 | 65 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-16 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА 52-37) | 250 |  | 2006-02-24 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 65 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-16 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА 57ф-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 65 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-16 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(ВА 57-35) | 80 |  | 73-1-06 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 65 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-16 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 400 |  | 2008-04-22 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 276-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-16 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 276-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-16 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 320 |  | 47-11-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 276-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-16 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  | 2006-02-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 276-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-16 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 51-35) | 100 |  | 2005-11-21 | 0 | 0 |  |  | 329 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 276-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-16 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА5135) | 100 |  | 131-11-05 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 276-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-16 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-16 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-16 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(АП-50В) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-16 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-39) | 630 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-16 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-16 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-16 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА СЭЩ) | 1200 |  |  | 1 | 10 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 202 | 0 | 401 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(TD 100N) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(TD 100N) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1517 | ЭЦН | 125 |  | 202 | 0 | 401 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(TS 630N) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(TD 160N) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 8(TS 160N) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 9(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 10(TS 250N) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА СЭЩ) | 1200 |  |  | 1 | 10 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 193 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(TD 100N) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(TD 100N) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1518 | ЭЦН | 0 | Запущен | 193 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(TS 160N) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 8(TS 160N) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 9(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-160 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 10(TS 250N) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 2000 |  | 241,7,16 | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 117 | 8 | 407 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 216-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 55-43) | 160 |  | 247,7,06 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 8 | 407 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 216-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 55-43) | 250 |  | 244,7,06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 407 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 216-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 04-36) | 250 |  | 245,7,06 | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 8 | 407 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 216-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 51-39) | 630 |  | 214,7,06 | 0 | 0 |  |  | 1342 | ЭЦН | 63 | Запущен | 117 | 8 | 407 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 216-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 51-35) | 320 |  | 05,4,08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 407 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 216-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 51-35) | 630 |  | 92,8,12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 407 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 216-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 51-35) | 400 |  | 12,4,12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 407 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 216-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 8 | 407 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 216-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 53-44) | 1600 |  | 38,12,12 | 1 | 2 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 113 | 7 | 416 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 55-37) | 160 |  | 22,6,10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 416 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 25,6,10 | 0 | 0 |  |  | 1603 | ЭЦН | 45 | Запущен | 63 | 7 | 416 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 28,6,10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 416 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 51-39) | 630 |  | 57,8,17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 416 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 51-39) | 400 |  | 172,5,10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 416 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 57-39) | 630 |  | 93,8,12 | 0 | 0 |  |  | 1604 | ЭЦН | 32 | Запущен | 50 | 7 | 416 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 57-39) | 320 |  | 98,12,09 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 7 | 416 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КП-161 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 7 | 416 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 87.4.08 | 0 | 0 |  |  | 1609 | ЭЦН | 0 | Запущен | 154 | 59 | 388 | 5 | 1 | 2018-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА04-36) | 160 |  | 40.4.08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 388 | 5 | 1 | 2018-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА04-36) | 100 |  | 96.2.08 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 59 | 388 | 5 | 1 | 2018-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(АВ) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 59 | 388 | 5 | 1 | 2018-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  | 2008-01-12 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 234 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 400 |  | 2008-01-16 | 0 | 0 |  |  | 1610 | ЭЦН | 160 | Запущен | 234 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА 57ф-35) | 40 |  | 184.10.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 57ф-35) | 100 |  | 2007-12-20 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ 2 | 97.10.04 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 194 | 27 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 109.10.04 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 27 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 51-39) | 160 |  | 111.10.04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-39) | 160 |  | 103.10.04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 400 |  | 31.2.21 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 52-37) | 400 |  | 2021-02-24 | 0 | 0 |  |  | 1630 | ЭЦН | 0 | Запущен | 193 | 27 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(А 3710) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5739) | 630 |  | 47.12.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 160 |  | 102.10.04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-162 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 160 |  | 108.10.04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №5 | 400 | 578 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1154 | ЭЦН | 220 | Запущен | 480 | 0 | 384 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 199.1
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №5 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 60.11.10 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 480 | 0 | 384 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 199.1
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №5 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  | 2010-10-29 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 199.1
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №5 | 400 | 578 | 2(ВАф57ф35) | 125 |  | 39.10.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 199.1
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №5 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 |  | 83.4.04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 199.1
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №5 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъём |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 199.1
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 1 | 10 |  | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 152 | 57.12 | 366 | 5 | 2 | 2012-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57.12 | 366 | 5 | 2 | 2012-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 630 |  | 56.11.17 | 0 | 0 |  |  | 1548 | ЭЦН | 140 | Запущен | 152 | 57.12 | 366 | 5 | 2 | 2012-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 57.12 | 366 | 5 | 2 | 2012-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 35.1.08 | 1 | 8 |  | 2023-10-02 | 1545 | ЭЦН | 0 | Запущен | 420 | 28 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 201.07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-ф35) | 250 |  | 2008-01-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 201.07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57ф35) | 40 |  | 57.1.08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 201.07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57ф35) | 200 |  | 39.3.04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 201.07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 320 |  | 2008-01-29 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 28 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 201.07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА04-36) | 160 |  | 2008-01-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 201.07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 28 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 201.07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 | МРТ 2 | 160.12.04 | 1 | 8 |  | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 93 | 21 | 398 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 215.04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 250 |  | 58.2.05 | 0 | 0 |  |  | АВ №8 |  | 0 |  | 0 | 21 | 398 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 215.04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 320 |  | 212.01.05 | 0 | 0 |  |  | 1541 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 21 | 398 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 215.04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 63.2.05 | 0 | 0 |  |  | 1545 | ЭЦН | 0 | Запущен | 93 | 21 | 398 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 215.04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1553 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 21 | 398 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 215.04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-35) | 630 |  | 60.6.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 398 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 215.04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  | 51.2.05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 21 | 398 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 215.04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 21 | 398 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 215.04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(С-32) | 32 |  | 137.4.16 | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 21 | 398 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 215.04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 99.7.17 | 1 | 8 | 0,4-11 | 2023-10-02 |  |  | 0 |  | 0 | 43 | 388 | 3 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 99.7.17 | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 43 | 388 | 3 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 125 |  | 58.12.17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 43 | 388 | 3 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 39.9.17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 43 | 388 | 3 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5739) | 630 |  | 148.5.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 43 | 388 | 3 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 250 |  | 2018-01-19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 43 | 388 | 3 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 100 |  | 42.12.17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 43 | 388 | 3 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА 52-37) | 320 |  | 2018-01-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 43 | 388 | 3 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 160 |  | 70.8.17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 43 | 388 | 3 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 250 |  | 2017-12-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 43 | 388 | 3 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 9(ВА 0436) | 80 |  | 78.12.17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 43 | 388 | 3 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 43 | 388 | 3 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | -1(ВА 53-41) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1552 | ЭЦН | 0 | Запущен | 343 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-04-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-28
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 59.2.05 | 1 | 8 |  | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 343 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-04-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-28
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 100 |  | 53.2.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-04-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-28
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 2(ВА57ф35) | 160 |  | 52.2.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-04-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-28
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 3(ВА57ф35) | 160 |  | 49.2.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-04-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-28
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 4(ВА57ф35) | 160 |  | 50.2.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-04-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-28
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 5(ВА57ф35) | 100 |  | 55.2.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-04-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-28
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 6(ВА57ф35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2016-04-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-28
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2016-04-13 | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 1(ВА55-41) | 630 |  | 37.12.17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-163 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5239) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-164 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА 51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 9.89 | 389 | 3 | 1 | 2021-02-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-22
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-164 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА 51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9.89 | 389 | 3 | 1 | 2021-02-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-22
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-164 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9.89 | 389 | 3 | 1 | 2021-02-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-22
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-164 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(ВА 51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9.89 | 389 | 3 | 1 | 2021-02-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-22
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-164 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 252 | 25 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-164 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-164 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1556 | ЭЦН | 0 |  | 67 | 25 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-164 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-39) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-164 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1549 | ЭЦН | 45 | Запущен | 112 | 25 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-164 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1556 | ЭЦН | 140 | Запущен | 73 | 25 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-164 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-164 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1515 | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 25 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-164 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разьем |  | 0 |  | 0 | 25 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 2000 |  |  | 8 | 1 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 1168 | 10 | 399 | 5 | 2 | 2021-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 219-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 10 | 399 | 5 | 2 | 2021-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 219-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 399 | 5 | 2 | 2021-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 219-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 399 | 5 | 2 | 2021-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 219-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1561 | ЭЦН | 125 |  | 305 | 10 | 399 | 5 | 2 | 2021-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 219-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 399 | 5 | 2 | 2021-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 219-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 399 | 5 | 2 | 2021-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 219-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 7 | 1 |  |  | 1560 | ЭЦН | 360 |  | 863 | 10 | 399 | 5 | 2 | 2021-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 219-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 10 | 399 | 5 | 2 | 2021-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 219-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 399 | 5 | 2 | 2021-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 219-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 9 | 1 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 2 | 2021-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 249-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(на шинах) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1562 | ЭЦН | 300 | Запущен | 0 | 0 | 385 | 5 | 2 | 2021-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 249-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 10 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 12 | 395 | 5 | 1 | 2021-03-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК-0,4 |  | 0 |  | 0 | 12 | 395 | 5 | 1 | 2021-03-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 395 | 5 | 1 | 2021-03-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 395 | 5 | 1 | 2021-03-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1563 | ЭЦН | 125 |  | 0 | 12 | 395 | 5 | 1 | 2021-03-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 12 | 395 | 5 | 1 | 2021-03-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 395 | 5 | 1 | 2021-03-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-165 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 395 | 5 | 1 | 2021-03-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-166 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 68-8-08 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-166 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 1(А 37-26) | 250 |  | 65-6-08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-166 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА 51-37) | 160 |  | 2008-07-10 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-166 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 3(АЕ 1031 м) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-166 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 4(ВА 57ф-35) | 63 |  | 2008-07-25 | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-167 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 120-11-05 | 1 | 11 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 157 | 17 | 415 | 3 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-167 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 160 |  | 123-11-05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 17 | 415 | 3 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-167 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 124-11-05 | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 17 | 415 | 3 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-167 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 400 |  | 57-3-14 | 0 | 0 |  |  | 1586 | ЭЦН | 90 | Запущен | 157 | 17 | 415 | 3 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-167 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 630 |  | 2016-07-14 | 0 | 0 |  |  | 1589 | ЭЦН | 160 | Остановлен | 0 | 17 | 415 | 3 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-167 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 52-37) | 320 |  | 127-11-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 415 | 3 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-167 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 17 | 415 | 3 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-17 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 1(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 126-2-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-17 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 2(ВА 57Ф-35) | 160 |  | 114-2-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-17 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 3(ВА 57Ф-35) | 160 |  | 247-5-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-17 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 134-5-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-17 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 5(ВА 57-35) | 250 |  | 804-5-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-17 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 6(ВА 51-35) | 125 |  | 60-1-06 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-17 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 7(ВА 51-35) | 80 |  | 83-1-06 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5239) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4--1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 540 | 59 | 399 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 399 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 399 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 399 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 191 | ЭЦН | 200 | Запущен | 540 | 59 | 399 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 399 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 399 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 399 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА52-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 399 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА52-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 399 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-17 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА52-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 399 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30-18
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-170 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5237) | 320 |  | 2007-02-11 | 0 | 0 |  |  | 1695 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 0 | 404 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-170 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57ф35) | 250 |  | 242-12-11 | 0 | 0 |  |  | 1697 | ЭЦН | 25 | Остановлен | 0 | 0 | 404 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-170 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА 57ф35) | 160 |  | 2007-06-04 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-170 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(ВА 57ф35) | 160 |  | 168-1-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-170 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 5(ВА 5135) | 100 |  | 92-1-07 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-170 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 6(АЕ 2040) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-170 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 64-5-06 | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 220 | 63 | 388 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-170 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 160 |  | 63-5-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 63 | 388 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-170 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 59-5-06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 63 | 388 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-170 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 56-5-06 | 0 | 0 |  |  | 1702 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 63 | 388 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-170 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 100 |  | 76-5-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 63 | 388 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-170 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 100 |  | 75-5-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 63 | 388 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-170 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 5237) | 400 |  | 65-2-18 | 0 | 0 |  |  | 698 | ЭЦН | 0 | Запущен | 220 | 63 | 388 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-170 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 63 | 388 | 5 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-171 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | 67.8.05 | 5 | 3 | 04-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-171 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 51-39) | 400 |  | 70.8.05 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-171 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-39) | 630 |  | 91.8.05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-171 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-39) | 400 |  | 93.8.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-171 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 160 |  | 273.8.05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-171 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 |  | 48.8.05 | 0 | 0 |  |  | 1725 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-171 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  | 2005-08-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-171 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 250 |  | 94.8.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-171 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 51-39) | 400 |  | 71.8.05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-171 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(А 37-32) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 423 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(А 37-27) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 423 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(А 37-27) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1742 | ЭЦН | 0 |  | 140 | 24 | 423 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 423 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 24 | 423 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 423 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 77.4.07 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 140 | 24 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 320 |  | 178.2.07 | 0 | 0 |  |  | 1766 | ЭЦН | 0 | Запущен | 120 | 24 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 400 |  | 156.4.07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА52-37) | 125 |  | 162.4.07 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 |  | 0 | 24 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА52-37) | 250 |  | 66.4.07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 630 |  | 67.4.07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 24 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 264-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 264-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 264-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 264-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 264-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 264-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 264-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 264-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 264-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-172 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 70-9-06 | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 358 | 39 | 415 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 245-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 160 |  | 86-9-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 415 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 245-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 51-39) | 630 |  | 62-9-06 | 0 | 0 |  |  | 1745 | ЭЦН | 160 | Запущен | 245 | 39 | 415 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 245-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 04-36) | 400 |  | 78-9-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 415 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 245-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 320 |  | 2004-03-19 | 0 | 0 |  |  | 1716 | ЭЦН | 63 | Запущен | 113 | 39 | 415 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 245-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 04-36) | 400 |  | 81-9-06 | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 39 | 415 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 245-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 39 | 415 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 245-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 42-10-04 | 1 | 9 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 250 |  | 48-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5739) | 400 |  | 50-1-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 320 |  | 46-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(А 3796) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  | 2005-05-02 | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 421 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 421 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(А 3796) | 500 |  | 231--8-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 421 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 320 |  | 252-4-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 421 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 100 |  | 2005-05-01 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 421 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 250 |  | 254-4-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 421 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  | 255-5-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 421 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 160 |  | 258-4-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 421 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА 52-37) | 320 |  | 251-4-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 421 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 421 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 214-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 214-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 214-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 214-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 214-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 214-03
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 7(ВА 52-37) | 320 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-173 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5235) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-174 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 7 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 4 | 2021-03-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-174 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА 52-39) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 4 | 2021-03-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-174 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 4 | 2021-03-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-174 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 4 | 2021-03-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-174 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 4 | 2021-03-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-175 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 1(WIS 400) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-175 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 2(WIS 400) | 200 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-175 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 3(WIS 400) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-175 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 4(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-175 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 5(ВА 51-35) | 40 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-18 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 52-11-05 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 80 | 8 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-18 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 56-6-18 | 0 | 0 |  |  | ПР |  | 0 |  | 0 | 8 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-18 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2019-01-05 | 0 | 0 |  |  | 335 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 8 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-18 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 106-9-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-18 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  | 54-10-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-18 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 400 |  | 103-9-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-18 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 6(ВА51-35) | 80 |  | 2014-02-12 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 8 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-18 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-39) | 320 |  | 105-9-14 | 0 | 0 |  |  | 142 | ЭЦН | 32 | Запущен | 80 | 8 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-18 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-39) | 320 |  | 104-9-14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-18 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 63 |  | 109-9-14 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 8 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(AN16D3-16H) | 1600 |  | 131-10-08 | 1 | 8 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 365 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630N) | 630 |  | 2020-05-03 | 1 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 365 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  | 2020-05-03 | 1 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 365 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  | 2020-05-03 | 1 | 0 |  |  | 10840 | ЭЦН | 135 | Запущен | 315 | 0 | 365 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  | 2020-05-03 | 1 | 0 |  |  | 3103 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 365 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  | 2020-05-03 | 1 | 0 |  |  | 3113 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 365 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  | 2020-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 365 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 |  | 2020-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 365 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(TS 160N) | 160 |  | 2020-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 365 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  | 2020-05-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 365 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 10(TD 100N) | 63 |  | 2020-05-03 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 365 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 49-5-20 | 1 | 7 | 0,36-1 | 1,5-10 | Вводной |  | 0 |  | 175 | 19 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17-20
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 125 |  | 41-7-21 | 0 | 0 |  |  | СуперИнт |  | 0 |  | 0 | 19 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17-20
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 630 |  | 100-3-20 | 0 | 0 |  |  | 3104 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 19 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17-20
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 2021-07-13 | 0 | 0 |  |  | 3114 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 19 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17-20
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 2021-07-06 | 0 | 0 |  |  | 10841 | ЭЦН | 0 | Запущен | 103 | 19 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17-20
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 100 |  | 2021-07-25 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17-20
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 400 |  | 2020-12-06 | 0 | 0 |  |  | 3115 | ЭЦН | 80 | Остановлен | 0 | 19 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17-20
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 320 |  | 2021-08-14 | 0 | 0 |  |  | 3106 | ЭЦН | 80 | Запущен | 72 | 19 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17-20
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 160 |  | 2021-01-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17-20
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 160 |  | 39-12-20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17-20
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-184 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 19 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17-20
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-186 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-186 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-186 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-186 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(BH630N) | 250 |  |  | 1 | 8 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-186 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-186 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(BH630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-186 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(BH630N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-186 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(BH630N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-186 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-186 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-186 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-186 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-186 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-19 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 197-3-06 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 73 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-19 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 219-3-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-19 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 210-3-06 | 0 | 0 |  |  | 143 | ЭЦН | 28 | Запущен | 73 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-19 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 172-4-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-19 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(ВА 57Ф-35) | 320 |  | 202-3-06 | 0 | 0 |  |  | 338 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-19 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 160 |  | 31-11-11 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-19 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 320 |  | 205-3-06 | 0 | 0 |  |  | 337 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-19 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-39) | 320 |  | 115-4-08 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-19 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-39) | 63 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-19 юа КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 2000 |  |  | 1 | 7 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-19 юа КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-19 юа КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 4763) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-19 юа КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 173 | ЭЦН | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-19 юа КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 363 | ЭЦН | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-19 юа КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-19 юа КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-19 юа КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 2000 |  |  | 8 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 260 | 17 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-19 юа КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 17 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-19 юа КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 51-39) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 17 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-19 юа КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-19 юа КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 363 | ЭЦН | 140 | Запущен | 260 | 17 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Западно-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КП-19 юа КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 17 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-2 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 1(ВА 52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 316 | ЭЦН | 45 | Запущен | 65 | 30 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85-12
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-2 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 2(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 128 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 30 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85-12
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-2 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 129 | ЭЦН | 32 | Запущен | 44 | 30 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85-12
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-2 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 4(ВА 5135) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85-12
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-2 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 5(ВА 51-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР |  | 0 |  | 0 | 30 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85-12
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-2 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 6(ВА 57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 30 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85-12
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КП-2 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 7(ВА 51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 30 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-20 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 188-22-05 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 165 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 275-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-20 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА 5239) | 400 |  | 67-12-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 275-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-20 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 320 |  | 132-8-05 | 0 | 0 |  |  | 339 | ЭЦН | 50 | Запущен | 118 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 275-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-20 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(АЕ 2046) | 31 |  | 31-9-09 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 275-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-20 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(ВА 57ф-35) | 200 |  | 96-6-11 | 0 | 0 |  |  | 340 | ЭЦН | 23 | Остановлен | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 275-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-20 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 5(ВА 57ф-35) | 250 |  | 2014-04-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 275-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-20 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 6(ВА 57ф-35) | 160 |  | 226-12-05 | 0 | 0 |  |  | 658 | ЭЦН | 20 | Запущен | 47 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 275-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-20 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 7(ВА 57ф-35) | 100 |  | 205-12-05 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 275-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-200 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(АЕ 2043) | 1600 |  | 53-12-12 | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 73 | 5 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-200 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 55-41) | 1000 |  | 83-7-14 | 1 | 10 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-200 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  | 75-7-17 | 0 | 0 |  |  | 10140 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 73 | 5 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-200 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  | 2012-12-29 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-200 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  | 2012-12-31 | 1 | 10 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-200 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 160N) | 160 |  | 2016-08-02 | 1 | 10 |  |  | прож.мачта |  | 0 |  | 0 | 5 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-200 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА47-63) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 5 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-200 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(TD 100N) | 63 |  | 35-12-12 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 5 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-114, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КП-200 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъём |  | 0 |  | 0 | 5 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-12
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 | Встроен | 2005 | 960 | 6400 | 0,4-1 | 2016-04-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(TS630N) | 630 | Встроен | 2005 | 630 | 6300 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(TS400N) | 400 | Встроен | 2005 | 400 | 4000 |  |  | 310 | ЭЦН | 90 | Остановлен | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(TS400N) | 400 | Встроен | 2005 | 400 | 4000 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(TS400N) | 400 | Встроен | 2005 | 400 | 4000 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(TS250N) | 250 | Встроен | 2005 | 250 | 2500 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(TS160N) | 160 | Встроен | 2005 | 160 | 1600 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(TS160N) | 160 | Встроен | 2005 | 160 | 1600 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(TD100N) | 100 | Встроен |  | 100 | 1000 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(TS630FTU) | 630 | Встроен |  | 630 | 6300 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(TD100N) | 63 | Встроен |  | 63 | 630 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 | Встроен |  | 900 | 2000 | 0,4-1 | 2016-04-01 | Вводной автомат |  | 0 | Остановлен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(TS630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(TS400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(TS400N) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(TS400N) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(TS160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(TD100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(TS630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(TD100N) | 63 | [6 empty] | Штатный ПРС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КП-21 КТП 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА 47-29) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-21 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 67-4-13 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 44 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4313
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-21 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 |  | 72-2-13 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4313
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-21 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  | 2013-04-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4313
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-21 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 3(ВА 57ф-35) | 250 |  | 51-4-13 | 0 | 0 |  |  | 345 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 44 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4313
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-21 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  | 2012-09-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4313
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-21 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 125 |  | 41-4-13 | 0 | 0 |  |  | БМА,УДР |  | 0 |  | 0 | 44 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4313
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-21 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 63 |  | 2013-05-10 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 44 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4313
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-21 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-21 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-21 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-21 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-21 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-21 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-21 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(АЕ 20-36) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-21 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(АЕ 20-36) | 16 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-21 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-22 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 35-5-14 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 4 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40-1-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-22 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 1(ВА 04-36) | 80 |  | 43-5-14 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 4 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40-1-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-22 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  | 65-5-14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 4 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40-1-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-22 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 3(ВА 57ф-35) | 160 |  | 72-5-14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 4 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40-1-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-22 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 4 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40-1-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КП-24 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА51-35) | 250 |  | 44-4-08 | 0 | 0 |  |  | 189 | ЭЦН | 28 | Остановлен | 70 | 59 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КП-24 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(АЕ 1031м) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 59 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КП-24 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА 51-35) | 250 |  | 81-4-13 | 0 | 0 |  |  | 165 | ЭЦН | 28 | Остановлен | 70 | 59 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КП-24 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 100 |  | 71-4-8 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 59 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КП-24 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КП-24 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 188 | ЭЦН | 63 |  | 0 | 0 | 375 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КП-24 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 57Ф-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КП-24 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КП-24 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 51-35) | 80 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КП-24 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(АЕ 1031м) | 16 | [6 empty] | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КП-24 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 83-8-7 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 45 | 395 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КП-24 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 5135) | 320 |  | 80-8-7 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 45 | 395 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КП-24 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 250 |  | 78-8-7 | 0 | 0 |  |  | 204 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 45 | 395 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КП-24 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 125 |  | 130-8-7 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 45 | 395 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КП-24 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА 51-35) | 80 |  | 74-8-7 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 45 | 395 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КП-24 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 5(АЕ 1031м) | 16 | [6 empty] | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 45 | 395 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-25 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | -1(ВА51-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 567 | ЭЦН | 220 | Запущен | 0 | 0 | 399 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-25 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-25 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-25 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-25 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-25 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-25 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-25 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-25 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 93 | 16 | 392 | 3 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-25 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 392 | 3 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-25 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 206 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 16 | 392 | 3 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-25 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 392 | 3 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 37-10-7 | 1 | 7 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 230 | 38 | 385 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  | 125-10-7 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 385 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 51-39) | 400 |  | 130-10-7 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 385 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 320 |  | 91-10-7 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 38 | 385 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 124-10-7 | 0 | 0 |  |  | 564 | ЭЦН | 21 | Запущен | 50 | 38 | 385 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 2007-10-29 | 0 | 0 |  |  | 208 | ЭЦН | 40 | Запущен | 90 | 38 | 385 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 200 |  | 2007-10-01 | 0 | 0 |  |  | 565 | ЭЦН | 40 | Запущен | 90 | 38 | 385 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57ф-35) | 100 |  | 80-10-7 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 38 | 385 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(АЕ-1031м) | 16 | [6 empty] | осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 38 | 385 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВа №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 10 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВа №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВа №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВа №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВа №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВа №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВа №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5139) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1К | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВа №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВа №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-26 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВа №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-27 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА5237) | 400 |  | 179-10-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 256-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-27 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2006-10-14 | 0 | 0 |  |  | 563 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 256-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-27 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА51-35) | 80 |  | 2006-10-11 | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 256-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-27 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(ВА 101) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 256-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-27 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА52-39) | 400 |  | 71-10-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-27 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 400 |  | 88-12-05 | 0 | 0 |  |  | 209 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-27 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 250 |  | 203-12-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-27 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 250 |  | 201-12-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-27 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 71-12-05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-27 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  | 73-12-05 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-27 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА53-41) | 630 |  | 2007-10-22 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 216-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-27 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 400 |  | 2005-09-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 216-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-27 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 286-8-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 216-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-27 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 283-8-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 216-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-27 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 80 |  | 221-8-05 | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 216-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-28 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 106-9-06 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 197 | ЭЦН | 100 | Запущен | 250 | 0 | 393 | 5 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-28 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-39) | 320 |  | 293-3-08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-28 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-28 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 120-7-06 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-28 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  | 149-7-06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-28 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-37) | 400 |  | 98-2-19 | 0 | 0 |  |  | 212 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-28 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-39) | 630 |  | 2019-01-06 | 0 | 0 |  |  | 198 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-28 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57ф-35) | 200 |  | 142-4-06 | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-28 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57ф-35) | 160 |  | 2006-07-08 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-28 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57ф-35) | 63 |  | 2006-08-10 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192-06
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-29 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 0(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-29 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 1(ВА 5237) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-29 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 2(ВА52) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-29 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 3(ВА52) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-29 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 4(ВА52) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-29 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 5(ВА52) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-29 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 6(ВА52) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 216 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-29 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 7(ВА52) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-29 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 8(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-3 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 46-1-16 | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 0 | 58 | 393 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-3 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  | 89-1-16 | 0 | 0 |  |  | 10382 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 58 | 393 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-3 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  | 94-1-16 | 0 | 0 |  |  | 10526 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 58 | 393 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-3 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 52-1-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 58 | 393 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-3 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 98-1-16 | 0 | 0 |  |  | 10350 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 58 | 393 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-3 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 0435) | 200 |  | 2015-01-22 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 58 | 393 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-3 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 5237) | 80 |  | 100-1-16 | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 58 | 393 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-3 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 04-31) | 63 |  | 2015-03-24 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 58 | 393 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-3 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 0(ВА 57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 22 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-3 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 250 |  | 131-2-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-3 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 142-2-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-3 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 22 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-3 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 4(ВА51-35) | 80 |  | 201-2-09 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 22 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-30
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №4 | 250 | 361.3 | 0(ВА51-39) | 400 |  | 2017-04-22 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 28 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 17
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №4 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 125 |  | 43.03.17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 17
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №4 | 250 | 361.3 | 2(ВА 5237) | 320 |  | 59.01.17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 17
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №4 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5735) | 100 |  | 2016-12-17 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 |  | 2 | 28 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 17
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №4 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 2017-04-27 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 17
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №4 | 250 | 361.3 | 5(ВА 0436) | 80 |  | 50.03.17 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 28 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 17
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 1(ВА57ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197.06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 2(ВА57ф-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197.06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 3(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197.06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 4(ВА51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 36 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197.06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  | 111.05.06 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 400 |  | 110.05.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА-51-35) | 250 |  | 178.04.06 | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 66 | Остановлен | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 250 |  | 180.04.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 160 |  | 189.05.06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА51-30) | 80 |  | 52.06.06 | 0 | 0 |  |  | разъём |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 81.06.15 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 23 | 387 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85.15
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 250 |  | 89.06.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 387 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85.15
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 2(ВА 5139) | 400 |  | 40.02.21 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 387 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85.15
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 160 |  | 2015-04-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 387 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85.15
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 250 |  | 50.07.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 387 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85.15
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 |  | 125.04.08 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 23 | 387 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85.15
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №7 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 138.9.10 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 108 | 18 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169.10
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №7 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  | 160.8.10 | 0 | 0 |  |  | 317 | ЭЦН | 56 | Запущен | 108 | 18 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169.10
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №7 | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 250 |  | 108.11.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169.10
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №7 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 133.4.06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169.10
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №7 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 142.11.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169.10
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №7 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 125 |  | 123.8.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169.10
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №7 | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 100 |  | 128.11.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169.10
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №7 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 80 |  | 171.11.10 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 18 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169.10
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 71.04.06 | 5 | 8 |  |  | Вводной автомат | ЭЦН | 250 | Запущен | 440 | 48 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-04
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 630 |  | 35.11.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 440 | 48 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-04
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2007-08-29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-04
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 31.09.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-04
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КП-3 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 80 |  | 2007-09-27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93-04
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-30 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  | 121-4-09 | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 34 | 8 | 412 | 5 | 5 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-30 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  | 81-4-09 | 0 | 0 |  |  | 360 | ЭЦН | 16 | Запущен | 34 | 8 | 412 | 5 | 5 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-30 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА 57ф-35) | 250 |  | 111-2-21 | 0 | 0 |  |  | 10498 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 8 | 412 | 5 | 5 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-30 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 2012-07-13 | 0 | 0 |  |  | 231 | ЭЦН | 28 | Остановлен | 0 | 8 | 412 | 5 | 5 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-30 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 4(ВА 57ф35) | 200 |  | 73-6-12 | 0 | 0 |  |  | 10512 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 8 | 412 | 5 | 5 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-30 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 5(ВА 57ф-35) | 125 |  | 33-5-09 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 8 | 412 | 5 | 5 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-30 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 100 |  | 111-6-09 | 0 | 0 |  |  | Мачта |  | 0 |  | 0 | 8 | 412 | 5 | 5 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-30 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 7(АЕ 2036) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 8 | 412 | 5 | 5 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-30 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 8(АЕ 2036) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв |  | 0 |  | 0 | 8 | 412 | 5 | 5 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  | 115-8-09 | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 151 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 119-8-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 121-8-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 100 |  | 120-8-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  | 122-8-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 160 |  | 123-8-09 | 0 | 0 |  |  | 10551 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 250 |  | 117-8-09 | 0 | 0 |  |  | 10566 | ЭЦН | 45 | Запущен | 70 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 57ф-35) | 160 |  | 2009-07-23 | 0 | 0 |  |  | 10542 | ЭЦН | 25 | Запущен | 81 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА 57-39) | 500 |  | 116-8-09 | 0 | 0 |  |  | 10532 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 9(ВА 57-39) | 320 |  | 127-8-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 10(ВА 57-39) | 320 |  | 125-8-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 11(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 2008-04-07 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82-08
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 79-4-08 | 0 | 0 |  |  | ПРМ БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82-08
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 78-4-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82-08
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 91-4-08 | 0 | 0 |  |  | 10556 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82-08
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 73-6-06 | 0 | 0 |  |  | 10551 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82-08
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 51-35) | 250 |  | 2008-11-28 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82-08
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 51-35) | 160 |  | 68-2-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82-08
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5135) | 400 |  | 51-2-22 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82-08
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-31 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82-08
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-31 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 79-1-20 | 1 | 8 | 0,3-1 | 1,5-10 | вводной |  | 0 |  | 304 | 33 | 406 | 5 | 4 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181-11
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-31 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА52-39) | 630 |  | 2011-09-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 406 | 5 | 4 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181-11
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-31 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-37) | 400 |  | 78-9-11 | 0 | 0 |  |  | 361 | ЭЦН | 100 | Запущен | 240 | 33 | 406 | 5 | 4 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181-11
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-31 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 320 |  | 72-9-11 | 0 | 0 |  |  | 591 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 33 | 406 | 5 | 4 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181-11
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-31 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(ВА 57ф-35) | 250 |  | 2011-09-12 | 0 | 0 |  |  | 221 | ЭЦН | 25 | Запущен | 64 | 33 | 406 | 5 | 4 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181-11
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-31 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 5(ВА 57ф-35) | 100 |  | 47-9-11 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 33 | 406 | 5 | 4 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181-11
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-31 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 6(ВА 51-35) | 63 |  | 113-8-11 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 33 | 406 | 5 | 4 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-32 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 0(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 30 | 27 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-32 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 27 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-32 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | ООО СПР Контакт |  | 0 |  | 30 | 27 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-32 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 27 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-32 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 0(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 1 | 2018-04-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-32 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 1 | 2018-04-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-32 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 1 | 2018-04-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-32 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 1 | 2018-04-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-32 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 254 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-32 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 366 | ЭЦН | 0 | Запущен | 118 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-32 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА 04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 236 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-32 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-32 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 4(ВА 0435) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 224 | ЭЦН | 32 | Запущен | 60 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-32 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 5(ВА 04-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-32 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 6(ВА 04-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 365 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 76 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-32 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 7(ВА 04-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-32 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 8(ВА 51-35) | 63 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-33 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | Встроен | 2015-12-08 | 1 | 8 |  | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 510 | 56 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-33 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 100 |  | 61.3.14 | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 56 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-33 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА 5239) | 630 |  | 39.12.15 | 0 | 0 |  |  | 368 | ЭЦН | 0 | Запущен | 103 | 56 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-33 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 41.12.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 56 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-33 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 200 |  | 132.6.13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 56 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-33 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 400 |  | 44.12.15 | 0 | 0 |  |  | 369 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 56 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-33 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 320 |  | 56.12.15 | 0 | 0 |  |  | 239 | ЭЦН | 0 | Запущен | 67 | 56 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-33 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  | 43.6.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 56 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-33 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  | 57.7.14 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 56 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-33 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 56 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-15
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-35 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 0(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 31 | 373 | 5 | 1 | 2021-01-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-07
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-35 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 373 | 5 | 1 | 2021-01-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-07
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-35 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 31 | 373 | 5 | 1 | 2021-01-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-07
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-35 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 31 | 373 | 5 | 1 | 2021-01-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-07
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-35 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 3 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-12
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-35 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 3 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-12
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-35 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 3 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-12
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-35 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 3 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-12
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | -1(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 90 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-26
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной |  | 0 |  | 0 | 90 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-26
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57Ф35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 90 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-26
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57Ф35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 248 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 90 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-26
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57Ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 90 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-26
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разъём ПРС |  | 0 |  | 0 | 90 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-26
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-36 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(АЕ1031) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв.НН |  | 0 |  | 0 | 90 | 385 | 5 | 5 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-26
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 88 | 5 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 5 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10435 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 5 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10442 | ЭЦН | 0 | Запущен | 88 | 5 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | пр.мачта |  | 0 |  | 0 | 5 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10437 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 5 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА 57-39) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 5 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 137 | 26 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 26 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 57ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 57ф-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10444 | ЭЦН | 0 | Запущен | 81 | 26 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 56 | 26 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-37 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 26 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-37 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 69 | 4 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-37 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 4 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-37 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 288 | ЭЦН | 45 | Запущен | 69 | 4 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-37 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-37 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-37 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 5(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-37 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 280 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 4 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-37 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 4 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-38 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 2014-03-11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-38 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 100 |  | 2019-04-19 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-38 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 100 |  | 2019-04-17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-38 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 125 |  | 2019-04-16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-38 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  | 2019-04-15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-38 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 250 |  | 2019-03-22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-38 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 6(ВА 52-37) | 400 |  | 2019-04-02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-38 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 7(ВА 52-37) | 320 |  | 2019-04-29 | 0 | 0 |  |  | 251 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-38 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 8(ВА 52-37) | 125 |  | 2019-04-27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-38 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 9(ВА 52-37) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-04
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-4 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 1 | 8 |  |  | ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67/11
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-4 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67/11
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-4 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67/11
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-4 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67/11
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-4 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67/11
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-4 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67/11
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-4 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(АП 50) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67/11
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-40 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 0(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 5 | 404 | 3 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-07
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-40 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 1(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 381 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 5 | 404 | 3 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-07
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-40 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 2(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 5 | 404 | 3 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-07
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-40 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 3(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 5 | 404 | 3 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-07
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.40 | КП-40 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 4(АЕ-1031) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв.КТПН |  | 0 |  | 0 | 5 | 404 | 3 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-41 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 3 | 1 | 2021-02-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-41 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 3 | 1 | 2021-02-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-41 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 3 | 1 | 2021-02-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-41 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(АЕ 2043) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 3 | 1 | 2021-02-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-41 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(АЕ 2043) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 3 | 1 | 2021-02-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 1(ВА 52-37) | 320 |  | 178-5-11 | 0 | 0 |  |  | 10576 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 96 | 48 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57Ф-35) | 160 |  | 2011-06-27 | 0 | 0 |  |  | 426 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 79 | 48 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5135) | 160 |  | 2011-05-24 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 100 |  | 50-6-11 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 48 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 5(ВА 5135) | 100 |  | 43-6-11 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 48 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 6(ВА 101) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Освещ |  | 0 |  | 0 | 48 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 39-1-13 | 1 | 8 | 0,3-1,1 | 1,5-10 | Вводной |  | 0 |  | 162 | 17 | 404 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-39) | 400 |  | 2013-01-08 | 0 | 0 |  |  | 470 | ЭЦН | 80 | Запущен | 162 | 17 | 404 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-39) | 400 |  | 68-11-12 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 404 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-39) | 400 |  | 42-1-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 404 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  | 34-11-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 404 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 320 |  | 2013-11-09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 404 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  | 133-6-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 404 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5135) | 250 |  | 2021-02-14 | 0 | 0 |  |  | 10574 | ЭЦН | 40 | Остановлен | 0 | 17 | 404 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5135) | 250 |  | 2021-02-10 | 0 | 0 |  |  | 10578 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 17 | 404 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 9(CVS-100) | 63 |  | 2013-01-05 | 0 | 0 |  |  | пр.мачта |  | 0 |  | 0 | 17 | 404 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-46 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-33) | 63 |  | 64-1-13 | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 17 | 404 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-47 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА 52-37) | 320 |  | 145.1.13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-12-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-47 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 43.1.13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-12-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-47 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 2013-02-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-12-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-47 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(ВА 101) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв.КТП |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-12-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-47 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 5(ВА 51-35) | 125 |  | 2012-09-22 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-12-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-47 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 6(ВА 57-35) | 100 |  | 56.11.12 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-12-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-47 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 7(ВА 51-35) | 80 |  | 154.1.13 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-12-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-47 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 0(шины) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 75 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-47 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 1(ВА 51-35М) | 320 |  | 2009-12-26 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-47 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 2(ВА 51-39) | 250 |  | 104.10.09. | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-47 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 3(АЕ-1031М) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв.КТПН |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-47 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 4(ВА 57ф-35) | 160 |  | 2009-12-04 | 0 | 0 |  |  | 534 | ЭЦН | 32 |  | 75 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-47 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 5(ВА 57-35) | 100 |  | 99.11.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-47 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 6(АП 50) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 630 |  | 2009-11-02 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 100 |  | 42-11-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА51-39) | 250 |  | 2009-10-24 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 74-10-09 | 0 | 0 |  |  | 430 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 0 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 100 | [6 empty] | разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  | 2015-07-15 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 88-3-14 | 0 | 0 |  |  | резерву |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 125 |  | 100-8-14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 100 |  | 74-2-14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА 51-35) | 80 |  | 88-8-14 | 0 | 0 |  |  | Разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 60-6-12 | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 256 | 28 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 50-5-12 | 0 | 0 |  |  | 62 | ЭЦН | 40 | Запущен | 95 | 28 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5135) | 250 |  | 2021-02-13 | 0 | 0 |  |  | 43 | ЭЦН | 32 | Запущен | 56 | 28 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 250 |  | 83-5-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 630 |  | 74-6-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 400 |  | 2012-05-23 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА 52-37) | 400 |  | 86-6-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(ВА 52-37) | 320 |  | 76-6-12 | 0 | 0 |  |  | 431 | ЭЦН | 40 | Запущен | 105 | 28 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 100 |  | 53-6-12 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 28 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | -1(СШ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 547 | ЭЦН | 0 | Запущен | 470 | 51 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 39-10-04 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 470 | 51 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 64-10-04 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 470 | 51 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 2(А3796) | 630 |  | 2017-05-24 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 320 |  | 34-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 400 |  | 135-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 100 |  | 62-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  | 2004-10-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  | 38-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 |  | 35-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 160 |  | 51-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 160 |  | 50-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 100 |  | 63-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 12(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 51 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  | 58-7-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  | 52-7-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 3(TS-400N) | 400 |  | 53-712 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 4(TS 250N) | 250 |  | 55-7-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 5(TS 160N) | 160 |  | 56-7-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 6(TS-160N) | 160 |  | 57-7-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 7(TS-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 8(TS-400N) | 400 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-48 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 9(TS-63N) | 63 | [6 empty] | разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-49 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 69.8.08 | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-49 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 51-37) | 320 |  | 2008-08-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-49 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 2(АЕ 2066) | 200 |  | 219.8.05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-49 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 51-37) | 160 |  | 103.7.08 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-49 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 63 |  | 85.6.08 | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-49 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 51-39) | 1000 | МРТ 2 |  | 1 | 7 | 0.4-1.1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 540 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-49 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-49 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-49 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 200 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-49 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 80 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-49 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 300 |  | 540 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-5 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 48-11-09 | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 480 | 59 | 397 | 3 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-5 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 250 |  | 157-10-09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 397 | 3 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-5 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-39) | 630 |  | 2009-11-03 | 0 | 0 |  |  | 10185 | ЭЦН | 160 | Запущен | 373 | 59 | 397 | 3 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-5 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 400 |  | 163-9-09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 397 | 3 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-5 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(АЕ 2046) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 397 | 3 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-5 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 51-39) | 320 |  | 130-10-09 | 0 | 0 |  |  | 10186 | ЭЦН | 45 | Запущен | 107 | 59 | 397 | 3 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-5 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 51-39) | 250 |  | 85-10-09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 397 | 3 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-5 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57ф-35) | 160 |  | 74-11-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 59 | 397 | 3 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-5 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57ф-35) | 100 |  | 57-11-09 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 59 | 397 | 3 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-5 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57ф-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 59 | 397 | 3 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-5 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 250 | 361.3 | 0(LBA-16S-3PCV) | 1600 |  | 46-7-12 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 3 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-5 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(TS 400 N) | 400 |  | 41-7-12 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 3 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-5 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА 51--39) | 630 |  | 2012-08-28 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 3 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-5 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5237) | 250 |  | 2017-02-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 3 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 65-8-09 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 195 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  | 248-1-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 250 |  | 107-6-09 | 0 | 0 |  |  | 321 | ЭЦН | 32 | Запущен | 72 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 3(ВА 57ф-35) | 200 |  | 113-5-09 | 0 | 0 |  |  | 64 | ЭЦН | 32 | Запущен | 78 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  | 2009-07-07 | 0 | 0 |  |  | 323 | ЭЦН | 22 |  | 45 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 5(ВА 57ф-35) | 125 |  | 2009-08-11 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 63 |  | 61-8-09 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 7(АЕ 1031м) | 16 | [6 empty] | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-50 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 1(ВА 52-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | ДЕМОНТИР |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-50 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 2(А-2) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | ДЕМОНТИР |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-50 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 3(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ДЕМОНТИР |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-50 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 51-39) | 400 |  | 277.7.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 82 | 371 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-50 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  | 97.2.04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 82 | 371 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-50 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 173.6.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 82 | 371 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-50 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 51-35) | 160 |  | 74.7.05 | 0 | 0 |  |  | 49 | ЭЦН | 50 |  | 0 | 82 | 371 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-50 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(А 3726) | 250 |  | 128.6.05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 82 | 371 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-50 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(А 3716) | 100 |  | 124.6.05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 82 | 371 | 5 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-50 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ДЕМОНТИР |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-50 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ДЕМОНТИР |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-50 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ДЕМОНТИР |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-50 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ДЕМОНТИР |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-50 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ДЕМОНТИР |  | 0 |  | 0 | 33 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-50 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ДЕМОНТИР |  | 0 |  | 0 | 33 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-50 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА 51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ДЕМОНТИР |  | 0 |  | 0 | 33 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-51 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0() | 600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 231 | 34 | 403 | 5 | 4 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-51 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 160 |  | 108.5.08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 403 | 5 | 4 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-51 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 52-35) | 250 |  | 185.6.06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 403 | 5 | 4 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-51 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 52-35) | 160 |  | 189.6.06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 403 | 5 | 4 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-51 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 52-35) | 80 |  | 78.1.06 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 34 | 403 | 5 | 4 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-51 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 10(А3144 ввод) | 600 |  | 238.8.05 | 0 | 0 |  |  | 437 | ЭЦН | 100 | Запущен | 231 | 34 | 403 | 5 | 4 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-52 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 98-11-07 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 131 | 21 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-52 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  | 2011-07-19 | 0 | 0 |  |  | 391 | ЭЦН | 63 | Запущен | 131 | 21 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-52 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  | 2007-11-24 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-52 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 3(АЕ 1031м) | 16 | [6 empty] | Осв.КТП |  | 0 |  | 0 | 21 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-52 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 4(ВА 57ф-35) | 250 |  | 72-11-07 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-52 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 5(ВА 57ф-35) | 160 |  | 77-11-07 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 21 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-52 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 6(ВА 57ф-35) | 80 |  | 99-11-07 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 21 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 400 | 578 | 2(CVS-100B ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УУЭЭ1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 400 | 578 | 3(CVS-100B ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | пр.мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 400 | 578 | 4(CVS-100B ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 400 | 578 | 5(CVS-100B ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 400 | 578 | 9(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 400 | 578 | 10(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 400 | 578 | 11(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 бис КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 400 | 578 | 12(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 250 | 361.3 | 0(ВА 51-39) | 400 |  | 82.7.07 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 250 | 361.3 | 1(ВА 57-35) | 250 |  | 2007-06-08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57ф-35) | 200 |  | 149.5.07 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 250 | 361.3 | 3(ВА 51-35) | 320 |  | 2007-08-02 | 0 | 0 |  |  | 573 | ЭЦН | 70 | Запущен | 144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА № 2 | 250 | 361.3 | 4(ВА 51-35) | 80 |  | 75.5.07 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 53-41) | 630 | МРТ 2 | 66.7.07 | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 145 | 25 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 630 |  | 100.9.19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 51-35) | 250 |  | 140.6.07 | 0 | 0 |  |  | 603 | ЭЦН | 70 |  | 145 | 25 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 57ф-35) | 200 |  | 2007-07-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 51-35) | 80 |  | 2007-07-31 | 0 | 0 |  |  | разъём |  | 0 |  | 0 | 25 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-53 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(Д-16) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв КТПН |  | 0 |  | 0 | 25 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-54 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА 52-37) | 320 |  | 2010-05-15 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 411 | 5 | 5 | 2022-02-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-54 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57-35) | 250 |  | 2010-05-04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 411 | 5 | 5 | 2022-02-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-54 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(АЕ 1031м) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 9 | 411 | 5 | 5 | 2022-02-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-54 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(ВА 57-35) | 160 |  | 2010-05-21 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 411 | 5 | 5 | 2022-02-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-54 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 5(ВА 57-35) | 125 |  | 2010-05-11 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 9 | 411 | 5 | 5 | 2022-02-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-54 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 6(ВА 5735) | 100 |  | 148.4.10 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 9 | 411 | 5 | 5 | 2022-02-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-54 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА57-35) | 630 |  | 80.7.11 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-54 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 57ф-35) | 250 |  | 83.7.11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-54 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 114.7.11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-54 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 57ф-35) | 125 |  | 145.7.11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-54 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 57ф-35) | 100 |  | 116.7.11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КП-54 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 52Ф35) | 80 |  | 117.7.11 | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-55 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 1(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-55 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-55 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-55 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 4(АЕ 1031м) | 16 | [6 empty] | освещение |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-56 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА 51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-56 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-56 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-56 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 106-10-06 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-56 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 160 |  | 109-10-06 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-56 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 114-10-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-56 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 0436) | 320 |  | 118-10-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-56 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 51-39) | 500 |  | 110-10-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-56 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 250 |  | 108-10-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-56 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 100 |  | 119-10-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-56 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 100 |  | 116-10-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-56 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 100 |  | 117-10-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-56 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА 04-36) | 320 |  | 112-10-06 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-56 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-57 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА52-39) | 400 |  | 72-10-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-57 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-39) | 320 |  | 41-8-05 | 0 | 0 |  |  | 614 | ЭЦН | 90 | Запущен | 147 | 25 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-57 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 51-35) | 250 |  | 2006-01-20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-57 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 51-35) | 160 |  | 69-1-06 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 25 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-57 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 51-35) | 100 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 25 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-02
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-57 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-57 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-57 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-39) | 630 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-57 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-57 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-57 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-57 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-57 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-57 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 101) | 16 | [6 empty] | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-58 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 1(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-58 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 2(АВ) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-58 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 3(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-58 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 4(ВА 51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-58 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 5(ВА 51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(BD250NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(BD250NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(BH630NE) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(BH630NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(BH630NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 13(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 200 | 21 | 412 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(BD250NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003 |  | 0 |  | 0 | 21 | 412 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(BD250NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 412 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(BH630NE) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002 |  | 0 |  | 120 | 21 | 412 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(BH630NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3001 |  | 0 |  | 80 | 21 | 412 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(BH630NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 412 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3009 |  | 0 |  | 0 | 21 | 412 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 412 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 412 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 412 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 21 | 412 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 412 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разъём |  | 0 |  | 0 | 21 | 412 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | КП-59 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 13(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 21 | 412 | 0 | 0 | 2022-07-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-6 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 1(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-29
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-6 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 2(ВА 57ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-29
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-6 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 3(ВА 57ф35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-29
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-6 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 4(ВА 5237) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-29
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-6 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 5(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-29
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 2000 |  | 114-6-06 | 1 | 7 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 55 | 3 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 138-6-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА51-39) | 630 |  | 143-6-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 196-9-05 | 0 | 0 |  |  | 1312 | ЭЦН | 21 | Запущен | 55 | 3 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 57ф-35) | 160 |  | 2011-11-26 | 0 | 0 |  |  | 513 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 3 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 53-41) | 1000 |  | 83-6-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 57-39) | 400 |  | 34-11-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 3 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 155 | ЭЦН | 200 | Запущен | 382 | 0 | 420 | 3 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | -1(СШ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 155 | ЭЦН | 170 | Запущен | 405 | 44 | 418 | 5 | 5 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 269-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 405 | 44 | 418 | 5 | 5 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 269-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 80 |  | 147-10-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 405 | 44 | 418 | 5 | 5 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 269-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 144-10-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 418 | 5 | 5 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 269-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 250 |  | 141-10-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 418 | 5 | 5 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 269-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(А 37-96) | 630 |  | 88-6-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 418 | 5 | 5 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 269-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА 52-37) | 320 |  | 145-10-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 418 | 5 | 5 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 269-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-60 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА 52-35) | 63 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 44 | 418 | 5 | 5 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 269-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  | 2017-11-10 | 1 | 7 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 63 |  | 2012-11-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5239) | 630 |  | 2012-11-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 400 |  | 2017-11-19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 320 |  | 2017-11-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 250 |  | 2017-11-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5135) | 250 |  | 2017-11-15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 200 |  | 2017-11-13 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57ф35) | 160 |  | 2017-11-20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 0435) | 125 |  | 2017-11-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 0435) | 80 |  | 2017-11-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 96-2-14 | 1 | 8 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5541) | 80 |  | 67-8-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 160 |  | 2017-08-20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 2017-08-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 250 |  | 42-8-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 125 |  | 39-5-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-61 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 100 |  | 64-8-17 | 0 | 0 |  |  | разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 62 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1303 | ЭЦН | 0 | Запущен | 62 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 51-35) | 63 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 163 | 0 | 407 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1613 | ЭЦН | 0 | Запущен | 99 | 0 | 407 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 505 | ЭЦН | 0 | Запущен | 64 | 0 | 407 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | -1(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 523 | ЭЦН | 220 | Запущен | 420 | 0 | 399 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 9 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 420 | 0 | 399 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 420 | 0 | 399 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-106, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-62 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-63 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 97-2-11 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 1980-02-01 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 3 | 2 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-23
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-63 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-35) | 100 |  | 79-2-11 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 3 | 2 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-23
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-63 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 51-35) | 125 |  | 75-2-11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 3 | 2 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-23
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-63 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-35) | 250 |  | 65-2-11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 3 | 2 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-23
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-63 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39) | 400 |  | 73-2-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 3 | 2 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-23
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КП-63 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 3 | 2 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-23
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(А 35-1200) | 1200 |  |  | 6 | 10 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 83 | 14 | 389 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(TD -100) | 63 | [6 empty] | Прож. мачта |  | 0 |  | 0 | 14 | 389 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(TD -100) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 389 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(TD -100) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 389 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(TD -100) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 389 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 10 |  |  | 3036 | ЭЦН | 32 | Запущен | 83 | 14 | 389 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(TS 630N) | 630 |  |  | 1 | 10 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 389 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 389 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 389 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 9(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 10 |  |  | 11050 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 14 | 389 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 10(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 10 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 389 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 11(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 14 | 389 | 0 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(А 35-1200) | 1200 |  |  | 6 | 10 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 132 | 13 | 384 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(TD 100N) | 63 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 13 | 384 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Удрх 11048 |  | 0 |  | 0 | 13 | 384 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(TD 100N) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 384 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 384 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 10 |  |  | 3034 | ЭЦН | 52 | Запущен | 121 | 13 | 384 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(TS 630N) | 630 |  |  | 1 | 10 |  |  | 3033 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 13 | 384 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 384 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 384 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 9(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 10 |  |  | 11048 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 13 | 384 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 10(TS250N) | 250 |  |  | 1 | 10 |  |  | 11051 | ЭЦН | 45 | Запущен | 83 | 13 | 384 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 11(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 384 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(А 3710) | 400 |  | 1222-12-6 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 383 | 3 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 331-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(А 3710) | 250 |  | 120-12-6 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 26 | 383 | 3 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 331-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(А 3710) | 100 |  | 119-12-6 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 26 | 383 | 3 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 331-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(EZC 400) | 200 |  | 107-7-04 | 0 | 0 |  |  | 125 | ЭЦН | 45 | Запущен | 96 | 26 | 383 | 3 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 331-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 5(С 63) | 20 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 26 | 383 | 3 | 1 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 331-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 2007-05-07 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 400 |  | 48-6-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 125 |  | 2007-05-17 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 59-5-13 | 0 | 0 |  |  | 306 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-64 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(А 2) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв КТПН |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 |  | 115.4.09 | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 54.5.13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 112.6.09 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(АП5063) | 63 |  | 99.6.09 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  | 126.4.09 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 40 |  | 56.10.09 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА57-39) | 160 |  | 46.10.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА57-39) | 200 |  | 2009-06-03 | 0 | 0 |  |  | 1814 | ЭЦН | 0 | Запущен | 80 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 36.10.09 | 0 | 0 |  |  | 1813 | ЭЦН | 0 | Запущен | 62 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА52-37) | 400 |  | 125.4.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 125 |  | 42.10.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 100 |  | 163.4.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 63 |  | 32.10.09 | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 105.4.10 | 0 | 0 |  |  | 405 | ЭЦН | 0 |  | 229 | 0 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  | 64.8.07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  | 56.8.07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 47.1.12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 200 |  | 157.8.07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 125 |  | 57.8.07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 63 |  | 59.8.07 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №6 | 400 | 578 | 8(АЕ 1031) | 16 | [6 empty] | осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 | МРТ 2 | 61.9.14 | 1 | 10 | 0,4-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 49 | 5 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 |  | 62.9.14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА СЭЩ-400) | 400 |  | 65.9.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА СЭЩ-400) | 400 |  | 64.9.14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА СЭЩ-400) | 300 |  | 66.9.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА СЭЩ-250) | 250 |  | 79.9.14 | 0 | 0 |  |  | 580 | ЭЦН | 0 | Запущен | 49 | 5 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА СЭЩ-160) | 250 |  | 66.2.18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА СЭЩ-100) | 100 |  | 88.9.14 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 5 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(TS 63N) | 63 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 5 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | МРТ 2 | 013.9.15 | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | ввод |  | 0 |  | 186 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 250 |  | 105.9.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 200 |  | 106.9.15 | 0 | 0 |  |  | 418 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  | 2015-10-04 | 0 | 0 |  |  | 2012 | ЭЦН | 0 | Запущен | 44 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 400 |  | 53.7.16 | 0 | 0 |  |  | 419 | ЭЦН | 0 | Запущен | 142 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-35) | 160 |  | 70.7.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА5735) | 125 |  | 109.9.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(ВА5735) | 100 |  | 110.9.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 8(ВА5237) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 51.6.09 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 307 | 33 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 59.6.09 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 33 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 58.6.09 | 0 | 0 |  |  | 2022 | ЭЦН | 0 | Запущен | 53 | 33 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 56.6.09 | 0 | 0 |  |  | пит. АВ №9 |  | 0 |  | 0 | 33 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  | 50.6.09 | 0 | 0 |  |  | 1254 | ЭЦН | 0 | Запущен | 32 | 33 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 400 |  | 53.6.09 | 0 | 0 |  |  | 403 | ЭЦН | 0 | Запущен | 129 | 33 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-39) | 400 |  | 54.6.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-31) | 320 |  | 55.6.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 55.6.09 | 0 | 0 |  |  | 2024 | ЭЦН | 0 | Запущен | 93 | 33 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  | 57.6.09 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 33 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КП-65 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 | 630 | 910.4 | 10(АЕ 20) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 33 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-66 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 |  | 68-11-11 | 1 | 5 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 581 | 6 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-66 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 50-11-11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-66 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5237) | 320 |  | 63-2-18 | 0 | 0 |  |  | 527 | ЭЦН | 22 | Запущен | 50 | 6 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-66 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5739) | 630 |  | 62-11-11 | 0 | 0 |  |  | 575 | ЭЦН | 100 | Запущен | 240 | 6 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-66 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 57ф35) | 40 |  | 43-2-08 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 6 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-66 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5735) | 160 |  | 79-10-08 | 0 | 0 |  |  | 528 | ЭЦН | 32 | Запущен | 76 | 6 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-66 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 57ф35) | 250 |  | 2008-09-24 | 0 | 0 |  |  | 555 | ЭЦН | 22 | Запущен | 55 | 6 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-66 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 0436) | 320 |  | 109-3-15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-66 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5341) | 1000 |  | 61-10-12 | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-66 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 320 |  | 63-11-11 | 0 | 0 |  |  | 577 | ЭЦН | 63 | Запущен | 160 | 6 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-66 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 10(АП 50) | 25 |  | 41-9-16 | 0 | 0 |  |  | резрв |  | 0 |  | 0 | 6 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КП-66 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 6 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-67 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  | 51-11-15 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-67 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 200 |  | 2016-04-26 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-67 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 100 |  | 67-3-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-67 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 108-11-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-67 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 117-11-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-67 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  | 2016-02-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-67 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 320 |  | 120-11-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83-16
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-67 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 2008-02-13 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 135 | 23 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-67 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 |  | 37-1-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-67 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5739) | 320 |  | 30-2-08 | 0 | 0 |  |  | 582 | ЭЦН | 40 | Запущен | 82 | 23 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-67 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 2009-03-02 | 0 | 0 |  |  | 585 | ЭЦН | 25 | Запущен | 53 | 23 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-67 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  | 50-1-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-67 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 80 |  | 97-1-08 | 0 | 0 |  |  | БМА,ШР |  | 0 |  | 0 | 23 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-68 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 38-10-07 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 244 | 26 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-68 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 400 |  | 32-2-21 | 0 | 0 |  |  | 175 | ЭЦН | 0 | Запущен | 244 | 26 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-68 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 320 |  | 62-11-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-68 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57ф-35) | 250 |  | 2007-11-29 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-68 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57ф-35) | 250 |  | 31-11-07 | 0 | 0 |  |  | 1387 | ЭЦН | 28 | Остановлен | 0 | 26 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-68 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(С 25) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 26 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-68 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 100 |  | 2007-11-27 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 26 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-68 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(АЕ 1031м) | 16 | [6 empty] | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 26 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-68 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 65-4-09 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 508 | 55 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 233-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-68 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  | 121-1-07 | 0 | 0 |  |  | 176 | ЭЦН | 180 | Запущен | 404 | 55 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 233-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-68 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-77) | 400 |  | 80-1-07 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 55 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 233-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-68 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(А 37-26) | 250 |  | 233-7-06 | 0 | 0 |  |  | 199 | ЭЦН | 45 | Запущен | 104 | 55 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 233-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-68 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(А 37-26) | 250 |  | 85-1-06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 55 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 233-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-68 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 51-35) | 160 |  | 86-1-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 55 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 233-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-68 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(А 37-16) | 100 |  | 78-12-06 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 55 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 233-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-68 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(АК 631 м) | 4 | [6 empty] | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 55 | 384 | 5 | 5 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 233-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 65-8-08 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 186 | 0 | 379 | 3 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 250 |  | 61-9-10 | 0 | 0 |  |  | 119 | ЭЦН | 45 | Запущен | 114 | 0 | 379 | 3 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 69-6-12 | 0 | 0 |  |  | 130 | ЭЦН | 28 | Запущен | 72 | 0 | 379 | 3 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 69-8-08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 3 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57ф-35) | 100 |  | 2008-09-14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 3 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57ф-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 3 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | -1(ВА 5341) | 0 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 142-6-11 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 82 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  | 2011-07-16 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 250 |  | 53-1-9 | 0 | 0 |  |  | 823 | ЭЦН | 32 | Запущен | 82 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-69 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 290 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(EZC 100 N) | 63 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(EZC 100 F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(EZC 100 F) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(EZC 100 F) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(EZC 250 F) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10556 | ЭЦН | 32 | Запущен | 70 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(CVS 400 F) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(CVS 400 F) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10657 | ЭЦН | 63 | Запущен | 157 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 8(CVS 250 F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10659 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 9(CVS 250 F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 10(EZC 250 F) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10654 | ЭЦН | 28 | Запущен | 63 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 11(ВА 5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 12(ВА5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 51-39) | 1000 |  | 125-10-16 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 184 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 80 |  | 232-10-16 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 630 |  | 103-10-16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 400 |  | 52-10-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5135) | 125 |  | 208-10-16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 320 |  | 136-2-09 | 0 | 0 |  |  | 10651 | ЭЦН | 63 | Запущен | 93 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 250 |  | 240-10-16 | 0 | 0 |  |  | 10653 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5537) | 160 |  | 176-8-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 250 |  | 2016-10-19 | 0 | 0 |  |  | 10652 | ЭЦН | 63 | Запущен | 91 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 0(ВА51-39) | 400 |  | 426-7-14 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА51-35) | 100 |  | 133-8-10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА51-35) | 250 |  | 65-4-15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА 52-37) | 320 |  | 60-4-15 | 0 | 0 |  |  | 687 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(ВА 51-35) | 250 |  | 119-10-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 5(ВА 51-35) | 125 |  | 64-9-15 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 6(ВА 04-36) | 125 |  | 77-3-15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 7(ВА 51-35) | 80 |  | 66-4-51 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 8(ВА 101) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 71-2-18 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 122 | 0 | 376 | 3 | 1 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 160 |  | 41-1-18 | 0 | 0 |  |  | 70 | ЭЦН | 28 | Запущен | 66 | 0 | 376 | 3 | 1 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА57-37) | 200 |  | 140-21-13 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 376 | 3 | 1 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 34-2-18 | 0 | 0 |  |  | 69 | ЭЦН | 25 | Запущен | 56 | 0 | 376 | 3 | 1 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 5139) | 400 |  | 50-1-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 376 | 3 | 1 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 320 |  | 38-2-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 376 | 3 | 1 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА5735) | 125 |  | 56-1-18 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 376 | 3 | 1 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 57ф-35) | 100 |  | 2018-02-18 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 376 | 3 | 1 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 63 |  | 52-2-18 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 376 | 3 | 1 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КП-7 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 9(ВА4729) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв |  | 0 |  | 0 | 0 | 376 | 3 | 1 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-07
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА 52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА 51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА 51-35м) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-7 юа КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(АЕ 2056м) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-70 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 331-11-04 | 1 | 5 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-70 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5739) | 630 |  | 138-8-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-70 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5135) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-70 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 0436) | 63 |  | 2014-02-09 | 0 | 0 |  |  | разъём |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-70 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 116-6-05 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 400 | 21 | 376 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-70 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 49-10-09 | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 21 | 376 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-70 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 125 |  | 44-10-09 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 21 | 376 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-70 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5739) | 630 |  | 126-9-09 | 0 | 0 |  |  | 597 | ЭЦН | 100 | Запущен | 240 | 21 | 376 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-70 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 400 |  | 2009-10-20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 376 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-70 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 320 |  | 43-10-09 | 0 | 0 |  |  | 538 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 21 | 376 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-70 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  | 35-10-09 | 0 | 0 |  |  | 537 | ЭЦН | 45 | Запущен | 110 | 21 | 376 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-70 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 200 |  | 2009-06-01 | 0 | 0 |  |  | 598 | ЭЦН | 21 | Запущен | 50 | 21 | 376 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-70 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5737) | 160 |  | 2009-10-11 | 0 | 0 |  |  | 599 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 21 | 376 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 205-10-04 | 1 | 7 | 0,63-1,25 | 2023-10-02 | Ввод |  | 0 |  | 346 | 38 | 380 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  | 213-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 380 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-37) | 320 |  | 203-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 380 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 320 |  | 200-10-04 | 0 | 0 |  |  | 1383 | ЭЦН | 25 | Запущен | 60 | 38 | 380 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 320 |  | 199-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 380 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 100 |  | 214-10-04 | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 38 | 380 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  | 204-10-04 | 0 | 0 |  |  | 801 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 38 | 380 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-39) | 630 |  | 119-6-06 | 0 | 0 |  |  | 1113 | ЭЦН | 125 | Запущен | 286 | 38 | 380 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 160 |  | 207-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 380 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 100 |  | 212-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 380 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 38 | 380 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 139-9-06 | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | ВВод |  | 0 |  | 108 | 11 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1271-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 160 |  | 61-10-06 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 11 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1271-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 160 |  | 64-10-06 | 0 | 0 |  |  | 707 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 11 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1271-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 04-36) | 250 |  | 85-10-06 | 0 | 0 |  |  | 1100 | ЭЦН | 45 | Запущен | 108 | 11 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1271-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 04-36) | 400 |  | 66-10-06 | 0 | 0 |  |  | 706 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 11 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1271-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 04-36) | 400 |  | 83-10-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1271-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-39) | 320 |  | 67-10-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1271-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-39) | 320 |  | 50-12-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1271-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 11 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1271-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 163-9-06 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Ввод |  | 0 |  | 123 | 49 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 160 |  | 55-10-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 160 |  | 57-10-06 | 0 | 0 |  |  | 1111 | ЭЦН | 45 | Запущен | 69 | 49 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 04-36) | 250 |  | 59-10-06 | 0 | 0 |  |  | 1099 | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 49 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 160 |  | 2009-10-26 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 04-36) | 400 |  | 2019-08-24 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 04-36) | 400 |  | 60-10-06 | 0 | 0 |  |  | 911 | ЭЦН | 28 | Запущен | 54 | 49 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 160 |  | 2006-10-24 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА 04-36) | 320 |  | 70-10-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КП-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 49 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-72 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 198 | 12 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-72 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 320 |  | 92.12.15 | 0 | 0 |  |  | 571 | ЭЦН | 70 | Запущен | 125 | 12 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-72 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-37) | 100 |  | 224.5.05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 12 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-72 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-39) | 250 |  | 2006-02-08 | 0 | 0 |  |  | 635 | ЭЦН | 32 | Запущен | 73 | 12 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-72 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 630 |  | 181.5.5 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-72 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 160 |  | 221.5.05 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 12 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КП-72 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(TS400NT) | 400 |  | 74-9-14 | 1 | 10 |  |  | 540 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 12 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-76 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 0(ВА 5341) | 630 |  | 56-7-14 | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 205 | 25 | 385 | 3 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-76 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 320 |  | 2014-07-27 | 0 | 0 |  |  | 731 | ЭЦН | 90 | Запущен | 205 | 25 | 385 | 3 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-76 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА 51-39) | 400 |  | 55-7-14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 3 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-76 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 3(ВА 57ф-35) | 250 |  | 120-2-14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 3 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-76 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  | 97-2-14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 3 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-76 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 100 |  | 89-6-14 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 3 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-76 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 6(ВА 04-36) | 80 |  | 42-5-14 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 3 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-76 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 7(ВА 101) | 16 | [6 empty] | Осв. КТПН |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 3 | 2 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 159-7-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 165-7-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-39) | 630 |  | 86-9-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 320 |  | 172-7-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 872 | ЭЦН | 220 | Запущен | 510 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 1 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 91-11-04 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0() | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 874 на шинах | ЭЦН | 300 | Запущен | 700 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  | 121-11-04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 124-11-04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 250 |  | 84-11-04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 320 |  | 81-11-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 |  | 125-11-04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  | 87-11-04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КП-77 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 2 | 2022-07-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 164-4-06 | 1 | 8 | 0.4-1.1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 243-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 160 |  | 90-9-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 243-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 160 |  | 93-9-06 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 243-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 04-36) | 250 |  | 94-9-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 243-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39) | 630 |  | 135-8-06 | 0 | 0 |  |  | 834 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 243-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 04-36) | 400 |  | 91-9-06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 243-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 04-36) | 400 |  | 92-9-06 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 243-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-78 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 51-39) | 630 |  | 34-5-13 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 243-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-79 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 0(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2021-02-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-79 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 1(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2021-02-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-79 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 2(ВА 51-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2021-02-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КП-79 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 3(ВА 51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2021-02-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99-07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-8 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | -1(СШ-04кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 91 | ЭЦН | 200 | Запущен | 425 | 29 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-8 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(AN16D3-16N) | 1600 |  | 69-9-14 | 1 | 8 | 2023-09-01 | 2023-08-01 | Ввод |  | 0 |  | 425 | 29 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-8 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 0436) | 320 |  | 52-3-18 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 425 | 29 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-8 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 250N) | 250 |  | 80-9-14 | 0 | 0 |  |  | 79 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 29 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-8 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 160N) | 160 |  | 87-9-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-8 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(TD 100N) | 63 |  | 90-9-14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-8 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5( TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-8 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 2006-09-20 | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 512 | 56 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-8 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2006-09-24 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 56 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-8 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2006-09-29 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 56 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-8 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5239) | 630 |  | 64-4-16 | 0 | 0 |  |  | 76 | ЭЦН | 180 | Запущен | 512 | 56 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-8 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 56 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-8 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 320 |  | 2006-09-27 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 56 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-8 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5139) | 320 |  | 211-04-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 56 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-8 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 56 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237-06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 7 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 259.06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-33) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 160 | ЭЦН | 180 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 259.06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 259.06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 259.06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57Ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 259.06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(А3726) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 259.06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(А3716) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъём ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 259.06
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-39) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57ф-35) | 40 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(АЕ 1031м) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57ф-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-08
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 49 | 375 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60-07
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 375 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60-07
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 375 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60-07
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 227 | ЭЦН | 0 | Запущен | 99 | 49 | 375 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60-07
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 52-37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 161 | ЭЦН | 0 | Запущен | 348 | 49 | 375 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60-07
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 125 | [6 empty] | Разъем |  | 0 |  | 0 | 49 | 375 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60-07
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА 51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 375 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60-07
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(АЕ 1031м) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 49 | 375 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60-07
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  |  | 346 | ЭЦН | 0 |  | 470 | 51 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-25
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 470 | 51 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-25
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-25
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-25
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-25
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 51 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-25
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 51 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-25
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-25
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 8(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-25
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 9(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-25
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КП-8 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 10(ВА 52-37) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разъем |  | 0 |  | 0 | 51 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-25
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА51-39) | 320 |  | 53-8-05 | 0 | 0 |  |  | 771 | ЭЦН | 50 | Остановлен | 0 | 0 | 397 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 144-9-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 82-6-05 | 0 | 0 |  |  | 761 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 0 | 397 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(А 3716) | 160 |  | 210-8-05 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА55-41) | 100 |  | 144-11-05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 47 | 398 | 3 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 760 | ЭЦН | 100 | Запущен | 220 | 47 | 398 | 3 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 247-4-06 | 0 | 0 |  |  | 767 | ЭЦН | 21 | Запущен | 53 | 47 | 398 | 3 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 57ф-35) | 16 |  | 118-8-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 47 | 398 | 3 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 250 |  | 169-10-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 47 | 398 | 3 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 5237) | 250 |  | 2005-09-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 47 | 398 | 3 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 57ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР |  | 0 |  | 0 | 47 | 398 | 3 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА 57ф35) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 47 | 398 | 3 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 277-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 2010-06-15 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | вводной |  | 0 |  | 290 | 31 | 390 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 53-41) | 630 |  | 2010-06-16 | 1 | 10 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-39) | 400 |  | 114-9-09 | 0 | 0 |  |  | 752 | ЭЦН | 140 | Запущен | 120 | 31 | 390 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 400 |  | 110-2-10 | 0 | 0 |  |  | 661 | ЭЦН | 125 | Запущен | 170 | 31 | 390 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 36-6-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 35-6-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 160 |  | 89-10-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА 51-35) | 160 |  | 2010-06-30 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА 51-35) | 125 |  | 135-5-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 125 |  | 34-6-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 100 |  | 2010-06-29 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 100 |  | 31-6-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 52-35) | 630 |  | 74-9-19 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 98 | 16 | 398 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 125 |  | 80-9-19 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 398 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 160 |  | 77-9-19 | 0 | 0 |  |  | 2014 | ЭЦН | 45 | Запущен | 98 | 16 | 398 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 70-9-19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 398 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 53-41) | 400 |  | 72-9-19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 398 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 52-35) | 320 |  | 75-9-19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 398 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 52-35) | 100 |  | 78-9-19 | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 16 | 398 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 52-35) | 63 |  | 81-9-19 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 16 | 398 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57Ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1811 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 381 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 2007-12-11 | 0 | 0 |  |  | 1809 |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 125-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57Ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57Ф-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57Ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57Ф-35) | 100 | [6 empty] | ПР |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57Ф-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57Ф-35) | 100 | [6 empty] | УДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57Ф-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57Ф-35) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57Ф-35) | 400 |  | 249-1-05 | 0 | 0 |  |  | 2018 | ЭЦН | 90 | Остановлен | 0 | 0 | 381 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 13(ВА 57ф-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 58-12-05 | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 148 | 16 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 308-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 66-12-05 | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 308-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 65-12-05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 308-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 250 |  | 64-12-05 | 0 | 0 |  |  | 769 | ЭЦН | 45 | Запущен | 100 | 16 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 308-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 400 |  | 60-12-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 308-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 630 |  | 59-12-05 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 308-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 52-37) | 400 |  | 63-12-05 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 308-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 52-37) | 250 |  | 135-11-05 | 0 | 0 |  |  | 712 | ЭЦН | 21 | Запущен | 48 | 16 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 308-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 52-37) | 320 |  | 62-12-05 | 0 | 0 |  |  | 1150 | ЭЦН | 28 | Остановлен | 0 | 16 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 308-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 52-37) | 320 |  | 61-12-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 308-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 308-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 179-2-05 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 136 | 14 | 378 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 250 |  | 219-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 378 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2005-12-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 378 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 188-11-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 378 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 400 |  | 182-11-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 378 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 630 |  | 2005-12-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 378 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 52-37) | 400 |  | 2005-12-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 378 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  | 2005-09-23 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 378 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 52-37) | 320 |  | 2005-12-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 378 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 52-37) | 320 |  | 2005-12-03 | 0 | 0 |  |  | 1162 | ЭЦН | 62 | Запущен | 136 | 14 | 378 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КП-81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 80 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 14 | 378 | 5 | 4 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 3 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1376 | ЭЦН | 140 | Запущен | 78 | 0 | 406 | 3 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 3 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(АЕ 2066) | 125 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 3 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(АЕ 2066) | 125 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 3 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 49 | 52 | 417 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 52 | 417 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 52 | 417 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 52 | 417 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 52 | 417 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 893 | ЭЦН | 23 | Запущен | 49 | 52 | 417 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 52 | 417 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА 51-35м) | 80 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 52 | 417 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 38 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(JV1450B) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(JV1450B) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(JV1450B) | 100 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 38 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(JV1450B) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 38 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(JV1450B) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(АЕ 1031м) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 125 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КП-82 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57ф-35) | 63 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВВОД |  | 0 |  | 0 | 1 | 421 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 1 | 421 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 421 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 421 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1345 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 1 | 421 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 421 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 1 | 421 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 1 | 421 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 1 | 421 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | РАЗЪЕМ |  | 0 |  | 0 | 1 | 421 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 9 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 89 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2018-08-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1177 | ЭЦН | 200 | Запущен | 89 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2018-08-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5239) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2018-08-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2018-08-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1170 | ЭЦН | 140 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2018-08-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2018-08-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2018-08-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2018-08-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(АВ) | 16 | [6 empty] | осв. ктп |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2018-08-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА СЭЩ) | 1200 |  |  | 1 | 10 | 0,5-1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 36 | 386 | 5 | 5 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 36 | 386 | 5 | 5 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(TD 100N) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 386 | 5 | 5 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 36 | 386 | 5 | 5 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(TD 100N) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 386 | 5 | 5 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 386 | 5 | 5 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 386 | 5 | 5 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(TS 160N) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 386 | 5 | 5 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 8(TS 160N) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 386 | 5 | 5 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 9(TS 250N) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 386 | 5 | 5 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 10(TS 250N) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 386 | 5 | 5 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 11(TS 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 36 | 386 | 5 | 5 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 115-9-05 | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 0 | 11 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 400 |  | 2021-03-04 | 0 | 0 |  |  | 1347 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 11 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 63 |  | 55-8-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 11 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 304-3-08 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 263 | 34 | 379 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5739) | 630 |  | 69-5-15 | 0 | 0 |  |  | резрев |  | 0 |  | 0 | 34 | 379 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57ф35) | 250 |  | 279-3-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 379 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 320 |  | 66-5-14 | 0 | 0 |  |  | 468 | ЭЦН | 65 | Запущен | 160 | 34 | 379 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 119-3-08 | 0 | 0 |  |  | 1186 | ЭЦН | 40 | Запущен | 103 | 34 | 379 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-83 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 63 |  | 52-5-07 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 34 | 379 | 5 | 2 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-08
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-85 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  | 59-2-12 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-85 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА 52-37) | 320 |  | 70-5-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-85 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-37) | 400 |  | 85-12-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-85 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 630 |  | 72-5-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-85 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2012-05-03 | 0 | 0 |  |  | 1325 | ЭЦН | 36 | Остановлен | 0 | 0 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-85 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 |  | 2012-05-04 | 0 | 0 |  |  | 1324 | ЭЦН | 28 | Остановлен | 0 | 0 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-85 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 6(ВА 57ф-35) | 100 |  | 2012-04-12 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-69, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КП-85 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 80 |  | 2011-12-08 | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 1 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-12
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 51-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 58 | 394 | 3 | 2 | 2021-03-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-24
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(АВ) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 58 | 394 | 3 | 2 | 2021-03-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-24
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 58 | 394 | 3 | 2 | 2021-03-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-24
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 58 | 394 | 3 | 2 | 2021-03-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-24
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 58 | 394 | 3 | 2 | 2021-03-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-24
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 52-39) | 630 |  | 105-8-14 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  | 51-8-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  | 54-8-14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 57ф-35) | 250 |  | 55-4-14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА 57ф-35) | 250 |  | 35-3-14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА 57ф-35) | 160 |  | 85-8-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА 57ф-35) | 125 |  | 81-8-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА 57ф-35) | 80 |  | 109-1-14 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 8(ВА 51-35) | 64 |  | 49-8-14 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | -1() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1377 | ЭЦН | 330 | Запущен | 747 | 0 | 361 | 5 | 4 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144/07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 129-9-07 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 361 | 5 | 4 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144/07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 250 |  | 124-9-07 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 361 | 5 | 4 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144/07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 109-9-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 361 | 5 | 4 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144/07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-86, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КП-86 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 80 |  | 2007-10-16 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 361 | 5 | 4 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144/07
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 400 |  | 93-2-19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 2(АП 50) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5237) | 320 |  | 184-5-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 86-10-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 5(ВА 5735) | 63 |  | 104-1-19 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 78-6-05 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 172 | 18 | 381 | 0 | 0 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125.05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 630 |  | 150-5-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 381 | 0 | 0 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125.05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 500 |  | 81-2-07 | 0 | 0 |  |  | 758 | ЭЦН | 56 | Запущен | 125 | 18 | 381 | 0 | 0 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125.05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 72-6-05 | 0 | 0 |  |  | 1082 | ЭЦН | 25 | Запущен | 47 | 18 | 381 | 0 | 0 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125.05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 79-6-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 381 | 0 | 0 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125.05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №8 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 72-10-17 | 11 | 8 | 0,4-1,1 | 1,5-12 | Вводной автомат |  | 0 |  | 52 | 5 | 386 | 3 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157/04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №8 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5739) | 400 |  | 2012-03-31 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 386 | 3 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157/04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №8 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5739) | 320 |  | 47-12-12 | 0 | 0 |  |  | 1109 | ЭЦН | 32 | Запущен | 52 | 5 | 386 | 3 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157/04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №8 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5739) | 320 |  | 45-12-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 386 | 3 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157/04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №8 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 103-4-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 386 | 3 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157/04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №8 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 250 |  | 46-12-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 386 | 3 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157/04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №8 | 630 | 910.4 | 6(CVS-100) | 50 |  | 44-12-12 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 386 | 3 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157/04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №8 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 160 |  | 2012-10-19 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 386 | 3 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157/04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №8 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 160 |  | 2012-10-18 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 386 | 3 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157/04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №8 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 200 |  | 33-9-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 386 | 3 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157/04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КП-87 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №8 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 5 | 386 | 3 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157/04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 15 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57Ф-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 692 | ЭЦН | 28 |  | 0 | 15 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 125 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 15 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 80 | [6 empty] | ШР |  | 0 |  | 0 | 15 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 2019-04-03 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 1,5-10 | Вводной |  | 0 |  | 346 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2016-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  | 2020-03-01 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2016-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 106-2-20 | 0 | 0 |  |  | 691 | ЭЦН | 28 | Запущен | 64 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2016-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5239) | 630 |  | 84-2-20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2016-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 250 |  | 52-2-20 | 0 | 0 |  |  | 699 | ЭЦН | 50 | Запущен | 120 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2016-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА5735) | 250 |  | 82-2-20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2016-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА5735) | 125 |  | 2020-03-27 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2016-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА5735) | 100 |  | 2020-03-14 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2016-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА5739) | 400 |  | 78-2-20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2016-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА5237) | 320 |  | 104-2-20 | 0 | 0 |  |  | 692 | ЭЦН | 70 | Запущен | 162 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2016-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА101) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2016-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КП-88 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2016-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА 51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 403 | 3 | 2 | 2019-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА 51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 403 | 3 | 2 | 2019-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА 51-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 403 | 3 | 2 | 2019-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(А 37-16) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 18 | 403 | 3 | 2 | 2019-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 0(ВА 52-37) | 400 |  | 113-11-14 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 1(ВА 52-37) | 320 |  | 111-10-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57Ф-35) | 125 |  | 95-11-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 3(ВА 57Ф-35) | 125 |  | 116-10-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 4(ВА 51-35) | 80 |  | 2014-09-15 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №3 | 250 | 361.3 | 5(ВА 101) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | освещение КТПН |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-14
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 0(ВА 51-39) | 400 |  | 186-8-10 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 198 | 0 | 369 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5135) | 63 |  | 67-7-07 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 369 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 2005-06-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 369 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 216-5-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 369 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 4(ВА 57-35) | 250 |  | 2021-03-18 | 0 | 0 |  |  | 1172 | ЭЦН | 40 | Запущен | 95 | 0 | 369 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 5(ВА 52-37) | 320 |  | 171-7-05 | 0 | 0 |  |  | 1180 | ЭЦН | 45 | Запущен | 103 | 0 | 369 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 6(ВА 57-35) | 160 |  | 35-7-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 369 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 7(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 369 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33-05
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 64-7-11 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 118 | 0 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 200 |  | 101-5-17 | 0 | 0 |  |  | 1171 | ЭЦН | 56 | Остановлен | 0 | 0 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 70-7-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 3(ВА 5239) | 250 |  | 38-8-14 | 0 | 0 |  |  | 1160 | ЭЦН | 45 | Запущен | 118 | 0 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 4(ВА57ф35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №8 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 71-1-07 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 90 | 41 | 376 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №8 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  | 72-1-07 | 0 | 0 |  |  | 677 | ЭЦН | 42 |  | 90 | 41 | 376 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №8 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 48-5-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 376 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №8 | 400 | 578 | 3(ВА 57ф35) | 250 |  | 82-6-09 | 0 | 0 |  |  | 964 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 41 | 376 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №8 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 250 |  | 2005-07-22 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 376 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №8 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 376 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №8 | 400 | 578 | 6(ВА 51-35) | 80 |  | 75-1-07 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 41 | 376 | 5 | 3 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 250 | 361.3 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 2017-03-19 | 1 | 8 | 3-1,1 | 1,5-12 | Ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА 51-39) | 400 |  | 2017-07-21 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57-35) | 250 |  | 2017-06-15 | 0 | 0 |  |  | 93 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА 57ф35) | 125 |  | 45-5-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23-17
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | -1(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 160 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 3(ВА 04-36) | 250 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 400 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 5(ВА 04-36) | 320 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-06-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5735) | 1000 |  | 63-10-13 | 1 | 10 | 0,6-1,2 | 2014-02-01 | Ввод |  | 0 |  | 185 | 26 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 1(ВА 52-37) | 400 |  | 211-10-06 | 0 | 0 |  |  | 1369 | ЭЦН | 56 | Запущен | 130 | 26 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-37) | 320 |  | 2004-06-22 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 250 |  | 88-4-04 | 0 | 0 |  |  | ВР |  | 0 |  | 0 | 26 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 630 |  | 2012-08-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 250 |  | 145-7-04 | 0 | 0 |  |  | 1161 | ЭЦН | 40 | Запущен | 55 | 26 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  | 262-10-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-9бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КП-9 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №7 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 26 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | -1() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 20 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | Разьем |  | 0 |  | 0 | 20 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 7 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 74 | 0 | 412 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1008 |  | 0 |  | 74 | 0 | 412 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БДР 1427 |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1428 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1004 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КП-91 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 13(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-04
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 |  |  | 1 | 8 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 186 | 12 | 397 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1423 | ЭЦН | 0 | Запущен | 70 | 12 | 397 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1010 | ЭЦН | 0 | Запущен | 116 | 12 | 397 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 99-5-06 | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145-06
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145-06
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145-06
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145-06
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145-06
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1027 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145-06
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КП-92 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145-06
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 78 | 0 | 388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(EZC-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(EZC-100F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11394 |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(EZC-100F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 57-39) | 400 |  | 53.3.13 | 0 | 0 |  |  | 11397 | ЭЦН | 0 | Запущен | 145 | 0 | 388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(CVS 400F) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3018 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(CVS 250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(CVS 250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11394 | ЭЦН | 0 | Запущен | 99 | 0 | 388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 8(EZC 250F) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 9(ВА 04-36) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 10(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-43) | 1600 | МРТ 2 | 90.3.15 | 7 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 99 | 25 | 401 | 5 | 4 | 2020-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5135) | 400 |  | 92.12.19 | 0 | 0 |  |  | 3017 | ЭЦН | 0 | Запущен | 97 | 25 | 401 | 5 | 4 | 2020-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-37) | 320 |  | 2015-03-31 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 401 | 5 | 4 | 2020-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 04-35) | 100 |  | 48.5.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 401 | 5 | 4 | 2020-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(TS 160N) | 160 |  | 47.10.12 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 401 | 5 | 4 | 2020-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 52-37) | 400 |  | 105.3.15 | 0 | 0 |  |  | 11393 | ЭЦН | 0 | Запущен | 170 | 25 | 401 | 5 | 4 | 2020-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 |  | 119.6.05 | 0 | 0 |  |  | 3016 | ЭЦН | 0 | Запущен | 124 | 25 | 401 | 5 | 4 | 2020-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(TS 630N) | 630 |  | 91.3.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 401 | 5 | 4 | 2020-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА СЭЩ) | 100 |  | 96.3.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 401 | 5 | 4 | 2020-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КП-93 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 0435) | 63 |  | 95.3.15 | 0 | 0 |  |  | разьем |  | 0 |  | 0 | 25 | 401 | 5 | 4 | 2020-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-15
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 | Встроен | 47.7.13 | 1 | 10 |  | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 172 | 18 | 404 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 49.7.18 | 0 | 0 |  |  | 1061 | ШГН | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 404 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-39) | 630 |  | 64.4.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 404 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-39) | 400 |  | 86.4.13 | 0 | 0 |  |  | 10594 | ЭЦН | 0 | Запущен | 115 | 18 | 404 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 125 |  | 67.5.13 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 18 | 404 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 |  | 2013-06-19 | 0 | 0 |  |  | 1059 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 404 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  | 2013-06-01 | 0 | 0 |  |  | 1087 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 404 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 52-37) | 320 |  | 57.3.13 | 0 | 0 |  |  | 1073 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 404 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 52-37) | 320 |  | 115.6.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 404 | 5 | 1 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 630 |  | 2016-07-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 392 | 3 | 2 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1071 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 14 | 392 | 3 | 2 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 392 | 3 | 2 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(А3796) | 400 |  | 163.1.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 392 | 3 | 2 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 400 |  | 74.5.13 | 0 | 0 |  |  | 1060 | ЭЦН | 0 | Запущен | 176 | 14 | 392 | 3 | 2 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(WIS-400) | 400 |  | 190.1.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 392 | 3 | 2 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 250 |  | 148.7.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 392 | 3 | 2 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КП-96 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 125 |  | 177.01.05 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 14 | 392 | 3 | 2 | 2022-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226-04
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 138-12-10 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-12-02 | Вводной |  | 0 |  | 435 | 47 | 374 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 212-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57Ф-35) | 100 |  | 153-4-10 | 0 | 0 |  |  | удр |  | 0 |  | 0 | 47 | 374 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 212-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2017-09-10 | 0 | 0 |  |  | ПРМ |  | 0 |  | 0 | 47 | 374 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 212-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2018-09-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 47 | 374 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 212-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 400 |  | 2011-08-31 | 0 | 0 |  |  | 11119 | ЭЦН | 100 | Запущен | 75 | 47 | 374 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 212-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 250 |  | 2010-04-15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 47 | 374 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 212-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 51ф-39) | 630 |  | 2008-10-03 | 0 | 0 |  |  | 759 | ЭЦН | 0 | Запущен | 360 | 47 | 374 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 212-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 51-35) | 320 |  | 105-10-04 | 0 | 0 |  |  | 10587 |  | 0 |  | 0 | 47 | 374 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 212-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 47 | 374 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 212-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 2010-11-28 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Ввод |  | 0 |  | 223 | 24 | 389 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 202-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  | 0-12-10 | 0 | 0 |  |  | 1131 | ЭЦН | 140 | Остановлен | 0 | 24 | 389 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 202-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57Ф-35) | 630 |  | 2012-09-14 | 0 | 0 |  |  | 1117 | ЭЦН | 90 | Запущен | 160 | 24 | 389 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 202-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 2010-12-29 | 0 | 0 |  |  | 1118 | ЭЦН | 28 | Запущен | 63 | 24 | 389 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 202-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 250 |  | 2010-12-21 | 0 | 0 |  |  | 1148 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 24 | 389 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 202-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 320 |  | 2010-12-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 389 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 202-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-39) | 320 |  | 2010-12-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 389 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 202-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 24 | 389 | 5 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 202-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  | 2019-05-02 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-12-02 | Вводной |  | 0 |  | 240 | 26 | 387 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 63 |  | 2019-05-03 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 26 | 387 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 630 |  | 76-10-18 | 0 | 0 |  |  | 1132 | ЭЦН | 180 | Запущен | 180 | 26 | 387 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 400 |  | 69-4-19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 387 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 320 |  | 2019-05-23 | 0 | 0 |  |  | 1145 | ЭЦН | 90 | Запущен | 60 | 26 | 387 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  | 33-4-19 | 0 | 0 |  |  | 1129 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 26 | 387 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  | 37-4-19 | 0 | 0 |  |  | 1144 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 26 | 387 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 160 |  | 78-8-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 387 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА5735) | 100 |  | 2019-04-07 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 387 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 9(ВА5237) | 160 |  | 46-8-17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 387 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-10
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-3А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КП-99 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 | 630 | 910.4 | 10(ВА5735) | 63 |  | 71-8-11 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 26 | 387 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-10
с/р №8 | ЗРУ-6 кВ ГТЭС | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТП 6,3/0,38 ГТЭС |  | 0 | 1(CED6-ETI) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ЗРУ-6 кВ ГТЭС | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТП 6,3/0,38 кВ "ГТЭС Покамасовская" 2х1000 кВА 1Т |  | 0 | 0(RL-2000) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ЗРУ-6 кВ ГТЭС | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТП 6,3/0,38 кВ "ГТЭС Покамасовская" 2х1000 кВА 1Т |  | 0 | 12(RL-1600) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ЗРУ-6 кВ ГТЭС | СШ 6 кВ №2 яч.20 | КТП 6,3/0,38 кВ "ГТЭС Покамасовская" 2х1000 кВА 2Т |  | 0 | 10(RL-2000) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ЗРУ-6 кВ ГТЭС | СШ 6 кВ №2 яч.20 | КТП 6,3/0,38 кВ "ГТЭС Покамасовская" 2х1000 кВА 2Т |  | 0 | 14(RL-1600) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВа ДНС Кетовское 2Т |  | 0 | 9(А 3736) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 410 | 5 | 2 | 2018-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВа ДНС Кетовское 2Т |  | 0 | 10(А 3726) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-2 СШ-2 |  | 17.1 |  | 0 | 6 | 410 | 5 | 2 | 2018-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВа ДНС Кетовское 2Т |  | 0 | 12(А 3726) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-1 СШ-2 |  | 162 |  | 0 | 6 | 410 | 5 | 2 | 2018-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВа ДНС Кетовское 2Т |  | 0 | 13(А 3736) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ ДНС Ввод-2 |  | 44 |  | 0 | 6 | 410 | 5 | 2 | 2018-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВа ДНС Кетовское 2Т |  | 0 | 15(А 3726) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-1 АВ №35 |  | 0 |  | 0 | 6 | 410 | 5 | 2 | 2018-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВа ДНС Кетовское 2Т |  | 0 | 16(Электрон Э16В) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-0,4кВ №2 |  | 223.1 |  | 0 | 6 | 410 | 5 | 2 | 2018-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа КНС-1 Ю-Агана 2Т | 400 | 578 | -2(САВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа КНС-1 Ю-Агана 2Т | 400 | 578 | 0(ВА 57 39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод№2 |  | 195.5 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа КНС-1 Ю-Агана 2Т | 400 | 578 | 4(ВА 51 35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа КНС-1 Ю-Агана 2Т | 400 | 578 | 5(ВА 51 35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа КНС-1 Ю-Агана 2Т | 400 | 578 | 6(ВА 51 35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ№3 |  | 63 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа КНС-1 Ю-Агана 2Т | 400 | 578 | 7(ВА 51 35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Калорифер КТП КНС1 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа КНС-1 Ю-Агана 2Т | 400 | 578 | 8(ВА 57 39) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа КНС-1 Ю-Агана 2Т | 400 | 578 | 9(ВА 51 35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШСУ КНС1 |  | 65 |  | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа КНС-1 Ю-Агана 2Т | 400 | 578 | 10(ВА 51 35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ№2 |  | 63 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа КНС-1 Ю-Агана 2Т | 400 | 578 | 11(ВА 51 35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв КТП |  | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ ДНС Узунская | СШ 6 кВ №2 яч 8 КТП ДНС Узунское 2-Т | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС Узунская 2Т |  | 0 | 0(ВА 55-43) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ ДНС Узунская | СШ 6 кВ №2 яч 8 КТП ДНС Узунское 2-Т | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС Узунская 2Т |  | 0 | 11(ВА 57-39) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ ДНС Узунская | СШ 6 кВ №2 яч 8 КТП ДНС Узунское 2-Т | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС Узунская 2Т |  | 0 | 12(ВА 57-39) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ ДНС Узунская | СШ 6 кВ №2 яч 8 КТП ДНС Узунское 2-Т | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС Узунская 2Т |  | 0 | 13(ВА 57-35) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ ДНС Узунская | СШ 6 кВ №2 яч 8 КТП ДНС Узунское 2-Т | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС Узунская 2Т |  | 0 | 14(ВА 57-35) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ ДНС Узунская | СШ 6 кВ №2 яч 8 КТП ДНС Узунское 2-Т | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС Узунская 2Т |  | 0 | 15(ВА 57-35) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ ДНС Узунская | СШ 6 кВ №2 яч 8 КТП ДНС Узунское 2-Т | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС Узунская 2Т |  | 0 | 16(ВА 57-35) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ ДНС Узунская | СШ 6 кВ №2 яч 8 КТП ДНС Узунское 2-Т | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС Узунская 2Т |  | 0 | 17(ВА 57-39) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ ДНС Узунская | СШ 6 кВ №2 яч 8 КТП ДНС Узунское 2-Т | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС Узунская 2Т |  | 0 | 18(ВА 57-39) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №1 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 | Встроен |  | 1440 | 0 | 640-1600 |  |  |  | 0 |  | 333 | 23 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №1 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630FTU) | 630 | FTU |  | 630 | 0 | - |  | скв.142 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 23 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №1 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5341) | 1000 | МРТ 2 |  | 1000 | 0 | 400-1000 |  | скв.145 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 23 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №1 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 | ATU |  | 400 | 0 | 320-400 |  | скв.303 | ЭЦН | 45 | Запущен | 59 | 23 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №1 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 | ATU |  | 320 | 0 | 320-400 |  | скв.132 | ЭЦН | 90 | Запущен | 100 | 23 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №1 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 | ATU |  | 320 | 0 | 320-400 |  | скв.306 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 23 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №1 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 | ETS23 |  | 250 | 0 | - |  | скв.108 | ЭЦН | 45 | Запущен | 72 | 23 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №1 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 7(TD 250N) | 250 | ATU |  | 250 | 0 |  |  | скв.141 | ЭЦН | 45 | Запущен | 100 | 23 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №1 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57Ф35) | 160 |  |  | 160 | 0 |  |  | скв.127 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 23 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №1 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 | FTU |  | 63 | 0 |  |  | ПМ-УДХ |  | 0 | Запущен | 2 | 23 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №1 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 101) | 63 | FTU |  | 63 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 23 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №2 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 | Встроен |  | 1600 | 0 | 640-1600 |  |  |  | 0 |  | 880 | 60 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №2 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630FTU) | 630 | FTU |  | 630 | 0 |  |  | скв.104 | ЭЦН | 0 | Запущен | 95 | 60 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №2 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5341) | 1000 | МРТ 2 |  | 1000 | 0 | 400-1000 |  | скв.305 | ЭЦН | 0 | Запущен | 265 | 60 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №2 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 3(TS 630N) | 630 | ATU |  | 504 | 0 | 504-630 |  | скв.304 | ЭЦН | 0 | Запущен | 172 | 60 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №2 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 | ATU |  | 320 | 0 | 320-400 |  | скв.122 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 69 | 60 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №2 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 | ATU |  | 400 | 0 | 320-400 |  | скв.301 | ЭЦН | 0 | Запущен | 210 | 60 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №2 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5135) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  | скв.107 | ЭЦН | 0 | Запущен | 68 | 60 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №2 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 0436) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №2 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 8(TS 160N) | 160 | ATU |  | 160 | 0 | 128-160 |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №2 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 | FTU |  | 63 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 60 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 21 | КТП 6/0,4 кВ 1000кА №2 КП-1бис | 1000 | 1445.1 | 10(TD 100N) | 63 | FTU |  | 63 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 60 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТП 6/0,4 кВ 1000кВа НКУ "ДНС-1" 1Т | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-41 1600А) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТП 6/0,4 кВ 1000кВа НКУ "ДНС-1" 1Т | 1000 | 1445.1 | 11(ВА55-41 630А) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТП 6/0,4 кВ 1000кВа НКУ "ДНС-1" 1Т | 1000 | 1445.1 | 12(ВА55-41 630А) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ факел Ввод-2 |  | 0 | Запущен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТП 6/0,4 кВ 1000кВа НКУ "ДНС-1" 1Т | 1000 | 1445.1 | 13(ВА57-39 320А) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Стойка КИП Ввод-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТП 6/0,4 кВ 1000кВа НКУ "ДНС-1" 1Т | 1000 | 1445.1 | 14(ВА57-39 80А) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТП 6/0,4 кВ 1000кВа НКУ "ДНС-1" 1Т | 1000 | 1445.1 | 15(ВА57-39 160А) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТП 6/0,4 кВ 1000кВа НКУ "ДНС-1" 1Т | 1000 | 1445.1 | 16(ВА57-35 100А) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТП 6/0,4 кВ 1000кВа НКУ "ДНС-1" 1Т | 1000 | 1445.1 | 17(ВА55-41 630А) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ НПВ Ввод-2 |  | 0 | Запущен | 56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТП 6/0,4 кВ 1000кВа НКУ "ДНС-1" 1Т | 1000 | 1445.1 | 18(ВА55-41 630А) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ ПНС Ввод-2 |  | 0 | Запущен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №2 яч.216 | КТП 6/0,4 кВ 2*1000 кВА ВЦ 2Т |  | 0 | 3(ВА 57-35 160А) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №1 яч.23 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НВТ" 1Т | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1Вв0д-0,4 |  | 0 |  | 143 | 63 | 412 | 5 | 4 | 2019-11-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №1 яч.23 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НВТ" 1Т | 1000 | 1445.1 | 3(А 3794) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2Щ НВП-4 |  | 0 |  | 0 | 63 | 412 | 5 | 4 | 2019-11-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №1 яч.23 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НВТ" 1Т | 1000 | 1445.1 | 4(А 39-94) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5Щ |  | 0 |  | 0 | 63 | 412 | 5 | 4 | 2019-11-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №1 яч.23 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НВТ" 1Т | 1000 | 1445.1 | 5(А37-94) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 63 | 412 | 5 | 4 | 2019-11-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №1 яч.23 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НВТ" 1Т | 1000 | 1445.1 | 6(ВА4436) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1Щ 1Ввод |  | 0 |  | 33 | 63 | 412 | 5 | 4 | 2019-11-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №1 яч.23 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НВТ" 1Т | 1000 | 1445.1 | 7(А 37-94) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4Щ 1Ввод |  | 0 |  | 59 | 63 | 412 | 5 | 4 | 2019-11-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №1 яч.23 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НВТ" 1Т | 1000 | 1445.1 | 8(ВА0436) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПГС ЦППН-3 1Ввод-0,4 |  | 0 |  | 51 | 63 | 412 | 5 | 4 | 2019-11-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №1 яч.23 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НВТ" 1Т | 1000 | 1445.1 | 9(ВА0436) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 63 | 412 | 5 | 4 | 2019-11-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №1 яч.23 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НВТ" 1Т | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 55-44) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | САВ-0,4 |  | 0 |  | 0 | 63 | 412 | 5 | 4 | 2019-11-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НВТ" 2Т | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 Ввод-0,4 |  | 0 |  | 201 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НВТ" 2Т | 1000 | 1445.1 | 12(ВА0436) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1Щ Ввод-0,4 |  | 0 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НВТ" 2Т | 1000 | 1445.1 | 13(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4Щ 2 Ввод-0,4 |  | 0 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НВТ" 2Т | 1000 | 1445.1 | 14(ВА0436) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПГС ЦППН-3 2Ввод-0,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НВТ" 2Т | 1000 | 1445.1 | 16(А 37-94) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3Щ НВП-5 |  | 0 |  | 172 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НВТ" 2Т | 1000 | 1445.1 | 17(А 37-94) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7Щ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ УПН | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА "НВТ" 2Т | 1000 | 1445.1 | 18(А 37-94) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8Щ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ ДНС-1ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-1 Ю-А 1Т | 1000 | 1445.1 | -2(ВА 53 43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод2 |  | 0 |  | 425.4 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ ДНС-1ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-1 Ю-А 1Т | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | САВ |  | 0 |  | 435.7 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ ДНС-1ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-1 Ю-А 1Т | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 51 39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | КТП ДНС1 Вввод2 |  | 32.5 |  | 60.5 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ ДНС-1ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-1 Ю-А 1Т | 1000 | 1445.1 | 2(ВА51 39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Пож Насос Вввод2 |  | 90 |  | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ ДНС-1ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-1 Ю-А 1Т | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 04 36) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШСУ Факельная линия Ввод2 |  | 55 |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ ДНС-1ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-1 Ю-А 1Т | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 04 36) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ ДНС-1ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-1 Ю-А 1Т | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 04 36) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Котельная Ввод2 |  | 33 |  | 118.4 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ ДНС-1ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-1 Ю-А 1Т | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 04 36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Пр1 |  | 60 |  | 70.8 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ ДНС-1ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-1 Ю-А 1Т | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 04 36) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Пр2 |  | 60 |  | 75.8 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ ДНС-1ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-1 Ю-А 1Т | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 04 36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Пеногенераторная Ввод2 |  | 90 |  | 17.3 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ ДНС-1ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-1 Ю-А 1Т | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 04 36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Сварочный пост |  | 30 |  | 78.9 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ ДНС-1ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-1 Ю-А 1Т | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 04 36) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч. 20 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 5(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ ДНС-2 Ввод-2 |  | 0 | Запущен | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч. 20 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ ДНС-2 ПР-1 АВ-1 |  | 0 | Запущен | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч. 20 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Запущен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч. 20 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ ДНС-2 ПР-1 1сш |  | 0 | Запущен | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч. 20 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ ДНС-2 ПР-1 2сш |  | 0 | Запущен | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч. 20 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ ДНС-2 ПР-2 1сш |  | 0 | Запущен | 6.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч. 20 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА ДНС-2 2Т | 1000 | 1445.1 | 11(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ ДНС-2 Ввод-2 ПНС |  | 0 | Запущен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВа Котельная 2Т | 1000 | 1445.1 | 2(IZM58-XE) | 2000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод 0,4 кВ №2 |  | 261.4 |  | 184 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВа Котельная 2Т | 1000 | 1445.1 | 4(NZM N2-A160) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Арт скважина |  | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВа Котельная 2Т | 1000 | 1445.1 | 6(NZM N2-A250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВа Котельная 2Т | 1000 | 1445.1 | 8(NZM N2-A250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШСУ 0,4 АБК 2С-0,4 |  | 12.5 |  | 28.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВа Котельная 2Т | 1000 | 1445.1 | 10(NZM 3-XAV) | 550 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШСУ 0,4 №1 Котельная |  | 101.2 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВа Котельная 2Т | 1000 | 1445.1 | 12(NZM 3-XAV) | 550 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шсу 0,4 №2 Котельная |  | 122 |  | 158 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВа Котельная 2Т | 1000 | 1445.1 | 14(NZM 3-XAV) | 550 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2БСК 0,4 400кВар |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-1А, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВа Котельная 2Т | 1000 | 1445.1 | 16(NZM 3-XAV) | 550 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШСУ 0,4 КТП Котельная ввод 2 |  | 12.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 0(ВА 55-41) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 0 |  | 250 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 1(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 НКУ ЦПС-2 |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 2(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 3(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 4(ВА 57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 База ср2 |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 5(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩО-1,2 операторная |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 6(ВА 57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ-1 Операторная |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 7(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ резервный |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 8(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 9(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСП |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 10(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-1 |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 11(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 12(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 13(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 14(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 15(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4кВ №2 |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 16(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 17(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА "ЦПС-2" 1Т,2Т 1Т | 0 | 0 | 18(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 НКУ ЦПС-2 |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 5 | 2 | 2021-01-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч. 11 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НКУ ДНС-1 2Т | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-41 1600А) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 143 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч. 11 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НКУ ДНС-1 2Т | 1000 | 1445.1 | 1(ВА55-41 630А) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ ПНС Ввод-1 |  | 48 | Запущен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч. 11 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НКУ ДНС-1 2Т | 1000 | 1445.1 | 2(ВА55-41 630А) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ НПВ Ввод-1 |  | 0 | Запущен | 79 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч. 11 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НКУ ДНС-1 2Т | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-39 320А) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Стойка КИП Ввод-1,Операторная |  | 0 | Запущен | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч. 11 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НКУ ДНС-1 2Т | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-35 100А) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч. 11 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НКУ ДНС-1 2Т | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-35 63А) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч. 11 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НКУ ДНС-1 2Т | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-35 40А) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ СН |  | 0 | Запущен | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч. 11 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НКУ ДНС-1 2Т | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-35 100А) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч. 11 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НКУ ДНС-1 2Т | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-35 160А) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч. 11 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НКУ ДНС-1 2Т | 1000 | 1445.1 | 9(ВА55-41 630А) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч. 11 | КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВА НКУ ДНС-1 2Т | 1000 | 1445.1 | 10(ВА55-41 630А) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ Факел Ввод-1 |  | 0 | Запущен | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч 6 | КТП 6/0,4 кВ 2х2500кВА "ДНС-1" 2Т |  | 0 | 58(NSX 630N) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | -2(Вводной А3144) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод№2 0,4 кВ |  | 0 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 35(ВА57 35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Возд компр №1 |  | 37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 36(АЕ 2046) | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 37(АП 50) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф упр Прож мачт-11 |  | 4.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 38(АП 50) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 39(АП 50) | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 40(АП 50) | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | Эл.Клапан С-1/7 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 41(АП 50) | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | Обогр шкафа автоматики С-1/7 |  | 0.8 |  | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 42(АП 50) | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв 1ст газоспарат |  | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 43(ВА57 39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШСУ 0,4 №2 Ввод2 |  | 38 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 44(А 3716) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ-1 |  | 10 |  | 5.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 45(ВА57 35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Питание и ЦУ Пр.мачт |  | 8.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 46(АЕ 2046) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШО НПВ 1,2 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 47(АЕ 2046) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод2 ПКУ КИПиА |  | 4 |  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 48(АЕ 3716) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ №58 |  | 5.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 49(ВА51 37) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 50(АЕ 1031) | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | ОПС Ввод-2 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 51(АЕ 2046) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Пр.мачта №12 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 52(АЕ 2046) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШО 0,4 КИП в ТХУ |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 53(АЕ 2046) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 54(АЕ 2046) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв ТП-3 |  | 2 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 55(ВА 52 37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 56(ВА57 35) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ №68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 57(АЕ 2056) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 58(ВА21 29) | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | М-26 Ввод2 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 59(ВА21 29) | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | М-25 Ввод2 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 60(ВА21 29) | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | М-22 Ввод2 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 61(ВА47 29) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | М-21 Ввод2 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 62(АЕ 1031) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЦУ Пр М 10 |  | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 63(АЕ 1031) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЦУ ПрМ 5-6 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 64(АЕ 1031) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЦУ Пр М 7 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 66(АП 50) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЦУ ПрМ 9 |  | 3.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 67(АЕ 2046) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | Корвол |  | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 68(ВА21 29) | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | М-24 Ввод2 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №1 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа №3 | 400 | 578 | 69(ВА21 29) | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | М-23 Ввод2 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА ДНС-2А 1Т | 400 | 578 | 0(Вводной автомат) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 421.5 |  | 240 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА ДНС-2А 1Т | 400 | 578 | 6(ПБВ 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ ДНС-2 |  | 50.8 |  | 240 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА ДНС-2А 1Т | 400 | 578 | 7(TS-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩОБ №1 |  | 190.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА ДНС-2А 1Т | 400 | 578 | 8(ПБВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА ДНС-2А 1Т | 400 | 578 | 13(ПБВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА ДНС-2А 1Т | 400 | 578 | 14(ПБВ 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-1 |  | 117.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА ДНС-2А 1Т | 400 | 578 | 15(ПБВ 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-2 |  | 62.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 1Т |  | 0 | 2(РБ-1 100А) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 4 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 1Т |  | 0 | 5(РБ-1 400А) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ-0,4 КНС Ввод-1 |  | 155.4 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 4 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 1Т |  | 0 | 6(РБ-1 400А) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 4 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 1Т |  | 0 | 7(РБ-1 100А) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 4 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 1Т |  | 0 | 8(РБ-1 250А) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 4 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 1Т |  | 0 | 12(РБ-1 250А) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСП-1 |  | 25 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 4 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 1Т |  | 0 | 13(РБ-1 250А) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ СШ-1 |  | 25 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 4 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 1Т |  | 0 | 14(РБ-1 100А) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 4 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 1Т |  | 0 | 15(РБ-1 250А) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 4 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 1Т |  | 0 | 19(АВМ-10СВ) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 4 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 1Т |  | 0 | 20(РБ-1 100А) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резер |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 4 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 2Т |  | 0 | 9(РБ-1 250А) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 2Т |  | 0 | 10(РБ-1 400А) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ-0, КНС Ввод-2 |  | 102.5 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 2Т |  | 0 | 11(РБ-1 250А) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 2Т |  | 0 | 15(РБ-1 250А) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСП-2 |  | 25 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 2Т |  | 0 | 17(РБ-1 400А) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ СШ-2 |  | 20 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 2Т |  | 0 | 18(РБ-1 400А) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСП-3 |  | 25 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС Кет. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС Кет. 2Т |  | 0 | 22(АВМ-10СВ) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 172.5 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 15 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС-2 1Т | 400 | 578 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 15 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС-2 1Т | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ КНС-2 |  | 0 | Запущен | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 15 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС-2 1Т | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 15 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС-2 1Т | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВТЕ-1 |  | 0 | Запущен | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 15 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА КНС-2 1Т | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ КНС-2ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа КНС-2 Ю-Агана 2Т | 400 | 578 | -1(Вводной автомат) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод№2 |  | 45 |  | 0 | 17 | 391 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ КНС-2ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа КНС-2 Ю-Агана 2Т | 400 | 578 | 11(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 391 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ КНС-2ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа КНС-2 Ю-Агана 2Т | 400 | 578 | 12(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ№2 |  | 12 |  | 0 | 17 | 391 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ КНС-2ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа КНС-2 Ю-Агана 2Т | 400 | 578 | 13(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗВ№3 |  | 26 |  | 75 | 17 | 391 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ КНС-2ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа КНС-2 Ю-Агана 2Т | 400 | 578 | 14(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 391 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ КНС-2ЮА | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВа КНС-2 Ю-Агана 2Т | 400 | 578 | 16(ВА 57-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШСУ КНС2 Ввод2 |  | 5.7 |  | 17 | 17 | 391 | 5 | 3 | 2022-05-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА КНС-2 1Т | 400 | 578 | 1(БПВ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВТЕ-4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА КНС-2 1Т | 400 | 578 | 2(БПВ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВТЕ-3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА КНС-2 1Т | 400 | 578 | 3(БПВ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4кВ КНС2 Ввод-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА КНС-2 1Т | 400 | 578 | 4(БПВ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Пункт бр-2 Ввод-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА КНС-2 1Т | 400 | 578 | 5(БПВ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Освещ. КТП КНС-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА КНС-2 1Т | 400 | 578 | 6(БПВ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Сварочный пост |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА КНС-2 2Т | 400 | 578 | 7(БПВ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4кВ КНС-2 Ввод-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА КНС-2 2Т | 400 | 578 | 8(БПВ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Балок мастера Сервис нефть |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА КНС-2 2Т | 400 | 578 | 9(БПВ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА КНС-2 2Т | 400 | 578 | 10(БПВ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Обогрев КТП-КНС-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА КНС-2 2Т | 400 | 578 | 11(БПВ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Операторная КТП КНС-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА КНС-2 2Т | 400 | 578 | 12(БПВ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА КНС-2 2Т | 400 | 578 | 13(БПВ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВТЕ-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА КНС-2 2Т | 400 | 578 | 14(БПВ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВТЕ-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА КНС-2 2Т | 400 | 578 | 15(БПВ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВТЕ-5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА КНС-2 2Т | 400 | 578 | 16(БПВ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Пункт бр-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 1Т | 400 | 578 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод "1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 1Т | 400 | 578 | 1(ВА 55-41) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ-0,4кВ ДНС-2 Ввод-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 1Т | 400 | 578 | 2(ВА 55-41) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Компрессор №1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 1Т | 400 | 578 | 3(ВА 55-41) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф АВР-0,4кВ ЩСУ ДНС-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 1Т | 400 | 578 | 4(ВА 04-36) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 1Т | 400 | 578 | 5(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВОС Ввод №1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 1Т | 400 | 578 | 6(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 1Т | 400 | 578 | 7(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ-0,4кВ Факел ДНС-2 Ввод-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 1Т | 400 | 578 | 8() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 1Т | 400 | 578 | 9(ВА 04-36) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Котельная №7 Ввод-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 2Т | 400 | 578 | 10(ВА 04-36) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВОС-Ввод-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 2Т | 400 | 578 | 11(ВА 04-36) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ-0,4кВ Факел ДНС-2 Ввод-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 2Т | 400 | 578 | 12(ВА 04-36) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Столовая №59 Ввод-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 2Т | 400 | 578 | 13(ВА 04-36) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Котельная №7 Ввод-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 2Т | 400 | 578 | 14(ВА 55-41) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф АВР ЩСУ- ДНС-2 Ввод-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 2Т | 400 | 578 | 15(ВА 55-41) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Компрессор №2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2 2Т | 400 | 578 | 16(ВА 55-41) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ-0,4кВ ДНС-2 Ввод-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №1 яч 19 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 1Т | 630 | 910.4 | 0(А31-44) | 700 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2017-04-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №1 яч 19 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 1Т | 630 | 910.4 | 1(А31-24) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод П10 |  | 34 |  | 52 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2017-04-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №1 яч 19 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 1Т | 630 | 910.4 | 2(А31-24) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | сварочный пост |  | 5 |  | 8 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2017-04-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №1 яч 19 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 1Т | 630 | 910.4 | 9(А31-24) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод П8 |  | 34 |  | 52 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2017-04-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №1 яч 19 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 1Т | 630 | 910.4 | 10(А31-24) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩО 0,4 кВ №1,2,3 |  | 12 |  | 19 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2017-04-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №1 яч 19 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 1Т | 630 | 910.4 | 11(А31-24) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод П6 |  | 38 |  | 58 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2017-04-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №1 яч 19 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 1Т | 630 | 910.4 | 12(А31-24) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводП 1 |  | 33 |  | 51 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2017-04-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №1 яч 19 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 1Т | 630 | 910.4 | 19(А31-24) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Сетевой насос №1 |  | 110 |  | 168 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2017-04-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч20 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 2Т | 630 | 910.4 | 0(А31-44) | 700 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч20 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 2Т | 630 | 910.4 | 3(А31-24) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч20 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 2Т | 630 | 910.4 | 4(А31-24) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ 0,4 кВ |  | 23 |  | 35 | 0 | 406 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч20 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 2Т | 630 | 910.4 | 5(А31-24) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч20 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 2Т | 630 | 910.4 | 6(А31-24) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод П9 |  | 34 |  | 52 | 0 | 406 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч20 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 2Т | 630 | 910.4 | 7(А31-24) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод П2,3 |  | 33 |  | 51 | 0 | 406 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч20 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 2Т | 630 | 910.4 | 8(А31-24) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | сетевой насос №3 |  | 31 |  | 48 | 0 | 406 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч20 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 2Т | 630 | 910.4 | 13(А31-24) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ 0,4 кВ №2 |  | 6 |  | 10 | 0 | 406 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч20 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 2Т | 630 | 910.4 | 14(А31-24) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод П1,2 |  | 61 |  | 93 | 0 | 406 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч20 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 2Т | 630 | 910.4 | 15(А31-24) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод П3 |  | 50 |  | 76 | 0 | 406 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч20 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА "ДКВР" 2Т | 630 | 910.4 | 17(А31-24) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Сетевой насос №2 |  | 110 |  | 168 | 0 | 406 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС-1 2Т | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41 1000А) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 16 | 18 | 413 | 5 | 3 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС-1 2Т | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35 250А) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 413 | 5 | 3 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС-1 2Т | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35 250А) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 413 | 5 | 3 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС-1 2Т | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35 250А) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ №2 БНВО |  | 0 | Запущен | 10 | 18 | 413 | 5 | 3 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС-1 2Т | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35 160А) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 413 | 5 | 3 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС-1 2Т | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35 100А) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Операторная ДНС-1 |  | 0 | Запущен | 2 | 18 | 413 | 5 | 3 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС-1 2Т | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35 80А) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ СН |  | 0 | Запущен | 4 | 18 | 413 | 5 | 3 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС-1 2Т | 630 | 910.4 | 11(ВА57-39 400А) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 413 | 5 | 3 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС-1 2Т | 630 | 910.4 | 12(ВА57-39 320А) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 413 | 5 | 3 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС-1 1Т | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41 1000А) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС-1 1Т | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39 400А) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС-1 1Т | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39 400А) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС-1 1Т | 630 | 910.4 | 3(ВА57-39 320А) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ №1бнво |  | 0 | Запущен | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | КТП 6/0,4 кВ 2х630кВА ДНС-1 1Т | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35 160А) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТП 6/0,4 кВ 400 кВА ДНС-1 1Т | 400 | 578 | 0(ВА55-41) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 64 | 23 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТП 6/0,4 кВ 400 кВА ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 0(АВМ-10 СВ) | [7 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТП 6/0,4 кВ 400 кВА ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 10(БПН-1) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТП 6/0,4 кВ 400 кВА ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 11(БПН-1) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТП 6/0,4 кВ 400 кВА ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 12(БПН-1) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТП 6/0,4 кВ 400 кВА ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 13(БПН-1) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТП 6/0,4 кВ 400 кВА ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 14(БПН-1) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТП 6/0,4 кВ 400 кВА ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 15(БПН-1) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТП 6/0,4 кВ 400 кВА ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 37(ВА 57ф35) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 400 кВА КНС-1 1Т | 400 | 578 | 6(А37) | 100 | [6 empty] | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 400 кВА КНС-1 2Т | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 27 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/09
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 400 кВА КНС-1 2Т | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | 540 | ЭЦН | 0 | Запущен | 340 | 27 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/09
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 400 кВА КНС-1 2Т | 630 | 910.4 | 2(А37) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/09
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 400 кВА КНС-1 2Т | 630 | 910.4 | 3(А37) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/09
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4 кВ 400 кВА КНС-1 2Т | 630 | 910.4 | 4(А37) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108/09
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-3 | СШ 6 кВ №1 яч.20 | КТП 6/0,4 кВ 400кВА КНС-3 1Т | 400 | 578 | 0(А 37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-3 | СШ 6 кВ №1 яч.20 | КТП 6/0,4 кВ 400кВА КНС-3 1Т | 400 | 578 | 1(А 37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-3 | СШ 6 кВ №1 яч.20 | КТП 6/0,4 кВ 400кВА КНС-3 1Т | 400 | 578 | 2() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-3 | СШ 6 кВ №1 яч.20 | КТП 6/0,4 кВ 400кВА КНС-3 1Т | 400 | 578 | 3(А 37) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Обогрев ПС КНС-3в |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-3 | СШ 6 кВ №1 яч.20 | КТП 6/0,4 кВ 400кВА КНС-3 1Т | 400 | 578 | 4(А 37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-3 | СШ 6 кВ №1 яч.20 | КТП 6/0,4 кВ 400кВА КНС-3 1Т | 400 | 578 | 5(А 37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ЩСУ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-3 | СШ 6 кВ №1 яч.20 | КТП 6/0,4 кВ 400кВА КНС-3 1Т | 400 | 578 | 6() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-3 | СШ 6 кВ №1 яч.20 | КТП 6/0,4 кВ 400кВА КНС-3 1Т | 400 | 578 | 7(А 37) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-3 | СШ 6 кВ №1 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 400кВА КНС-3 2Т | 400 | 578 | 0(А 37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 |  | 0 |  | 0 | 48 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-3 | СШ 6 кВ №1 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 400кВА КНС-3 2Т | 400 | 578 | 8() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-3 | СШ 6 кВ №1 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 400кВА КНС-3 2Т | 400 | 578 | 9(А 37) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-3 | СШ 6 кВ №1 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 400кВА КНС-3 2Т | 400 | 578 | 10() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-3 | СШ 6 кВ №1 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 400кВА КНС-3 2Т | 400 | 578 | 11(А 37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №3 |  | 0 |  | 0 | 48 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-3 | СШ 6 кВ №1 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 400кВА КНС-3 2Т | 400 | 578 | 12(А 37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 ЩСУ |  | 0 |  | 0 | 48 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-3 | СШ 6 кВ №1 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 400кВА КНС-3 2Т | 400 | 578 | 13(А 37) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-3 | СШ 6 кВ №1 яч. 10 | КТП 6/0,4 кВ 400кВА КНС-3 2Т | 400 | 578 | 14(А 37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №4 |  | 0 |  | 0 | 48 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТП 6/0,4 кВ 630кВА "ДНС-3 Новая" 1Т | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТП 6/0,4 кВ 630кВА "ДНС-3 Новая" 1Т | 630 | 910.4 | 1(ВА 51-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ЩСУ-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТП 6/0,4 кВ 630кВА "ДНС-3 Новая" 1Т | 630 | 910.4 | 2(ВА 51-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ЩСУ-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТП 6/0,4 кВ 630кВА "ДНС-3 Новая" 1Т | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Компрессор №1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТП 6/0,4 кВ 630кВА "ДНС-3 Новая" 1Т | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 0(TS 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 188 | 37 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 1(IS 60) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 37 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 2(IS 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 37 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 3(ID 100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 37 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 4(TD 100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 37 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 5(TS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1509 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 37 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 6(TS 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1505 | ЭЦН | 32 | Запущен | 90 | 37 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 7(TD 160) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 37 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 8(TD 160) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 37 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 9(TS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1508 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 98 | 37 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 10(TS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 37 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 11(TD 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 37 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-220 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 52 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-220 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-220 | 400 | 578 | 2(CVS100B) | 63 |  |  | 1 | 0 | 0,7-1 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-220 | 400 | 578 | 3(CVS100B) | 100 |  |  | 1 | 0 | 0,7-1 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-220 | 400 | 578 | 4(CVS100B) | 100 |  |  | 1 | 0 | 0,7-1 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-220 | 400 | 578 | 5(CVS100B) | 100 |  |  | 1 | 0 | 0,7-1 |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-220 | 400 | 578 | 6(BA57-39) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-220 | 400 | 578 | 7(BA57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-220 | 400 | 578 | 8(BA57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.1146 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-220 | 400 | 578 | 9(BA57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.1147 | ЭЦН | 0 | Запущен | 52 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-220 | 400 | 578 | 10(BA57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-220 | 400 | 578 | 11(BA57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.1144 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4 кВ №1 400кВА К-220 | 400 | 578 | 12(BA57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 364 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 364 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 1(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ОАОСНМНГАБК1ввод1ВРУ |  | 70 |  | 107 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 2(ВА55-41) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | оаоснмнгабк1щитавр |  | 105 |  | 160 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВР СН ДЭС 400 ВВОД1 |  | 5 |  | 8 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | оаоснмнгабк1ввод1сервер |  | 45 |  | 69 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-35) | 200 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Щит собств нужд ктп |  | 15 |  | 23 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-39) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв56 |  | 0 |  | 0 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 11(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСН ПС 35/6 кВ Юкишевская |  | 23 |  | 35 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 12(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 13(ВА57-35) | 200 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 14(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 15(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВР СН ДЭС 400 ввод №2 |  | 5 |  | 8 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 16(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | оаоснмнгабк1ввод2сервер |  | 0 |  | 0 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 17(ВА55-41) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | оаоснмнгабк1ввод2щитавр |  | 15 |  | 7 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.31 | КТП 6/0,4 кВ АБК 1Т | 1000 | 1445.1 | 18(ВА55-41) | 1200 |  |  | 0 | 0 |  |  | оаоснмнгабк1ввод2вру2 |  | 210 |  | 320 | 50.38 | 390 | 5 | 1 | 2018-12-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.24 | КТП 6/0,4 кВ ВКС 1Т | 250 | 361.3 | 0(А 31-44) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 138 |  | 22 | 36 | 399 | 5 | 1 | 2019-02-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.24 | КТП 6/0,4 кВ ВКС 1Т | 250 | 361.3 | 0(А31-44) | 500 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 36 | 399 | 5 | 1 | 2019-02-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.24 | КТП 6/0,4 кВ ВКС 1Т | 250 | 361.3 | 1(А 31-24) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 399 | 5 | 1 | 2019-02-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.24 | КТП 6/0,4 кВ ВКС 1Т | 250 | 361.3 | 2(А 31-24) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 399 | 5 | 1 | 2019-02-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.24 | КТП 6/0,4 кВ ВКС 1Т | 250 | 361.3 | 3(А31-24) | 125 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 399 | 5 | 1 | 2019-02-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.24 | КТП 6/0,4 кВ ВКС 1Т | 250 | 361.3 | 4(А 31-24) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 399 | 5 | 1 | 2019-02-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.24 | КТП 6/0,4 кВ ВКС 1Т | 250 | 361.3 | 5(А31-44) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР5слесарнаямастерская |  | 70 |  | 107 | 36 | 399 | 5 | 1 | 2019-02-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.24 | КТП 6/0,4 кВ ВКС 1Т | 250 | 361.3 | 6(А31-44) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | сварочныйпост2 |  | 0 |  | 34 | 36 | 399 | 5 | 1 | 2019-02-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.24 | КТП 6/0,4 кВ ВКС 1Т | 250 | 361.3 | 7(А 31-24) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 399 | 5 | 1 | 2019-02-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.24 | КТП 6/0,4 кВ ВКС 1Т | 250 | 361.3 | 8(А 31-24) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 399 | 5 | 1 | 2019-02-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.24 | КТП 6/0,4 кВ ВКС 1Т | 250 | 361.3 | 9(А 31-24) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ1 |  | 116 |  | 177 | 36 | 399 | 5 | 1 | 2019-02-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.24 | КТП 6/0,4 кВ ВКС 1Т | 250 | 361.3 | 10(А 31-24) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 399 | 5 | 1 | 2019-02-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.24 | КТП 6/0,4 кВ ВКС 1Т | 250 | 361.3 | 11(А31-44) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 399 | 5 | 1 | 2019-02-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.24 | КТП 6/0,4 кВ ВКС 1Т | 250 | 361.3 | 12(А 31-44) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ1 |  | 112 |  | 171 | 36 | 399 | 5 | 1 | 2019-02-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.24 | КТП 6/0,4 кВ ВКС 1Т | 250 | 361.3 | 15(А 31-24) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | сварочный1 |  | 22 |  | 34 | 36 | 399 | 5 | 1 | 2019-02-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.24 | КТП 6/0,4 кВ ВКС 1Т | 250 | 361.3 | 17(А 31-24) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 399 | 5 | 1 | 2019-02-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 35 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 35 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 80 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 3(ВА51-35) | 32 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 200 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 50 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ОАОСНМНГАБК2ввод1 |  | 49 |  | 75 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 400 | [6 empty] | БСК1 |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 12(ВА57-35) | 32 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 13(ВА57-35) | 32 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 14(ВА57-35) | 16 | [6 empty] | резев |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 15(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ОАОСНМНГАБК2ввод2 |  | 28 |  | 20 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 16(ВА51-39) | 400 | [6 empty] | БСК2 |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 17(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 18(ВА57-35) | 200 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.26 | КТП 6/0,4 кВ ДКВР-2 1Т | 630 | 910.4 | 19(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 12.08 | 392 | 5 | 1 | 2019-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Ачим. | СШ 6 кВ №2 яч.12 2Т БКТП ДНС-1 | КТП 6/0,4 кВ ДНС-1 2Т |  | 0 | 5(ВА 57-39 400А) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТП 6/0,4 кВ ДНС-1 С-орех. 1Т | 0 | 0 | 0(ВА 55-43) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТП 6/0,4 кВ ДНС-1 С-орех. 1Т | 0 | 0 | 2(ВА 51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ЩСУ, Пеногенераторная |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТП 6/0,4 кВ ДНС-1 С-орех. 1Т | 0 | 0 | 3(ВА 51-39) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 НКУ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТП 6/0,4 кВ ДНС-1 С-орех. 1Т | 0 | 0 | 4(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ШЩ противопож.станция |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТП 6/0,4 кВ ДНС-1 С-орех. 1Т | 0 | 0 | 101(ВА 51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ГазпромНефтьХантос |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ ДНС-1 С-орех. 2Т | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 51-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ ДНС-1 С-орех. 2Т | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 51-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ ДНС-1 С-орех. 2Т | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ ДНС-1 С-орех. 2Т | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ ДНС-1 С-орех. 2Т | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ ДНС-1 С-орех. 2Т | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ ДНС-1 С-орех. 2Т | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 51-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 НКУ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ ДНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП 6/0,4 кВ ДНС-1 С-орех. 2Т | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 51-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 ГазпромНефтьХантос |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ ДНС-2В | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТП 6/0,4 кВ ДНС-2В Новая 1Т | 400 | 578 | 0(ВА5541) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ Кармас 1Т | 250 | 361.3 | 0(А31-44) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 66 | 84 | 397 | 5 | 1 | 2019-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ Кармас 1Т | 250 | 361.3 | 0(А31-44) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 66 | 84 | 397 | 5 | 1 | 2019-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ Кармас 1Т | 250 | 361.3 | 1(А31-24) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ факельн. хозяйст. ввод 2 |  | 12 |  | 19 | 84 | 397 | 5 | 1 | 2019-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ Кармас 1Т | 250 | 361.3 | 2(А31-24) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ факел. хозяйст.ввод 1 |  | 12 |  | 19 | 84 | 397 | 5 | 1 | 2019-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ Кармас 1Т | 250 | 361.3 | 3(А31-24) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПГС 3 новая |  | 11 |  | 17 | 84 | 397 | 5 | 1 | 2019-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ Кармас 1Т | 250 | 361.3 | 4(А31-24) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ УЗС ввод1 |  | 56 |  | 86 | 84 | 397 | 5 | 1 | 2019-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ Кармас 1Т | 250 | 361.3 | 5(А31-24) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | сварпост1 |  | 22 |  | 34 | 84 | 397 | 5 | 1 | 2019-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ Кармас 1Т | 250 | 361.3 | 6(А31-24) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ УЗС .ввод2 |  | 56 |  | 86 | 84 | 397 | 5 | 1 | 2019-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ Кармас 1Т | 250 | 361.3 | 7(А31-24) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ1 |  | 85 |  | 135 | 84 | 397 | 5 | 1 | 2019-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ Кармас 1Т | 250 | 361.3 | 8(А31-24) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 84 | 397 | 5 | 1 | 2019-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.25 | КТП 6/0,4 кВ Кармас 1Т | 250 | 361.3 | 9(А31-24) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ1 |  | 64 |  | 98 | 84 | 397 | 5 | 1 | 2019-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1 1Т | 400 | 578 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1 1Т | 400 | 578 | 1(ВА 5541) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ЩСУ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1 1Т | 400 | 578 | 2(ВА 5541) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1 1Т | 400 | 578 | 3(ВА 5541) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1 1Т | 400 | 578 | 4(ВА 5541) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 РЩ "НПВ" |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1 2Т | 400 | 578 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1 2Т | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1 2Т | 400 | 578 | 6(ВА 5541) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1 2Т | 400 | 578 | 7() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1 2Т | 400 | 578 | 8() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1 2Т | 400 | 578 | 9(ВА 5541) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 РЩ-0,4кВ "НПВ" |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1 2Т | 400 | 578 | 10(ВА 5541) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1 2Т | 400 | 578 | 11(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1 2Т | 400 | 578 | 12(ВА 552-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 ЩСУ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6кВ Южно-Аганское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1 ЮА 2Т |  | 0 | -2(ВА 51 39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-10 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4 кВ КНС-10 1Т | 400 | 578 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-10 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4 кВ КНС-10 1Т | 400 | 578 | 1(ВА 5239) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ЩСУ-0,4кВ |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-10 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4 кВ КНС-10 1Т | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-10 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4 кВ КНС-10 1Т | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-10 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4 кВ КНС-10 1Т | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-10 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-10 2Т | 400 | 578 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-10 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-10 2Т | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-10 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-10 2Т | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-10 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-10 2Т | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-10 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-10 2Т | 400 | 578 | 9(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-10 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-10 2Т | 400 | 578 | 10(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-10 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-10 2Т | 400 | 578 | 11(ВА 5735) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 ЩСУ-0,4кВ |  | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ КНС-10 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4 кВ КНС-10 2Т | 400 | 578 | 12(ВА 5735) | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №3 | СШ 6 кВ №2 яч.19 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1бис 2Т | 630 | 910.4 | 0(ЭО6В-У3) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод2 0,4кВ |  | 229.3 |  | 243 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2018-11-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №3 | СШ 6 кВ №2 яч.19 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1бис 2Т | 630 | 910.4 | 1(А-3736) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Калорифер Ру-6кВ КНС-1б |  | 48 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2018-11-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №3 | СШ 6 кВ №2 яч.19 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1бис 2Т | 630 | 910.4 | 2(А-3736) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ №2 КНС-1б Ввод2 |  | 99.5 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2018-11-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №3 | СШ 6 кВ №2 яч.19 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1бис 2Т | 630 | 910.4 | 5(А-3736) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ №1 КНС-1б Ввод2 |  | 80 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2018-11-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №3 | СШ 6 кВ №2 яч.19 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1бис 2Т | 630 | 910.4 | 6(А-3736) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ ктп кнс-1Б РЕЗРВ ПИТ |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2018-11-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ №3 | СШ 6 кВ №2 яч.19 | КТП 6/0,4 кВ КНС-1бис 2Т | 630 | 910.4 | 14(САВ-0,4кВ) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | САВ 0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2018-11-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ БКНС-6 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТП 6/0,4 кВ Котельная 1Т | 250 | 361.3 | 0(А 3144) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ БКНС-6 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТП 6/0,4 кВ Котельная 1Т | 250 | 361.3 | 1(А 3722) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ЩСУ КТП Котельная №8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ БКНС-6 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТП 6/0,4 кВ Котельная 1Т | 250 | 361.3 | 2(А 3722) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ЩСУ Котельная №8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ БКНС-6 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТП 6/0,4 кВ Котельная 1Т | 250 | 361.3 | 3(А 3722) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Очистные |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ БКНС-6 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТП 6/0,4 кВ Котельная 1Т | 250 | 361.3 | 4(А 3722) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Арочный склад |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ БКНС-6 | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТП 6/0,4 кВ Котельная 2Т | 250 | 361.3 | 0(А 3144) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ БКНС-6 | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТП 6/0,4 кВ Котельная 2Т | 250 | 361.3 | 5(А 3722) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 ЩСУ Котельная №8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ БКНС-6 | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТП 6/0,4 кВ Котельная 2Т | 250 | 361.3 | 6(А 3722) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 ЩСУ КТП КОтельнгая №8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ БКНС-6 | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТП 6/0,4 кВ Котельная 2Т | 250 | 361.3 | 7(А 3722) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК НГП-7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ БКНС-6 | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТП 6/0,4 кВ Котельная 2Т | 250 | 361.3 | 8(А 3722) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Столовая НГП-7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ БКНС-6 | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТП 6/0,4 кВ Котельная 2Т | 250 | 361.3 | 9(А 3722) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Цех ЦРНО |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТП 6/0,4 кВ МУС 1Т | 160 | 231.2 | 0(APU-30) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 26 | 31 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТП 6/0,4 кВ МУС 1Т | 160 | 231.2 | 0(APU-30) | 630 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 26 | 31 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТП 6/0,4 кВ МУС 1Т | 160 | 231.2 | 1(Рубильник) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Гараж №4 |  | 30 |  | 46 | 31 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТП 6/0,4 кВ МУС 1Т | 160 | 231.2 | 1(Рубильник) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Гараж №3 |  | 30 |  | 46 | 31 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТП 6/0,4 кВ МУС 1Т | 160 | 231.2 | 2(Рубильник) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК Ввод №1 |  | 25 |  | 38 | 31 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТП 6/0,4 кВ МУС 1Т | 160 | 231.2 | 2(Рубильник) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Склад |  | 22 |  | 34 | 31 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТП 6/0,4 кВ МУС 1Т | 160 | 231.2 | 3(EB 150) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЦДС |  | 10 |  | 16 | 31 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТП 6/0,4 кВ МУС 1Т | 160 | 231.2 | 3(Рубильник) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК Ввод №2 |  | 25 |  | 38 | 31 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТП 6/0,4 кВ МУС 1Т | 160 | 231.2 | 4(Рубильник) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Дизель В.№2 |  | 60 |  | 92 | 31 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТП 6/0,4 кВ МУС 1Т | 160 | 231.2 | 4(Рубильник) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Дизель В.№1 |  | 60 |  | 92 | 31 | 412 | 5 | 4 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.28 | КТП 6/0,4 кВ Сапфир 1Т | 400 | 578 | 0(АВМ - 10) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 7.09 | 391 | 5 | 1 | 2019-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.28 | КТП 6/0,4 кВ Сапфир 1Т | 400 | 578 | 0(АВМ -10) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 7.09 | 391 | 5 | 1 | 2019-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.28 | КТП 6/0,4 кВ Сапфир 1Т | 400 | 578 | 1(ЯПБВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.09 | 391 | 5 | 1 | 2019-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.28 | КТП 6/0,4 кВ Сапфир 1Т | 400 | 578 | 2(ЯПБВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.09 | 391 | 5 | 1 | 2019-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.28 | КТП 6/0,4 кВ Сапфир 1Т | 400 | 578 | 3(ЯПБВ) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.09 | 391 | 5 | 1 | 2019-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.28 | КТП 6/0,4 кВ Сапфир 1Т | 400 | 578 | 4(ЯПБВ) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.09 | 391 | 5 | 1 | 2019-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.28 | КТП 6/0,4 кВ Сапфир 1Т | 400 | 578 | 5(ЯПБВ) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.09 | 391 | 5 | 1 | 2019-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.28 | КТП 6/0,4 кВ Сапфир 1Т | 400 | 578 | 6(ЯПБВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Сварочныйпост1 |  | 100 |  | 152 | 7.09 | 391 | 5 | 1 | 2019-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.28 | КТП 6/0,4 кВ Сапфир 1Т | 400 | 578 | 7(ЯПБВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ1 |  | 21 |  | 32 | 7.09 | 391 | 5 | 1 | 2019-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.28 | КТП 6/0,4 кВ Сапфир 1Т | 400 | 578 | 8(ЯПБВ) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 7.09 | 391 | 5 | 1 | 2019-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.28 | КТП 6/0,4 кВ Сапфир 1Т | 400 | 578 | 9(ЯПБВ) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.09 | 391 | 5 | 1 | 2019-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.28 | КТП 6/0,4 кВ Сапфир 1Т | 400 | 578 | 10(ЯПБВ) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.09 | 391 | 5 | 1 | 2019-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.28 | КТП 6/0,4 кВ Сапфир 1Т | 400 | 578 | 11(ЯПБВ) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.09 | 391 | 5 | 1 | 2019-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.28 | КТП 6/0,4 кВ Сапфир 1Т | 400 | 578 | 12(ЯПБВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ1 |  | 27 |  | 41 | 7.09 | 391 | 5 | 1 | 2019-02-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 0(Э408У3) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 1(АЕ2053) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПКН-2Элдв5 |  | 30 |  | 46 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 2(А3716) | 50 | [6 empty] | Элдв-ль2Аварийнаяемкость |  | 17 |  | 36 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 3(А3176) | 120 | [6 empty] | Элдв-ль1БУН |  | 55 |  | 110 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 4(АП-50) | 6 | [6 empty] | Элдв-ль72ЭДГ-1 |  | 2 |  | 3 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 5(АП-50) | 6 | [6 empty] | Элдв-ль73ЭДГ-1 |  | 2 |  | 3 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 6(АП-50) | 6 | [6 empty] | Элдв-ль74ЭДГ-2 |  | 2 |  | 3 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 7(АП-50) | 6 | [6 empty] | Элдв-ль75ЭДГ-2 |  | 2 |  | 3 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 8(АП-50) | 6 | [6 empty] | Элдв-ль76ЭДГ-3 |  | 2 |  | 3 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 9(АП-50) | 6 | [6 empty] | Элдв-ль77ЭДГ-3 |  | 2 |  | 3 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 10(АП-50) | 16 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 11(АП-50) | 16 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 12(АП-50) | 16 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 13(АП-50) | 16 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 14(АЕ2056) | 80 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 15(АП-50) | 6 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 16(АЕ2056) | 80 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 17(ВА-5735) | 200 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 18(А3144) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-4Печь1 |  | 75 |  | 114 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 19(ВА-5135) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-5Печь2 |  | 75 |  | 114 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 20(А-3716) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БКС-2элдв-ль1 |  | 37 |  | 57 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 21(А-3716) | 100 | [6 empty] | ПроходнаяВКС |  | 14 |  | 21 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 22(А-3144) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЭДГ-1 |  | 160 |  | 244 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 23(А-3144) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЭДГ-2 |  | 160 |  | 244 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 24(АП-50) | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | НасосдозЭДГ-5 |  | 5 |  | 8 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 25(АП-50) | 6 | [6 empty] | Элдв-льзадв26 |  | 2 |  | 3 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 26(АП-50) | 6 | [6 empty] | Элдв-льзадв25 |  | 2 |  | 3 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 27(АП-50) | 40 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 28(АЕ-2056) | 80 | [6 empty] | Электрокалорифер |  | 24 |  | 36 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 29(АП-50) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | БДР |  | 20 |  | 31 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 30(АП-50) | 16 | [6 empty] | Мачтаосвещения9 |  | 6 |  | 9 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 31(АП-50) | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вент1КТП |  | 3 |  | 5 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 32(АП-50) | 2 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 33(АП-50) | 10 | [6 empty] | Элдв-ль161 |  | 2 |  | 3 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 34(Ап-50) | 10 | [6 empty] | Элдв-ль162 |  | 2 |  | 3 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 35(АП-50) | 10 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 36(АП-50) | 50 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 37(АП-50) | 40 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 38(АП-50) | 4 | [6 empty] | ВентБУН |  | 55 |  | 9 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 39(АП-50) | 25 | [6 empty] | Мачтаосвещения2,3 |  | 13 |  | 20 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 40(АП-50) | 25 | [6 empty] | Мачтаосвещения1 |  | 6 |  | 9 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 41(АП-50) | 25 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 42(АП-50) | 16 | [6 empty] | Мачтаосвещения7 |  | 5 |  | 8 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 43(АЕ-2016) | 2 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 44(АЕ-2016) | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | ОсвещениеКТП1СШ |  | 480 |  | 7 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 45(А-3715) | 160 | [6 empty] | Свпост1,2 |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 46(А-3715) | 160 | [6 empty] | ПГС-4 |  | 85 |  | 143 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 47(А-3715) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 48(А-3715) | 160 | [6 empty] | ЩСУ-2КНС-4 |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 49(А-3715) | 0 | [6 empty] | РЩ-1ОператорнояУПН6млн |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 50(АП-50) | 25 | [6 empty] | Мачтаосвещения4,5 |  | 11 |  | 17 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 51(АП-50) | 10 | [6 empty] | Мачтаосвещения10 |  | 5 |  | 8 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 52(АЕ-2046) | 25 | [6 empty] | Мачтаосвещения8 |  | 6 |  | 9 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 53(ВА-5739) | 400 | [6 empty] | Ввод1щитоваяПЛКВРУ |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №1 яч.27 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 1Т | 1600 | 2312.1 | 54(ВА-57-39) | 630 | [6 empty] | БНПВРЩ-1ввод1 |  | 0 |  | 0 | 51 | 392 | 5 | 1 | 2019-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №4 | СШ 6 кВ №2 яч.5 | КТП 6/0,4 кВ ТХУ 2Т | 1600 | 2312.1 | 0(Э408У3) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 5 | 2019-03-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ БКНС | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4кВ 2*400 ДНС-2 С-Орех 1Т | 0 | 0 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 0 |  | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ БКНС | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4кВ 2*400 ДНС-2 С-Орех 1Т | 0 | 0 | 1(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4кВ №1 |  | 78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ БКНС | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4кВ 2*400 ДНС-2 С-Орех 1Т | 0 | 0 | 2(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ-0,4кВ Ввод-1 |  | 71.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ БКНС | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4кВ 2*400 ДНС-2 С-Орех 1Т | 0 | 0 | 3(ВА 57-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВР МФНС Ввод-1 |  | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ БКНС | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП 6/0,4кВ 2*400 ДНС-2 С-Орех 1Т | 0 | 0 | 4(ВА 57-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4кВ №2 |  | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ БКНС | СШ 6 кВ №2 яч.19 | КТП 6/0,4кВ 2*400 ДНС-2 С-Орех 2Т | 0 | 0 | 5(ВА 57-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ БКНС | СШ 6 кВ №2 яч.19 | КТП 6/0,4кВ 2*400 ДНС-2 С-Орех 2Т | 0 | 0 | 6(ВА 57-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ 2х1000кВА ДНС ЮЛ 2Т |  | 0 | 3(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2С-0,4кВ НКУ-0,4кВ "ДНС ЮЛ" |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ 2х1000кВА ДНС ЮЛ 2Т |  | 0 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ 2х1000кВА ДНС ЮЛ 2Т |  | 0 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 РВС-3000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ 2х1000кВА ДНС ЮЛ 2Т |  | 0 | 6(ВА5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ ДНС-2В | СШ 6 кВ №2 яч. 24 | КТП 6/0,4кВ 2х400кВА ДНС-2В 2Т | 400 | 578 | 0(ВА 51 35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 54 | 397 | 5 | 2 | 2021-03-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТП 6/0,4кВ 2х400кВА КНС-3Мр 1Т | 400 | 578 | 0(ЭО6В) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 220 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТП 6/0,4кВ 2х400кВА КНС-3Мр 1Т | 400 | 578 | 3(А37126) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТП 6/0,4кВ 2х400кВА КНС-3Мр 1Т | 400 | 578 | 4(А37126) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф АВР-0,4кВ |  | 0 | Запущен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТП 6/0,4кВ 2х400кВА КНС-3Мр 1Т | 400 | 578 | 5(А37126) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТП 6/0,4кВ 2х400кВА КНС-3Мр 1Т | 400 | 578 | 6(А37126) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТС-5 |  | 0 | Запущен | 220 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТП 6/0,4кВ 2х400кВА КНС-3Мр 1Т | 400 | 578 | 7(ЭО6В) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | САВ-0,4кВ |  | 0 | Остановлен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-1бис | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4кВ 2х6300кВА КНС-1бис 1Т | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод №1 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-1бис | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4кВ 2х6300кВА КНС-1бис 1Т | 630 | 910.4 | 1(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗВ-4 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-1бис | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4кВ 2х6300кВА КНС-1бис 1Т | 630 | 910.4 | 2(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4кВ КНС-1бис Ввод-1 НБ-3 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-1бис | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4кВ 2х6300кВА КНС-1бис 1Т | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 кВ № 1. |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-1бис | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТП 6/0,4кВ 2х6300кВА КНС-1бис 1Т | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-1бис | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП 6/0,4кВ 2х6300кВА КНС-1бис 2Т | 630 | 910.4 | 5(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 кВ №2. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-1бис | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП 6/0,4кВ 2х6300кВА КНС-1бис 2Т | 630 | 910.4 | 6(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-1бис | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП 6/0,4кВ 2х6300кВА КНС-1бис 2Т | 630 | 910.4 | 7(ВА 51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗВ-5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-1бис | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП 6/0,4кВ 2х6300кВА КНС-1бис 2Т | 630 | 910.4 | 8(ВА 51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗВ-6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-1бис | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП 6/0,4кВ 2х6300кВА КНС-1бис 2Т | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 кВ №3. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-1бис | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП 6/0,4кВ 2х6300кВА КНС-1бис 2Т | 630 | 910.4 | 10(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-1бис | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП 6/0,4кВ 2х6300кВА КНС-1бис 2Т | 630 | 910.4 | 11(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4кВКНС-1бисВвод№2НБ-3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ КНС-1бис | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП 6/0,4кВ 2х6300кВА КНС-1бис 2Т | 630 | 910.4 | 12(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4кВКНС-1Ввод-2Блок№2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч. 20 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 1Т | 400 | 578 | 0(АВМ 10) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч. 20 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 1Т | 400 | 578 | 1(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч. 20 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 1Т | 400 | 578 | 2(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ЩСУ-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч. 20 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 1Т | 400 | 578 | 3(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч. 20 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 1Т | 400 | 578 | 4(БПВ-0,4кВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Калорифер в РУ С-Ватинское |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч. 20 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 1Т | 400 | 578 | 5(БПВ-0,4кВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Освещение КТП |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч. 20 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 1Т | 400 | 578 | 6(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч. 20 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 1Т | 400 | 578 | 7(БПВ-0,4кВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч. 20 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 1Т | 400 | 578 | 8(БПВ-0,4кВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч. 20 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 1Т | 400 | 578 | 9(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ЩСУ-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч. 20 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 1Т | 400 | 578 | 10(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Склад ППД |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 2Т | 400 | 578 | 0(АВМ 10) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 2Т | 400 | 578 | 11(БПВ-0,4кВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 ЩСУ-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 2Т | 400 | 578 | 12(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 2Т | 400 | 578 | 13(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 2Т | 400 | 578 | 14(БПВ-0,4кВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 2Т | 400 | 578 | 15(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.31 | КТП 6/0,4кВ 400кВА КНС-6 2Т | 400 | 578 | 16(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 ЩСУ-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТП 6/0,4кВ №1 ДНС-1 1Т | 400 | 578 | 0(АВМ 10) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТП 6/0,4кВ №1 ДНС-1 1Т | 400 | 578 | 1(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ЩСУ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТП 6/0,4кВ №1 ДНС-1 1Т | 400 | 578 | 2(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТП 6/0,4кВ №1 ДНС-1 1Т | 400 | 578 | 3(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТП 6/0,4кВ №1 ДНС-1 1Т | 400 | 578 | 4(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТП 6/0,4кВ №1 ДНС-1 1Т | 400 | 578 | 5(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Операторная Ввод-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТП 6/0,4кВ №1 ДНС-1 1Т | 400 | 578 | 6(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4кВ №1 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 7(АВМ 10) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4кВ №1 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 8(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Операторная ДНС-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4кВ №1 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 9(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Обогрев Компрессорная |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4кВ №1 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 10(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 ЩСУ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4кВ №1 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 11(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4кВ №1 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 12(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Выносной энергопост |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4кВ №1 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 13(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Калорифер РУ-6кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 1Т | 400 | 578 | 0(АВМ-10) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 1Т | 400 | 578 | 11(БПВ-0,4кВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 1Т | 400 | 578 | 12(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ЩСУ-2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 1Т | 400 | 578 | 13(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 1Т | 400 | 578 | 14(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 1Т | 400 | 578 | 15(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 1Т | 400 | 578 | 16(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ЩСУ-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 0(АВМ 10) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 1(БПВ-0,4кВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 2(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 3(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 ЩСУ-2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 4(БПВ-0,4кВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 5(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 6(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 7(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 ЩСУ-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 8(БПВ-0,4кВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 9(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ ДНС-1 | СШ 6 кВ №2 яч.29 | КТП 6/0,4кВ №2 ДНС-1 2Т | 400 | 578 | 10(БПВ-0,4кВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4кВ КНС-1 С.-Орех. 1Т | 400 | 578 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4кВ КНС-1 С.-Орех. 1Т | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 НКУ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4кВ КНС-1 С.-Орех. 1Т | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВТЕ-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4кВ КНС-1 С.-Орех. 1Т | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4кВ КНС-1 С.-Орех. 1Т | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-1 С.-Орех. 2Т | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-1 С.-Орех. 2Т | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-1 С.-Орех. 2Т | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-1 С.-Орех. 2Т | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-1 С.-Орех. 2Т | 400 | 578 | 9(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-1 С.-Орех. 2Т | 400 | 578 | 10(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-1 С.-Орех. 2Т | 400 | 578 | 11(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВТЕ-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-1 С.-Орех. 2Т | 400 | 578 | 12(ВА 57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод-2 НКУ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КТП 6/0,4кВ КНС-6А 1Т | 400 | 578 | 0(ВА 51-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КТП 6/0,4кВ КНС-6А 1Т | 400 | 578 | 1(ВА 52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ЩСУ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КТП 6/0,4кВ КНС-6А 1Т | 400 | 578 | 2(ВА 52-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КТП 6/0,4кВ КНС-6А 1Т | 400 | 578 | 3(ВА 52-39) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.22 | КТП 6/0,4кВ КНС-6А 1Т | 400 | 578 | 4(ВА 52-39) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4кВ КНС-6А 2Т | 400 | 578 | 0(ВА 51-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4кВ КНС-6А 2Т | 400 | 578 | 5(ВА 52-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4кВ КНС-6А 2Т | 400 | 578 | 6(ВА 52-39) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4кВ КНС-6А 2Т | 400 | 578 | 7() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4кВ КНС-6А 2Т | 400 | 578 | 8() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4кВ КНС-6А 2Т | 400 | 578 | 9(ВА 52-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4кВ КНС-6А 2Т | 400 | 578 | 10(ВА 52-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4кВ КНС-6А 2Т | 400 | 578 | 11(ВА 52-39) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.30 | КТП 6/0,4кВ КНС-6А 2Т | 400 | 578 | 12(ВА 52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод №2 ЩСУ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 1Т | 400 | 578 | 0(АВМ 10) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 1Т | 400 | 578 | 1(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 ЩСУ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 1Т | 400 | 578 | 2(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 1Т | 400 | 578 | 3(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Обогрев КТП |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 1Т | 400 | 578 | 4(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 1Т | 400 | 578 | 5(БПВ-0,4кВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Освещение КТП |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 1Т | 400 | 578 | 6(БПВ-0,4кВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Операторная ППД розетки |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 1Т | 400 | 578 | 7(БПВ-0,4кВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 1Т | 400 | 578 | 8(БПВ-0,4кВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 1Т | 400 | 578 | 9(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 1Т | 400 | 578 | 10(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.32 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 2Т | 400 | 578 | 0(АВМ 10) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.32 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 2Т | 400 | 578 | 11(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.32 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 2Т | 400 | 578 | 12(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Калорифер КТП |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.32 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 2Т | 400 | 578 | 13(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Освещение КТП |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.32 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 2Т | 400 | 578 | 14(БПВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.32 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 2Т | 400 | 578 | 15(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 ЩСУ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.32 | КТП 6/0,4кВ КНС-6Б 2Т | 400 | 578 | 16(БПВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗ №2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ КНС-9 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4кВ КНС-9 1Т | 400 | 578 | 0(ВА 55-41) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2016-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ КНС-9 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4кВ КНС-9 1Т | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4кВ ВВОД-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2016-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ КНС-9 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4кВ КНС-9 1Т | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2016-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ КНС-9 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4кВ КНС-9 1Т | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2016-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ КНС-9 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТП 6/0,4кВ КНС-9 1Т | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗВ-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2016-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ КНС-9 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-9 2Т |  | 0 | 0(ВА 55-41) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 2 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ КНС-9 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-9 2Т |  | 0 | 5(ВА 57-35) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 2 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ КНС-9 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-9 2Т |  | 0 | 6(ВА 57-35) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 2 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ КНС-9 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-9 2Т |  | 0 | 7(ВА 57-35) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 2 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ КНС-9 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-9 2Т |  | 0 | 8(ВА 57-35) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 2 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ КНС-9 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-9 2Т |  | 0 | 9(ВА 57-35) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 2 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ КНС-9 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-9 2Т |  | 0 | 10(ВА 57-35) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 2 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ КНС-9 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-9 2Т |  | 0 | 11(ВА 57-35) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 2 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ КНС-9 | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТП 6/0,4кВ КНС-9 2Т |  | 0 | 12(ВА 57-35) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 2 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.23 | КТП КНС 2 1Т | 1000 | 1445.1 | 0(Ввод-1) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод1 |  | 285 | Запущен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.23 | КТП КНС 2 1Т | 1000 | 1445.1 | 3(А 37 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗВ-4 |  | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.23 | КТП КНС 2 1Т | 1000 | 1445.1 | 4(А-37 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗВ-1 |  | 63 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.23 | КТП КНС 2 1Т | 1000 | 1445.1 | 7(А-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.23 | КТП КНС 2 1Т | 1000 | 1445.1 | 8(А-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗВ-3 |  | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.23 | КТП КНС 2 1Т | 1000 | 1445.1 | 11(А-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ КТП Ввод1 |  | 94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.23 | КТП КНС 2 1Т | 1000 | 1445.1 | 15(А-37 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 164 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТП КНС 2 2Т | 1000 | 1445.1 | 0(Ввод-2) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод2 |  | 223 | Запущен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТП КНС 2 2Т | 1000 | 1445.1 | 1(А 37 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗВ-2 |  | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТП КНС 2 2Т | 1000 | 1445.1 | 2(А-37 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗВ-6 |  | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТП КНС 2 2Т | 1000 | 1445.1 | 5(А-37 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТСЗВ-5 |  | 63 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТП КНС 2 2Т | 1000 | 1445.1 | 6(А-37 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ КТП Ввод2 |  | 31.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ КНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТП КНС 2 2Т | 1000 | 1445.1 | 9(САВ) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | САВ 0,4кВ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП-6/0,4 кВ 2*1000 кВА "ДНС" 2Т | 1000 | 1445.1 | 9(А 3736) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП-6/0,4 кВ 2*1000 кВА "ДНС" 2Т | 1000 | 1445.1 | 10(А 3726) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП-6/0,4 кВ 2*1000 кВА "ДНС" 2Т | 1000 | 1445.1 | 11(А-3736) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП-6/0,4 кВ 2*1000 кВА "ДНС" 2Т | 1000 | 1445.1 | 12(А 3726) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП-6/0,4 кВ 2*1000 кВА "ДНС" 2Т | 1000 | 1445.1 | 13(А 3736) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.21 | КТП-6/0,4 кВ 2*1000 кВА "ДНС" 2Т | 1000 | 1445.1 | 15(А 3726) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС юл | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТП-6/0,4 кВ 2*400 кВА КНС Ю-Л 1Т |  | 0 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВВОД |  | 0 |  | 0 | 28 | 394 | 5 | 5 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС юл | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТП-6/0,4 кВ 2*400 кВА КНС Ю-Л 1Т |  | 0 | 1(ВА 52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ-0,4кВ КНС ЮЛ Ввод-1 |  | 0 |  | 0 | 28 | 394 | 5 | 5 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС юл | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТП-6/0,4 кВ 2*400 кВА КНС Ю-Л 1Т |  | 0 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТС-1 |  | 0 |  | 0 | 28 | 394 | 5 | 5 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС юл | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТП-6/0,4 кВ 2*400 кВА КНС Ю-Л 1Т |  | 0 | 3(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 28 | 394 | 5 | 5 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС юл | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТП-6/0,4 кВ 2*400 кВА КНС Ю-Л 1Т |  | 0 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТС-3 |  | 0 |  | 0 | 28 | 394 | 5 | 5 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС юл | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТП-6/0,4 кВ 2*400 кВА КНС Ю-Л 2Т |  | 0 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВВОД |  | 0 |  | 0 | 22 | 394 | 5 | 5 | 2021-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС юл | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТП-6/0,4 кВ 2*400 кВА КНС Ю-Л 2Т |  | 0 | 7(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТС-4 |  | 0 |  | 0 | 22 | 394 | 5 | 5 | 2021-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС юл | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТП-6/0,4 кВ 2*400 кВА КНС Ю-Л 2Т |  | 0 | 9(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ТС-2 |  | 0 |  | 0 | 22 | 394 | 5 | 5 | 2021-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС юл | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТП-6/0,4 кВ 2*400 кВА КНС Ю-Л 2Т |  | 0 | 10(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Эл.калорифер БКНС |  | 0 |  | 0 | 22 | 394 | 5 | 5 | 2021-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ КНС юл | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТП-6/0,4 кВ 2*400 кВА КНС Ю-Л 2Т |  | 0 | 11(ВА 52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ-0,4кВ КНС ЮЛ Ввод-2 |  | 0 |  | 0 | 22 | 394 | 5 | 5 | 2021-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТП-6/0,4кВ "МЭН" 1Т | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТП-6/0,4кВ "МЭН" 1Т | 630 | 910.4 | 1(АП 50) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | уличное освещение |  | 5 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТП-6/0,4кВ "МЭН" 1Т | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Проходные,гаражи |  | 80 |  | 122 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТП-6/0,4кВ "МЭН" 1Т | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЦРиДЭО,ЦДС,РЩ2 ввод№1 |  | 60 |  | 95 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТП-6/0,4кВ "МЭН" 1Т | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТП-6/0,4кВ "МЭН" 1Т | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РУ 0,4 кВ №1 АБК ввод №1 |  | 70 |  | 107 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТП-6/0,4кВ "МЭН" 1Т | 630 | 910.4 | 6(А 37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | РУ0,4 кВ №2 ввод №1 |  | 160 |  | 244 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТП-6/0,4кВ "МЭН" 1Т | 630 | 910.4 | 7(А 37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Стенд В/В испытаний |  | 350 |  | 532 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП-6/0,4кВ "МЭН" 2Т | 630 | 910.4 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП-6/0,4кВ "МЭН" 2Т | 630 | 910.4 | 8(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Столярка |  | 30 |  | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП-6/0,4кВ "МЭН" 2Т | 630 | 910.4 | 9(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РУ 0,4 кВ №1 ввод 2 |  | 100 |  | 152 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП-6/0,4кВ "МЭН" 2Т | 630 | 910.4 | 10(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ДЭС -100 |  | 90 |  | 137 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП-6/0,4кВ "МЭН" 2Т | 630 | 910.4 | 11(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЦРиДЭО, ЦДС ,РЩ2 ввод №2 |  | 60 |  | 92 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП-6/0,4кВ "МЭН" 2Т | 630 | 910.4 | 12(ВА52-41) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | РУ 0,4 кВ №2 |  | 160 |  | 244 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №3 новая | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП-6/0,4кВ "МЭН" 2Т | 630 | 910.4 | 13(ВА52-41) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТП-6/0,4кВ 2х1000кВА "КНС" 1Т | 1000 | 1445.1 | 1(AR1031) | 2500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод №1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТП-6/0,4кВ 2х1000кВА "КНС" 1Т | 1000 | 1445.1 | 2(ТУР АРЕ) | 1000 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТП-6/0,4кВ 2х1000кВА "КНС" 1Т | 1000 | 1445.1 | 3(AR 1031) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4кВ №2, эл.дв-ль №3 |  | 204 |  | 310 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТП-6/0,4кВ 2х1000кВА "КНС" 1Т | 1000 | 1445.1 | 8(AR1031) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4кВ №2, эл.дв-ль №1 |  | 200 |  | 304 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТП-6/0,4кВ 2х1000кВА "КНС" 1Т | 1000 | 1445.1 | 9(AR1031) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ-0,4кВ "512" "Ввод №1" |  | 166 |  | 253 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТП-6/0,4кВ 2х1000кВА "КНС" 2Т | 1000 | 1445.1 | 5(AR1031) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ-0,4кВ "512" "Ввод №2" |  | 161 |  | 245 | 30 | 386 | 5 | 3 | 2022-05-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТП-6/0,4кВ 2х1000кВА "КНС" 2Т | 1000 | 1445.1 | 6(AR1031) | 2500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод №2 |  | 0 |  | 0 | 30 | 386 | 5 | 3 | 2022-05-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТП-6/0,4кВ 2х1000кВА "КНС" 2Т | 1000 | 1445.1 | 7(AR1031) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4кВ №2, эл.дв-ль №2 |  | 200 |  | 304 | 30 | 386 | 5 | 3 | 2022-05-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТП-6/0,4кВ 2х6300кВА "Микростил" 1Т | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТП-6/0,4кВ 2х6300кВА "Микростил" 1Т | 630 | 910.4 | 1(ВА 5239) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТП-6/0,4кВ 2х6300кВА "Микростил" 1Т | 630 | 910.4 | 2(ВА 5239) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ-0,4кВ 1ст.сепации |  | 124 |  | 189 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТП-6/0,4кВ 2х6300кВА "Микростил" 1Т | 630 | 910.4 | 3(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТП-6/0,4кВ 2х6300кВА "Микростил" 1Т | 630 | 910.4 | 4(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТП-6/0,4кВ 2х6300кВА "Микростил" 1Т | 630 | 910.4 | 5(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТП-6/0,4кВ 2х6300кВА "Микростил" 1Т | 630 | 910.4 | 6(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТП-6/0,4кВ 2х6300кВА "Микростил" 1Т | 630 | 910.4 | 7(ВА52-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТП-6/0,4кВ 2х6300кВА "Микростил" 1Т | 630 | 910.4 | 8(ВА52-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП-6/0,4кВ 2х6300кВА "Микростил" 2Т | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 77 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП-6/0,4кВ 2х6300кВА "Микростил" 2Т | 630 | 910.4 | 9(ВА52-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР 0,4 кВ №8 |  | 35 |  | 54 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП-6/0,4кВ 2х6300кВА "Микростил" 2Т | 630 | 910.4 | 10(ВА52-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП-6/0,4кВ 2х6300кВА "Микростил" 2Т | 630 | 910.4 | 11(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП-6/0,4кВ 2х6300кВА "Микростил" 2Т | 630 | 910.4 | 12(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП-6/0,4кВ 2х6300кВА "Микростил" 2Т | 630 | 910.4 | 13(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТП-6/0,4кВ 2х6300кВА "Микростил" 2Т | 630 | 910.4 | 14(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ-0,4кВ |  | 74 |  | 113 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП-6/0,4кВ 2х630кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 1(А31-24) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | КИПиА КАВРОЛ |  | 6 |  | 10 | 39.98 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП-6/0,4кВ 2х630кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 2(А 31-34) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4кВ №5 ПГС-3 |  | 75 |  | 114 | 39.98 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП-6/0,4кВ 2х630кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 3(А31-24) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | Бойлерная УПН-3млн |  | 24 |  | 37 | 39.98 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП-6/0,4кВ 2х630кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 4(А3134) | 200 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 39.98 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП-6/0,4кВ 2х630кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 12(А31-24) | 120 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 39.98 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП-6/0,4кВ 2х630кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 13(А31-24) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4кВ№4 "БКС-1" |  | 127 |  | 163 | 39.98 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП-6/0,4кВ 2х630кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 14(А31-34) | 300 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 39.98 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТП-6/0,4кВ 2х630кВА №2 1Т | 630 | 910.4 | 15(АВМ - 15) | 1500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 129 | 39.98 | 385 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | КРУН 6 кВ ДНС-3 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТП-6/04кВ 2х400кВа ДНС-3 2Т | 400 | 578 | 0(ВА-55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 |  | 226.5 |  | 58.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | КРУН 6 кВ ДНС-3 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТП-6/04кВ 2х400кВа ДНС-3 2Т | 400 | 578 | 1(ВА-57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШСУ Пож Насос ДНС-3А ввод2 |  | 131 |  | 14.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | КРУН 6 кВ ДНС-3 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТП-6/04кВ 2х400кВа ДНС-3 2Т | 400 | 578 | 2(ВА-57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-1 гр.кабель |  | 12.2 |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | КРУН 6 кВ ДНС-3 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТП-6/04кВ 2х400кВа ДНС-3 2Т | 400 | 578 | 3(ВА-57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШСУ КТП ДНС-3А ВВод2 |  | 85.6 |  | 3.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | КРУН 6 кВ ДНС-3 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТП-6/04кВ 2х400кВа ДНС-3 2Т | 400 | 578 | 4(ВА-5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 1000кВА №3 К-21 (З/Ч) | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 | МРТ 2 | 2021-06-01 | 1 | 10 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 1000кВА №3 К-21 (З/Ч) | 1000 | 1445.1 | 1(TS160N) | 160 |  | 2021-06-01 | 0 | 0 |  |  | 38 |  | 0 |  | 112 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 1000кВА №3 К-21 (З/Ч) | 1000 | 1445.1 | 2(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 45 |  | 0 |  | 112 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 1000кВА №3 К-21 (З/Ч) | 1000 | 1445.1 | 3(TS250N) | 250 |  | 2021-06-01 | 0 | 0 |  |  | 41 |  | 0 |  | 116 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 1000кВА №3 К-21 (З/Ч) | 1000 | 1445.1 | 4(TS250N) | 250 |  | 2021-06-01 | 0 | 0 |  |  | 43 |  | 0 |  | 0 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 1000кВА №3 К-21 (З/Ч) | 1000 | 1445.1 | 5(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 42 |  | 0 |  | 0 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 1000кВА №3 К-21 (З/Ч) | 1000 | 1445.1 | 6(TS400N) | 400 |  | 2021-06-01 | 0 | 0 |  |  | 39 |  | 0 |  | 113 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 1000кВА №3 К-21 (З/Ч) | 1000 | 1445.1 | 7(ВА55-41) | 1000 |  | 2021-06-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 1000кВА №3 К-21 (З/Ч) | 1000 | 1445.1 | 8(TS400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 36 |  | 0 |  | 130 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 1000кВА №3 К-21 (З/Ч) | 1000 | 1445.1 | 9(TD100H) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 1000кВА №3 К-21 (З/Ч) | 1000 | 1445.1 | 10(TD100H) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 1000кВА №3 К-21 (З/Ч) | 1000 | 1445.1 | 11(TD100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 1000кВА №3 К-21 (З/Ч) | 1000 | 1445.1 | 12(ВА51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 44 |  | 0 |  | 35 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 1000кВА №3 К-21 (З/Ч) | 1000 | 1445.1 | 13(ВА57ф35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШК.,ШР |  | 0 |  | 0 | 10 | 384 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВа №1 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 0(ВА 55-41) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 92 | 15 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВа №1 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 1(ВА 51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13 |  | 0 | Запущен | 0 | 15 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВа №1 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 2(ВА 51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11 |  | 0 | Запущен | 0 | 15 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВа №1 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 3(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 |  | 0 | Запущен | 90 | 15 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВа №1 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 4(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9 |  | 0 | Запущен | 0 | 15 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВа №1 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 5(TD100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | МАЧТА+БРХ |  | 0 | Запущен | 0 | 15 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВа №1 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 6(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 2 | 15 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВа №1 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 7(TS160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 15 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВа №1 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 8(TD100H) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Греющий кабель скв 11 |  | 0 | Остановлен | 0 | 15 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВа №1 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 9(ВА57Ф35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШК.,ШР |  | 0 | Остановлен | 0 | 15 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВА №2 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 0(TS630N) | 630 | МРТ 2 |  | 1 | 2 |  |  | Ввод |  | 0 | Запущен | 105 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВА №2 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 1(TD100N) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВА №2 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 2(TD100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВА №2 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 3(TD100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВА №2 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 4(TS400N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВА №2 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 5(TS630N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВА №2 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 6(TS400N) | 400 | 2015-12-07 |  | 0 | 0 |  |  | 26 |  | 0 | Запущен | 105 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВА №2 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 7(TS160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВА №2 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 8(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВА №2 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 9(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 400кВА №2 К-15 (З/Ч) | 400 | 578 | 10(TS160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 21 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 0 |  | 2021-01-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 21 | 630 | 910.4 | 1(TS160N) | 160 |  | 2021-01-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 21 | 630 | 910.4 | 2(TS400N) | 400 |  | 2021-01-01 | 0 | 0 |  |  | 34 |  | 1 |  | 108 | 32 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 21 | 630 | 910.4 | 3(TS400N) | 400 |  | 2021-01-01 | 0 | 0 |  |  | 31 |  | 0 |  | 110 | 32 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 21 | 630 | 910.4 | 4(TS400N) | 400 |  | 2021-01-01 | 0 | 0 |  |  | 28 |  | 0 |  | 124 | 32 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 21 | 630 | 910.4 | 5(TS400N) | 400 |  | 2021-01-01 | 0 | 0 |  |  | 32 |  | 0 |  | 0 | 32 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 21 | 630 | 910.4 | 6(TS250N) | 250 |  | 2021-01-01 | 0 | 0 |  |  | греющий кабель 24 |  | 0 |  | 0 | 32 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 21 | 630 | 910.4 | 7(TS250N) | 250 |  | 2021-01-01 | 0 | 0 |  |  | Мачта №1 |  | 0 |  | 0 | 32 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 21 | 630 | 910.4 | 8(TS250N) | 250 |  | 2021-01-01 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 32 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 21 | 630 | 910.4 | 9(TD100N) | 25 |  | 2021-01-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 21 | 630 | 910.4 | 10(TD100N) | 63 |  | 2021-01-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 21 | 630 | 910.4 | 11(TD100N) | 63 |  | 2021-01-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 21 | 630 | 910.4 | 12(ВА57ф35) | 63 |  | 2021-01-01 | 0 | 0 |  |  | ШК.,ШР |  | 0 |  | 0 | 32 | 383 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 639кВА №1 КП-21 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ |  | 1 | 2 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 21 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 639кВА №1 КП-21 | 630 | 910.4 | 1(TS160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 1 | 21 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 639кВА №1 КП-21 | 630 | 910.4 | 2(TS160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 21 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 639кВА №1 КП-21 | 630 | 910.4 | 3(TS630N) | 630 |  | 2021-12-01 | 0 | 0 |  |  | 21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 639кВА №1 КП-21 | 630 | 910.4 | 4(TS400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 24 |  | 0 |  | 63 | 21 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 639кВА №1 КП-21 | 630 | 910.4 | 5(TS400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 27 |  | 0 |  | 0 | 21 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 639кВА №1 КП-21 | 630 | 910.4 | 6(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 29 |  | 0 |  | 71 | 21 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 639кВА №1 КП-21 | 630 | 910.4 | 7(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 23 |  | 0 |  | 60 | 21 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 639кВА №1 КП-21 | 630 | 910.4 | 8(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 21 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 639кВА №1 КП-21 | 630 | 910.4 | 9(TD100H) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 639кВА №1 КП-21 | 630 | 910.4 | 10(TD100H) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 639кВА №1 КП-21 | 630 | 910.4 | 11(TD100H) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 10/0,4 кВ 639кВА №1 КП-21 | 630 | 910.4 | 12(ВА57Ф35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВА57Ф35 |  | 0 |  | 0 | 21 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ "Вертодром Северный" | 400 | 578 | 0(Рубильник) | 600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 23 | 392 | 5 | 3 | 2019-01-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ "Вертодром Северный" | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 | [6 empty] | Котельная, скважина |  | 0 |  | 46 | 23 | 392 | 5 | 3 | 2019-01-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ "Вертодром Северный" | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Общежитие |  | 0 |  | 16 | 23 | 392 | 5 | 3 | 2019-01-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ "Вертодром Северный" | 400 | 578 | 3(ВА51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Заправка,проходная,склад,Офис |  | 0 |  | 24 | 23 | 392 | 5 | 3 | 2019-01-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ "Вертодром Северный" | 400 | 578 | 4(ВА52-37) | 250 | [6 empty] | Сауна, диспечерская |  | 0 |  | 49 | 23 | 392 | 5 | 3 | 2019-01-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ "Вертодром Северный" | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 100 | [6 empty] | Столовая |  | 0 |  | 0 | 23 | 392 | 5 | 3 | 2019-01-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ "Вертодром Северный" | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 100 | [6 empty] | Склад |  | 0 |  | 0 | 23 | 392 | 5 | 3 | 2019-01-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 0(АВМ 10) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 26 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 0(АВМ 10) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 26 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 1(ЯПБПВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Нар. осв. ЮЭС |  | 5 |  | 8 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 2(ЯБПВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 3(ЯБПВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Гулиева |  | 40 |  | 15 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 4(ЯБПВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 5(ЯБПВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ГСК Южный |  | 0 |  | 0 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 6(ЯБПВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Освещение КТП |  | 2 |  | 10 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 7(ЯБПВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Гулиева |  | 40 |  | 61 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 8(ЯБПВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 9(ЯБПВ ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 10(ЯБПВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РРС |  | 28 |  | 43 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 11(ЯБПВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | магазин Автолюбитель |  | 3 |  | 5 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 12(ЯБПВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РРС |  | 28 |  | 43 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 13(ЯБПВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 14(ЯБПВ ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 15(ЯБПВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК ЮЭС |  | 10 |  | 16 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 17(ЯБПВ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Гараж ЮЭС |  | 40 |  | 61 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 20(ВА55 43) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Гулиева |  | 40 |  | 61 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 21(АЕ2046) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 22(АЕ2046) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №1 яч.115 | КТПН 6/0,4 кВ "Пив завод" 1Т | 400 | 578 | 23(АЕ2046) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 394 | 5 | 1 | 2019-01-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-39 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-39 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-39 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-39 | 1000 | 1445.1 | 3(ВО-250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-39 | 1000 | 1445.1 | 4(BO-25-N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-39 | 1000 | 1445.1 | 5(ВН 630N) | 630 |  |  | 630 | 6300 |  |  | 398 | ЭЦН | 45 | Запущен | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 60 | 27.8 | 30 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-39 | 1000 | 1445.1 | 6(ВН 630N) | 630 |  |  | 630 | 6300 |  |  | 391 | ЭЦН | 63 | Запущен | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 81 | 44.3 | 30 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-39 | 1000 | 1445.1 | 7(ВН 630N) | 400 |  |  | 400 | 4000 |  |  | 395 | ЭЦН | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 40 | 11.8 | 30 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-39 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1000 | 10000 |  |  | 392 | ЭЦН | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-39 | 1000 | 1445.1 | 9(ВН 630N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 35 | 5.9 | 30 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-39 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-39 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-13 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-39 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | шщ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-62бис | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5543) | 2000 | МРТ 5 |  | 0 | 0 | 2018 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 22 | 398 | 5 | 4 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-62бис | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5135) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 |  | 0 | 22 | 398 | 5 | 4 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-62бис | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 | 2018 |  | 171 | ЭЦН | 56 |  | 0 | 22 | 398 | 5 | 4 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-62бис | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 | 2018 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 398 | 5 | 4 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-62бис | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 | 2008 |  | скв.170 | ЭЦН | 90 |  | 0 | 22 | 398 | 5 | 4 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-62бис | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 | 2018 |  | скв.163 | ЭЦН | 90 |  | 190 | 22 | 398 | 5 | 4 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-62бис | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 | 2018 |  | скв.166 | ЭЦН | 90 |  | 0 | 22 | 398 | 5 | 4 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-62бис | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5341) | 1000 | МРТ 2 |  | 0 | 0 | 2018 |  | скв.164 | ЭЦН | 90 |  | 138 | 22 | 398 | 5 | 4 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-62бис | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 | 2018 |  | 172 | ЭЦН | 90 |  | 0 | 22 | 398 | 5 | 4 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-62бис | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 22 | 398 | 5 | 4 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-62бис | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 57-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 22 | 398 | 5 | 4 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 КП-8 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 66 |  | 0 |  | 111 | 51.63 | 382 | 5 | 5 | 2013-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125-99
с/р №4 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 КП-8 | 250 | 361.3 | 2(TYP-WIS) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 70 |  | 0 |  | 66 | 51.63 | 382 | 5 | 5 | 2013-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125-99
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 2019-07-05 | 1 | 10 | 0.36-1 | 2010-05-01 | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 250 |  | 2019-07-05 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 100 |  | 2019-07-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 100 |  | 2019-07-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 4(BD 250) | 250 |  | 2019-07-05 | 200 | 35 | 160-250А | 0.35-2.5кА | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 5(BD 250) | 250 |  | 2019-07-05 | 200 | 35 | 160-250А | 0.35-2.5кА | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 6(BD 630) | 630 |  | 2019-07-05 | 400 | 2 | 250-630А | 07-7кА | скв.161 | ЭЦН | 0 | Запущен | 136 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 7(BD 630) | 400 |  | 2019-07-05 | 172 | 1 | 160-400А | 0.5-6кА | скв 162 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 8(BD 630) | 400 |  | 2019-07-05 | 172 | 1 | 160-400А | 0.5-6кА | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 160 |  | 2019-07-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 160 |  | 2019-07-05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 63 |  | 2019-07-05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-35) | 63 |  | 2019-07-05 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-179 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53 41) | 1000 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 267 | 29 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-179 | 630 | 910.4 | 1(ВА 53 41) | 100 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | мачта |  | 0 |  | 0 | 29 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-179 | 630 | 910.4 | 2(ВА 53 41) | 100 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 29 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-179 | 630 | 910.4 | 3(ВА 53 41) | 250 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 1791 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 94 | 29 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-179 | 630 | 910.4 | 4(ВА 53 41) | 250 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 1792 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 48 | 29 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-179 | 630 | 910.4 | 5(ВА 53 41) | 630 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 1795 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 125 | 29 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-179 | 630 | 910.4 | 6(ВА 53 41) | 400 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 29 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-179 | 630 | 910.4 | 7(ВА 53 41) | 400 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 29 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-179 | 630 | 910.4 | 8(ВА 53 41) | 160 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-179 | 630 | 910.4 | 9(ВА 53 41) | 160 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 29 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-179 | 630 | 910.4 | 10(ВА 53 41) | 63 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 29 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-179 | 630 | 910.4 | 11(ВА 53 41) | 63 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 29 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-179 | 630 | 910.4 | 12(ВА 53 41) | 250 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 29 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 252 | 27 | 380 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 1(ВА СЭЩ) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.228 |  | 63 | Запущен | 73 | 27 | 380 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 380 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 3(BD250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 380 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 4(BD250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 380 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 5(BD630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.233 | ЭЦН | 45 | Запущен | 145 | 27 | 380 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 6(ВН400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 380 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 7(ВН400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.235 | ЭЦН | 125 |  | 0 | 27 | 380 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 380 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 380 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4кВ КП-23. Рация КИП |  | 0 | Запущен | 0 | 27 | 380 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 27 | 380 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 12(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК 4х25, 2х10 квар |  | 0 |  | 0 | 27 | 380 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-23 | 630 | 910.4 | 13(ВА57-35) | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 27 | 380 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА КП-3 "б" С | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 | МРТ2-МП |  | 1600 | 12800 |  | 1,5-12 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 580 | 40 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 10 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА КП-3 "б" С | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 40 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА КП-3 "б" С | 1000 | 1445.1 | 2(EZC 250) | 250 |  |  | 250 | 2000 | 100-250 | 0,35-2,5 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 40 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА КП-3 "б" С | 1000 | 1445.1 | 3(EZC 250) | 250 |  |  | 250 | 2000 | 100-250 | 0,35-2,5 | Скв.18 | ЭЦН | 45 | Запущен | 90 | 40 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА КП-3 "б" С | 1000 | 1445.1 | 4(EZC 400) | 400 |  |  | 400 | 3200 | 160-400 | 0,5-6 | Скв.1093 | ЭЦН | 125 | Запущен | 115 | 40 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА КП-3 "б" С | 1000 | 1445.1 | 5(CVS 630) | 630 |  |  | 630 | 5100 | 250-630 | 0,8-6,3 | Скв. 1304 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 40 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА КП-3 "б" С | 1000 | 1445.1 | 6(CVS 630) | 630 |  |  | 630 | 4000 | 250-630 | 0,8-6,3 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 40 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА КП-3 "б" С | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5341) | 1000 | МРТ2-МП |  | 1000 | 3000 | 0,3-1,1 | 1,5-12 | Скв.16г | ЭЦН | 250 | Запущен | 375 | 40 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА КП-3 "б" С | 1000 | 1445.1 | 8(EZC 400) | 400 |  |  | 400 | 1600 | 160-400 | 0,5-6 | Скв.1306 | ЭЦН | 80 | Остановлен | 0 | 40 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА КП-3 "б" С | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 40 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА КП-3 "б" С | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 40 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА КП-3 "б" С | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 40 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА КП-3 "б" С | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 40 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ №3 Поселок, Общежитие 5,6,8 | 400 | 578 | 0(А37) | 630 | нет | 49.9.06 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 77 | 13 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185/08
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ №3 Поселок, Общежитие 5,6,8 | 400 | 578 | 1(J21U) | 63 | нет | 2023-08-09 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 13 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185/08
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ №3 Поселок, Общежитие 5,6,8 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 400 | нет | 2008-09-20 | 0 | 0 |  |  | ОК-5,6,7,8 |  | 0 | Запущен | 70 | 13 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185/08
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ №3 Поселок, Общежитие 5,6,8 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 320 | нет | 2023-08-09 | 0 | 0 |  |  | котельн.2, стол., медпункт |  | 0 | Запущен | 7 | 13 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185/08
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ №3 Поселок, Общежитие 5,6,8 | 400 | 578 | 4(J23U) | 100 | нет | 60.9.08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185/08
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-39 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-39 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 130 | 76.5 | 0 | 67/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-39 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 399 | ЭЦН | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 105 | 23 | 0 | 67/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-39 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-39 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 402 | ЭЦН | 63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 92 | 16.3 | 0 | 67/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-39 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 14 | 9.5 | 0 | 67/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-39 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 | ЭЦН | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 85 | 16.4 | 0 | 67/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-39 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-39 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 395 | ЭЦН | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 90 | 40 | 0 | 67/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-39 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 К-39 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67/17
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 0(NS 1600 N) | 1600 |  |  | 1 | 6 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 325 | 22 | 402 | 2 | 5 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13/21
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 47-63) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 2 | Запущен | 0 | 22 | 402 | 2 | 5 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13/21
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 2(CVS100B) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 | Запущен | 0 | 22 | 402 | 2 | 5 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13/21
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 3(CVS100B) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вагон суперинтендант |  | 10 | Запущен | 0 | 22 | 402 | 2 | 5 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13/21
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 4(CVS400F) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв. 1927 | ЭЦН | 80 | Запущен | 107 | 22 | 402 | 2 | 5 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13/21
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 5(CVS100B) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 2 | Запущен | 0 | 22 | 402 | 2 | 5 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13/21
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 6(CVS400F) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв. 1920 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 22 | 402 | 2 | 5 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13/21
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 7(CVS160B) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 402 | 2 | 5 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13/21
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 8(NS 1600 N) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 402 | 2 | 5 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13/21
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 9(CVS630F) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв. 1930 | ЭЦН | 110 |  | 0 | 22 | 402 | 2 | 5 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13/21
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 10(CVS250B) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв. 1923 | ЭЦН | 56 | Запущен | 121 | 22 | 402 | 2 | 5 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13/21
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 11(CVS630F) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 402 | 2 | 5 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13/21
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 12(CVS250B) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв. 221 |  | 63 | Запущен | 97 | 22 | 402 | 2 | 5 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13/21
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-27 |  | 0 | 0(ВА 55-43) | 1600 |  |  | 1600 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-27 |  | 0 | 1(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 |  |  | БСК |  | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-27 |  | 0 | 2(ВА 57-35) | 63 |  |  | 63 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-27 |  | 0 | 3(BD 250 NE) | 250 |  |  | 250 | 0 | 100-250 |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-27 |  | 0 | 4(BD 250 NE) | 250 |  |  | 250 | 0 | 100-250 |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-27 |  | 0 | 5(BH 630 NE) | 630 |  |  | 250 | 0 | 250-630 |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-27 |  | 0 | 6(BH 630 NE) | 630 |  |  | 250 | 0 | 250-630 |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-27 |  | 0 | 7(BH 630 NE) | 400 |  |  | 400 | 0 | 160-400 |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-27 |  | 0 | 8(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 360-1000 |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-27 |  | 0 | 9(BH 630 NE) | 400 |  |  | 250 | 0 | 160-400 |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-27 |  | 0 | 10(ВА 57-35) | 160 |  |  | 160 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-27 |  | 0 | 11(ВА 57-35) | 100 |  |  | 100 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-27 |  | 0 | 12(ВА 57-35) | 63 |  |  | 63 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-7С | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D316H) | 1600 |  |  | 1600 | 16000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 682 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-07-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-7С | 1000 | 1445.1 | 1(ВА55-41) | 1000 |  |  | 450 | 8000 |  |  | 337 | ЭЦН | 125 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 69 | 40.04 | 30 | 2014-07-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-7С | 1000 | 1445.1 | 2(TS630N) | 630 |  |  | 630 | 0 |  |  | 343 | ЭЦН | 45 | Запущен | 70 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 38 | 27.65 | 30 | 2014-07-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-7С | 1000 | 1445.1 | 3(TS400N) | 400 |  |  | 320 | 0 |  |  | 338 | ЭЦН | 63 | Запущен | 115 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 35 | 26.66 | 30 | 2014-07-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-7С | 1000 | 1445.1 | 4(TS400N) | 400 |  |  | 400 | 0 |  |  | 340 | ЭЦН | 45 | Запущен | 76 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 24 | 18.7 | 180 | 2014-07-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-7С | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 31 | 22.56 | 30 | 2014-07-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-7С | 1000 | 1445.1 | 6(TS160N) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 52 | 2.3 | 30 | 2014-07-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-7С | 1000 | 1445.1 | 7(TS160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-07-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-7С | 1000 | 1445.1 | 8(TS100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-11,12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-07-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-7С | 1000 | 1445.1 | 9(ВА47-63) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | шщ |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-07-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-7С | 1000 | 1445.1 | 10(TS630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-07-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 К-7С | 1000 | 1445.1 | 11(ВА47-63) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-07-01
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 | МРТ | 2021-04-01 | 1 | 10 | 0,36-1,6 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 564 | 39 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-21
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57-35) | 63 |  | 2021-04-01 | 0 | 0 |  |  | выносной ПРС |  | 30 | Запущен | 0 | 39 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-21
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 2(BD250N) | 250 | Встроен | 2021-04-01 | 0 | 0 | 100-250 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-21
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 3(BD250N) | 250 | Встроен | 2021-04-01 | 0 | 0 | 100-250 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-21
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 4(BH630N) | 630 | Встроен | 2021-04-01 | 0 | 0 | 250-630 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-21
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 5(BH630N) | 630 | Встроен | 2021-04-01 | 630 | 0 | 250-630 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-21
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 6(BH630N) | 400 | Встроен | 2021-04-01 | 400 | 0 | 160-400 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-21
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 53-41) | 1000 | МРТ | 2021-04-01 | 1 | 10 | 0,36-1,0 | 1,5-10 | 1111 вз на СШ-0,4кВ | ЭЦН | 450 | Запущен | 560 | 39 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-21
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 8(BH630N) | 400 |  | 2021-04-01 | 400 | 0 | 160-400 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-21
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-35) | 160 |  | 2021-04-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-21
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57-35) | 100 |  | 2021-04-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 4 | 39 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-21
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 51-35) | 63 |  | 2021-04-01 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 39 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-21
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 57-39) | 400 |  | 2021-04-01 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 39 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16-21
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 53-43) | 1600 | МРТ 5 | 2018-09-16 | 9 | 8 | 0,6-1 | 2023-12-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 18 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 12 |  | 1 | 18 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 2(BD250NE305) | 250 |  | 16.09.20218 | 0 | 0 |  |  | скв.1561 |  | 80 | Запущен | 132 | 18 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 3(BD250NE305) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 4(BD250NE305) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 5(BD630NE305) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 6(BD630NE305) | 400 |  | 2018-09-16 | 4 | 400 | 0,5-6 | 160-400 | скв.1557 |  | 70 | Запущен | 117 | 18 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 8(BH630NE305) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 кВ |  | 0 |  | 0 | 18 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 18 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 18 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 | Встроен |  | 1600 | 0 | 576-1600 |  |  |  | 0 |  | 263 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 1(CVS 100B) | 63 |  |  | 63 | 0 | 44-63 |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 160 | 0 |  |  | скв.91 |  | 40 |  | 68 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  | скв.81 |  | 63 |  | 85 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 57-35) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  | скв.87г |  | 50 |  | 0 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 57-35) | 500 |  |  | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 |  |  | скв.75 |  | 45 |  | 57 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 |  |  | скв.80 |  | 40 |  | 52 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-39) | 630 |  |  | 630 | 0 |  |  | скв.1062 |  | 180 |  | 240 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-39) | 630 |  |  | 630 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 10(CVS-100B) | 63 |  |  | 63 | 0 | 44-63 |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 | Встроен |  | 1600 | 0 | 0.4-1.1 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 217 | 15 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630FTU) | 630 | FTU |  | 630 | 0 | 0.8-1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 400 | 0 | 0.4-1.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 630N) | 630 | ATU |  | 504 | 0 | 0.8-1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 | ATU |  | 400 | 0 | 0.8-1 |  | скв.92 |  | 45 |  | 0 | 15 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 | ATU |  | 400 | 0 | 0.8-1 |  | скв.93 |  | 45 |  | 60 | 15 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 57Ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.2002 |  | 45 |  | 78 | 15 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 8(TS 160N) | 160 | ATU |  | 160 | 0 | 0.8-1 |  | скв.18 |  | 45 |  | 78 | 15 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 | FTU |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 15 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 10(TD 100N) | 63 | FTU |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 15 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 2000 | МРТ 2 |  | 2000 | 0 | 800-2000 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 325 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57-35) | 63 |  |  | 63 | 0 |  |  | КРС/ПРС |  | 0 |  | 0 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 160 | 0 |  |  | БМА,БКУ |  | 0 |  | 1 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  | скв.24 |  | 28 |  | 0 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 57-35) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  | скв.49 |  | 32 |  | 71 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 57-39) | 630 |  |  | 630 | 0 |  |  | скв.23 |  | 140 |  | 183 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 |  |  | скв.35 |  | 90 |  | 135 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 57-39) | 320 |  |  | 320 | 0 |  |  | скв.22 |  | 50 |  | 70 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-41) | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 400-1000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВа №1 КП-6б | 1000 | 1445.1 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 |  |  | 1600 | 0 | 640-1600 |  | Ввод-0,4кВ |  | 0 |  | 272 | 18 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВа №1 КП-6б | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 630 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 18 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВа №1 КП-6б | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5541) | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 400-1000 |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 18 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВа №1 КП-6б | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 630 |  |  | 630 | 0 | 504-630 |  | 1051 |  | 45 |  | 41 | 18 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВа №1 КП-6б | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 400 | 0 | 320-400 |  | 64 |  | 56 |  | 0 | 18 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВа №1 КП-6б | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 400 | 0 | 320-400 |  | 40 |  | 63 |  | 0 | 18 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВа №1 КП-6б | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 250 | 0 | 200-250 |  | 1050 |  | 45 |  | 110 | 18 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВа №1 КП-6б | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 250 |  |  | 250 | 0 | 200-2550 |  | 211 |  | 45 |  | 65 | 18 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВа №1 КП-6б | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100N) | 160 |  |  | 160 | 0 | 64-160 |  | 42 |  | 40 |  | 56 | 18 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВа №1 КП-6б | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 63 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 18 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВа №1 КП-6б | 1000 | 1445.1 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 63 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 18 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 ЦПС-1 | 0 | 0 | 0(ВА-53-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 ЦПС-1 | 0 | 0 | 1(ВА-57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 ЦПС-1 | 0 | 0 | 2(ВА-57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 ЦПС-1 | 0 | 0 | 3(ВА-51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ-0,4кВ ЦПС-1 |  | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 ЦПС-1 | 0 | 0 | 4(ВА-57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-04кВ ЦПС-1 Ввод-1 |  | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 ЦПС-1 | 0 | 0 | 5(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | МФНС ввод1 |  | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 ЦПС-1 | 0 | 0 | 6(ВА-57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 ЦПС-1 | 0 | 0 | 7(ВА-57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разъем внешних подключений |  | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 | МРТ | 2021-04-01 | 1 | 10 | 0,36-1,6 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 636 | 44 | 360 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57-35) | 63 |  | 2021-04-01 | 0 | 0 |  |  | БМА, АГЗУ |  | 0 |  | 4 | 44 | 360 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 2(BD 250NE) | 250 | Встроен | 2021-04-01 | 250 | 4 | 100-250 | 0,35-3,5 | резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 360 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250NE) | 250 | Встроен | 2021-04-01 | 250 | 4 | 100-250 | 0,35-3,5 | 1099 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 44 | 360 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 4(BH 630N) | 630 | Встроен | 2021-04-01 | 315 | 6 | 250-630 | 0,8-5,1 | 1110 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 44 | 360 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630N) | 630 | Встроен | 2021-04-01 | 630 | 630 | 250-630 |  | 1140 | ЭЦН | 90 | Запущен | 144 | 44 | 360 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630N) | 400 | Встроен | 2021-04-01 | 160 | 160 | 160-400 |  | 1090 | ЭЦН | 80 | Запущен | 120 | 44 | 360 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 53-41) | 1000 | МРТ | 2021-04-01 | 400 | 400 | 360-1000 | 1,5-10 | 1086 | ЭЦН | 100 | Запущен | 105 | 44 | 360 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 8(BH 630N) | 400 | Встроен | 2021-04-01 | 400 | 400 | 160-400 |  | 1085 | ЭЦН | 90 | Запущен | 138 | 44 | 360 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-35) | 160 |  | 2021-04-01 | 0 | 0 |  |  | БМА-2 |  | 6 | Запущен | 5 | 44 | 360 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5739) | 400 |  | 2012-10-17 | 0 | 0 |  |  | 1116 | ЭЦН | 70 | Запущен | 120 | 44 | 360 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 44 | 360 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 57-35) | 63 |  | 2021-04-01 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 44 | 360 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 53-43) | 1600 | МРТ 5 | 2018-09-16 | 9 | 8 | 0,4-1 | 2023-12-02 | Ввод |  | 0 |  | 0 | 17 | 376 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 04-36) | 63 |  | 2018-09-16 | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 12 |  | 1 | 17 | 376 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 2(BD250NE305) | 250 |  | 2018-09-16 | 0 | 0 |  |  | 1560 |  | 70 | Запущен | 74 | 17 | 376 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 3(BD250NE305) | 250 |  | 2018-09-16 | 0 | 0 |  |  | 1556 |  | 70 | Запущен | 96 | 17 | 376 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 4(DY630NE305) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 376 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 5(DY630NE305) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 376 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 6(DY630NE305) | 400 |  | 2018-09-16 | 0 | 0 |  |  | 1555 |  | 100 | Запущен | 102 | 17 | 376 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 376 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 8(BH630NE305) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1532 |  | 63 |  | 0 | 17 | 376 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | вагон-дом сторожа |  | 10 |  | 0 | 17 | 376 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 376 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 17 | 376 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 17 | 376 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-155 | 1000 | 1445.1 | 13(ВА 47-29 32А) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | вагон-дом суперинтенданта |  | 5 |  | 0 | 17 | 376 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 | Встроен |  | 1600 | 0 | 576-1600 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 242 | 16 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 1(CVS-100B) | 63 |  |  | 63 | 0 | 44-63 |  | УДРХ-2 |  | 0 |  | 1 | 16 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.73 |  | 60 |  | 79 | 16 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.1061 |  | 42 |  | 106 | 16 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 57-39) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.74 |  | 40 |  | 60 | 16 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.90 |  | 45 |  | 75 | 16 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.1063 |  | 45 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 1000 | 0 | 400-100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 10(CVS-100B) | 63 | Встроен |  | 63 | 0 | 44-63 |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 47-29) | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | Осв. КТПН |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 Бис С | 1000 | 1445.1 | 0(NS1600) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 210 | 14 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 Бис С | 1000 | 1445.1 | 1(ВА47-29) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 1 |  | 0 | 14 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 Бис С | 1000 | 1445.1 | 2(ВА47-29) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | Прожект.мачта |  | 2 |  | 0 | 14 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 Бис С | 1000 | 1445.1 | 3(CVS100B) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 3 |  | 0 | 14 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 Бис С | 1000 | 1445.1 | 4(CVS100B) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 2 |  | 0 | 14 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 Бис С | 1000 | 1445.1 | 5(CVS400F) | 400 |  |  | 400 | 4000 |  |  | Скв.1301 |  | 80 | Остановлен | 0 | 14 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 Бис С | 1000 | 1445.1 | 6(CVS100B) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 Бис С | 1000 | 1445.1 | 7(CVS400F) | 400 |  |  | 400 | 4000 |  |  | Скв.1095 |  | 90 | Остановлен | 0 | 14 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 Бис С | 1000 | 1445.1 | 8(CVS160B) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 Бис С | 1000 | 1445.1 | 9(NS-1600N) | 1000 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | Скв.1300 |  | 0 | Остановлен | 0 | 14 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 Бис С | 1000 | 1445.1 | 10(CVS630F) | 630 |  |  | 250 | 4 |  |  | Скв.1094 |  | 63 | Запущен | 95 | 14 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 Бис С | 1000 | 1445.1 | 11(CVS250B) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 Бис С | 1000 | 1445.1 | 12(CVS630F) | 630 |  |  | 250 | 4 |  |  | Скв.1096 |  | 80 | Остановлен | 0 | 14 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-3 Бис С | 1000 | 1445.1 | 13(CVS250B) | 250 |  |  | 250 | 4 |  |  | Скв.20 |  | 63 | Запущен | 115 | 14 | 370 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 2000 |  |  | 2000 | 0 | 800-2000 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 81 | 5 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57-35) | 63 |  |  | 63 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 5 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 160 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 3 | 5 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  | РЩ-2 ШЩ |  | 0 |  | 7 | 5 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 57-35) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  | НОРД Сервис |  | 0 |  | 10 | 5 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 |  |  | скв.37 |  | 45 |  | 0 | 5 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 |  |  | скв.27 |  | 45 |  | 61 | 5 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 400-1000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-39) | 320 |  |  | 320 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6бис | 1000 | 1445.1 | 0(LBA-16S-3PE) | 2000 |  |  | 1600 | 0 | 640-1600 |  |  |  | 0 |  | 394 | 27 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6бис | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 630 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 27 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6бис | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5541) | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 400-1000 |  | скв.65 |  | 63 |  | 88 | 27 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6бис | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 400 | 0 | 320-400 |  | скв.41 |  | 70 |  | 142 | 27 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6бис | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 400 | 0 | 320-400 |  | скв.1052 |  | 50 |  | 97 | 27 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6бис | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 400 | 0 | 320-400 |  | скв.44 |  | 45 |  | 122 | 27 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6бис | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5735) | 400 |  |  | 400 | 0 |  |  | скв.63 |  | 56 |  | 75 | 27 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6бис | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 160 | 0 | 128-160 |  | ПМ |  | 0 |  | 11 | 27 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6бис | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100N) | 63 |  |  | 63 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 27 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-6бис | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 63 | 0 |  |  | КРС/ПРС |  | 0 |  | 0 | 27 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-71 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5343) | 1600 | МРТ 2 | 17-27.01.14 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 574 | 39 | 392 | 5 | 5 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17421
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-71 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57-39) | 500 |  | 22-28.01.14 | 0 | 0 |  |  | 1900 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 39 | 392 | 5 | 5 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17421
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-71 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 57-39) | 400 |  | 19-22.01.14 | 0 | 0 |  |  | 1911 | ЭЦН | 90 | Запущен | 118 | 39 | 392 | 5 | 5 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17421
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-71 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1902 | ЭЦН | 90 | Запущен | 195 | 39 | 392 | 5 | 5 | 2023-01-06 | 0 |  | 72 | 15.9 | 30 | 17421
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-71 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5139) | 630 |  | 2-26.01.14 | 0 | 0 |  |  | 1903 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 39 | 392 | 5 | 5 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17421
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-71 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 0 | 0 |  |  | 1971 | ЭЦН | 125 | Запущен | 261 | 39 | 392 | 5 | 5 | 2023-01-06 | 0 |  | 320 | 183.5 | 30 | 17421
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-71 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5237) | 320 |  | 13-27.01.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 392 | 5 | 5 | 2023-01-06 | 0 |  | 67 | 47.3 | 30 | 17421
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-71 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-35) | 250 |  | 4-27.01.14 | 0 | 0 |  |  | 1907 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 39 | 392 | 5 | 5 | 2023-01-06 | 0 |  | 31 | 9.8 | 30 | 17421
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-71 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-35) | 160 |  | 6-27.01.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 392 | 5 | 5 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17421
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-71 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-35) | 250 |  | 6-27.01.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 392 | 5 | 5 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17421
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2 КП-71 | 1000 | 1445.1 | 10(CVS-100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 39 | 392 | 5 | 5 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17421
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1000 | МРТ-2 МП | 36.12.21 | 1 | 10 | 0,4-1,2 | 2023-12-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 484 | 33 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5135) | 250 |  | 2021-09-22 | 0 | 0 |  |  | 1091 | ЭЦН | 56 | Запущен | 68 | 33 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 2(BD 250) | 250 | встроен | 39.12.21 | 250 | 2 | 100-250 | 0,35-2 | 1096 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 33 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250NE) | 250 | встроен | 40.12.21 | 250 | 2 | 100-250 | 0,35-2 | 1088 | ЭЦН | 80 | Запущен | 82 | 33 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 4(BH 630) | 630 | встроен | 42.12.21 | 250 | 3 | 250-630 | 0,8-7 | резерв | ЭЦН | 0 |  | 0 | 33 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630N) | 630 | встроен | 45.12.21 | 400 | 63 | 260-630 | 0,8-7 | 1094 | ЭЦН | 90 | Запущен | 78 | 33 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630N) | 400 | встроен | 46.12.21 | 250 | 4 | 160-400 | 0,5-6,0 | 1115 | ЭЦН | 80 | Запущен | 103 | 33 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5541) | 1000 | МРТ-2 | 38.12.21 | 630 | 8 | 0,4-1,2 | 2023-12-01 | 1098 | ЭЦН | 180 | Запущен | 153 | 33 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 8(BH 630) | 400 |  | 49.12.21 | 250 | 4 | 160-400 | 0,5-6,0 | 1097 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 33 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1092 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 33 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 555 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 33 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 11(С 63) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 33 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 12(С-63) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 33 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-132 | 1000 | 1445.1 | 13(ВА 57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 33 | 360 | 5 | 3 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-2 | 1000 | 1445.1 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 |  |  | 1440 | 0 | 0.4-1.1 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 265 | 18 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-2 | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630N) | 630 | FTU |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5341) | 1000 | МРТ 2 |  | 1000 | 0 | 0.4-1.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-2 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 | ATU |  | 400 | 0 | 0.8-1 |  | скв.173 |  | 36 |  | 60 | 18 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-2 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 | ATU |  | 400 | 0 | 0.8-1 |  | скв.16 |  | 90 |  | 123 | 18 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-2 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250N) | 250 | ATU |  | 250 | 0 | 0.8-1 |  | скв.158 |  | 63 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-2 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 160N) | 160 | ETS23 |  | 160 | 0 | 0.4-1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-2 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 | ATU |  | 160 | 0 | 0.8-1 |  | скв.165 |  | 40 |  | 82 | 18 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-2 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100N) | 63 | FTU |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-2 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 | FTU |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 18 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 | Встроен |  | 1600 | 0 | 576-1600 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 97 | 6 | 383 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 1(CVS-100B) | 63 | Встроен |  | 63 | 0 | 44-63 |  | БМА-2 |  | 0 |  | 1 | 6 | 383 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 160 | 0 |  |  | ПМ-1,2 |  | 0 |  | 10 | 6 | 383 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 383 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 57-35) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  | скв.77 |  | 45 |  | 86 | 6 | 383 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 57-39) | 500 |  |  | 500 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 6 | 383 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 57-39) | 630 |  |  | 630 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 383 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 |  |  | скв.83 |  | 50 |  | 0 | 6 | 383 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-39) | 630 |  |  | 630 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 383 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5541) | 1000 | МРТ-2 |  | 1000 | 0 | 400-1000 |  | скв.85В | ЭЦН | 400 | Остановлен | 0 | 6 | 383 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 10(CVS-100B) | 63 | Встроен |  | 63 | 0 | 44-63 |  | КРС/ПРС |  | 0 |  | 0 | 6 | 383 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-3 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 47-29) | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | Осв.КТПН |  | 0 |  | 0 | 6 | 383 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 2000 |  |  | 2000 | 0 | 800-2000 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 326 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 63 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 160 | 0 |  |  | скв.31 |  | 0 | Остановлен | 0 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  | скв.26 |  | 56 |  | 0 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 57-35) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 57-39) | 530 |  |  | 630 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 |  |  | скв.210 |  | 90 |  | 154 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 |  |  | скв.29 |  | 90 |  | 172 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 400-1000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №3 КП-6 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-39) | 320 |  |  | 320 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 22 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №4 КП-4 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 53-43) | 2000 | МРТ 2 |  | 2000 | 0 | 800-2000 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 299 | 20 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №4 КП-4 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57-35) | 160 |  |  | 160 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 20 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №4 КП-4 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 57-35) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №4 КП-4 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  | ПМ-2 |  | 0 |  | 10 | 20 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №4 КП-4 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 57-35) | 630 |  |  | 630 | 0 |  |  | скв.119 |  | 63 |  | 107 | 20 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №4 КП-4 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 57-39) | 320 |  |  | 320 | 0 |  |  | скв.115 |  | 45 |  | 65 | 20 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №4 КП-4 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 |  |  | скв.105 |  | 100 |  | 116 | 20 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №4 КП-4 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 1000 | 0 | 400-1000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №4 КП-4 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-39) | 320 |  |  | 320 | 0 |  |  | скв.109 |  | 40 |  | 0 | 20 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №4 КП-4 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 63 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 0(AN 16 D3 -16N) | 1600 | встроен | 2015-03-21 | 9 | 10 | 0,5-1 | 1,5-10 | вводной |  | 0 | Запущен | 61 | 4 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 55-41) | 1000 | МРТ-2 | 2015-03-21 | 8 | 10 | 0.36-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 | Встроен | 2015-03-21 | 8 | 2 | 0,36-1 | 2023-12-02 | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 | Встроен | 2015-03-21 | 1 | 2 | 0,36-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 | Встроен | 2015-03-21 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250N) | 250 | Встроен | 2015-03-21 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 282 |  | 0 | Запущен | 61 | 4 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 | Встроен | 2015-03-21 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 | Встроен | 2015-03-21 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100N) | 63 |  | 2015-03-21 | 0 | 0 |  |  | мачта |  | 0 |  | 0 | 4 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  | 2015-03-28 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 4 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 10(С25) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 4 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-10, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 11(TS 630N) | 630 |  | 2015-03-21 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 4 | 409 | 5 | 3 | 2022-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-119 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 53-43) | 1600 | МРТ 2 | нет | 9 | 6 | 0,36-1 | 1,5-10 | Вводной |  | 0 |  | 194 | 13 | 397 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-119 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 04-36) | 63 |  | нет | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 397 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-119 | 1000 | 1445.1 | 3(Modelon BD250NE305) | 250 | Встроен | нет | 250 | 2 | 100-250 | 0,35-2,5 | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 397 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-119 | 1000 | 1445.1 | 4(Modelon BD250NE305) | 250 | Встроен | нет | 250 | 2 | 100-250 | 0,35-2,5 | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 397 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-119 | 1000 | 1445.1 | 5(Modelon BH630NE305) | 630 | Встроен | нет | 345 | 5 | 250-630 | 0,8-7 | 1202 | ЭЦН | 80 | Запущен | 122 | 13 | 397 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-119 | 1000 | 1445.1 | 6(Modelon BH630NE305) | 630 | Встроен | нет | 320 | 5 | 250-630 | 0,8-7 | 1200 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 13 | 397 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-119 | 1000 | 1445.1 | 7(Modelon BH630NE305) | 400 | Встроен | нет | 275 | 3 | 160--400 | 0,5-6 | 1193 | ЭЦН | 45 | Запущен | 72 | 13 | 397 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-119 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 53-41) | 1000 | МРТ 2 | нет | 1 | 6 | 0,36-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 397 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-119 | 1000 | 1445.1 | 9(Modelion BH630NE305) | 400 | Встроен | нет | 400 | 5 | 160-400 | 0,5-6 | 1191 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 13 | 397 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-119 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 04-36) | 160 |  | нет | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 397 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-119 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 04-36) | 100 |  | нет | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 397 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-119 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 04-36) | 63 |  | нет | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 13 | 397 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 К-119 | 1000 | 1445.1 | 13(ВА 51-39) | 400 |  | нет | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 13 | 397 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-11 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 | Встроен |  | 1600 | 0 | 640-1600 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 737 | 50 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-11 | 1000 | 1445.1 | 1(С 63) | 63 |  |  | 63 | 0 | 63 |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 50 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-11 | 1000 | 1445.1 | 2(CVS-100) | 63 | Встроен |  | 63 | 0 | 44-63 |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 50 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-11 | 1000 | 1445.1 | 3(CVS 630) | 630 | Встроен |  | 630 | 0 | 315-630 |  | скв.1128 |  | 90 |  | 102 | 50 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-11 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 160 | 0 | 160 |  | скв.1124 |  | 0 |  | 0 | 50 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-11 | 1000 | 1445.1 | 5(TS-630N) | 630 | FTU |  | 630 | 0 | 630 |  | скв.1126 |  | 45 |  | 0 | 50 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-11 | 1000 | 1445.1 | 6(TS-400N) | 400 | ATU |  | 400 | 0 | 0.8-1 |  | скв.1121 |  | 90 |  | 122 | 50 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-11 | 1000 | 1445.1 | 7(CVS-160F) | 160 |  |  | 160 | 0 | 112-160 |  | скв.1123 |  | 45 |  | 0 | 50 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-11 | 1000 | 1445.1 | 8(CVS-250F) | 250 |  |  | 250 | 0 | 175-250 |  | скв.1122 |  | 63 |  | 138 | 50 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-11 | 1000 | 1445.1 | 9(CVS-630F) | 630 |  |  | 440 | 0 | 315-630 |  | скв.1101 |  | 100 |  | 268 | 50 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-11 | 1000 | 1445.1 | 10(CVS-250F) | 250 |  |  | 250 | 0 | 175-250 |  | скв.1104 |  | 63 |  | 107 | 50 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-11 | 1000 | 1445.1 | 11(АЕ 2046) | 63 |  |  | 63 | 0 | 63 |  | шщ |  | 0 |  | 0 | 50 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-130 | 1000 | 1445.1 | 1(BH-630N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1131 |  | 90 | Запущен | 133 | 65 | 362 | 5 | 4 | 2023-02-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22/22
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-130 | 1000 | 1445.1 | 2(BH-250N) | 250 |  |  | 250 | 2000 |  |  | БМА |  | 3 | Запущен | 2 | 65 | 362 | 5 | 4 | 2023-02-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22/22
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-130 | 1000 | 1445.1 | 3(BH-630N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1114 |  | 90 | Запущен | 107 | 65 | 362 | 5 | 4 | 2023-02-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22/22
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-130 | 1000 | 1445.1 | 4(BH-630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1130 |  | 128 | Запущен | 140 | 65 | 362 | 5 | 4 | 2023-02-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22/22
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-130 | 1000 | 1445.1 | 5(BH-630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1128 |  | 90 | Запущен | 90 | 65 | 362 | 5 | 4 | 2023-02-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22/22
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-130 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1132 |  | 125 | Запущен | 190 | 65 | 362 | 5 | 4 | 2023-02-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22/22
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-130 | 1000 | 1445.1 | 7(BH-630N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1117 |  | 90 | Запущен | 125 | 65 | 362 | 5 | 4 | 2023-02-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22/22
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-130 | 1000 | 1445.1 | 8(BD 250) | 250 |  |  | 250 | 2000 |  |  | 1137 |  | 63 | Запущен | 100 | 65 | 362 | 5 | 4 | 2023-02-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22/22
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-130 | 1000 | 1445.1 | 9(BH 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1119 |  | 80 | Запущен | 65 | 65 | 362 | 5 | 4 | 2023-02-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22/22
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-130 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 5 | Запущен | 0 | 65 | 362 | 5 | 4 | 2023-02-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22/22
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-130 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 65 | 362 | 5 | 4 | 2023-02-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22/22
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-130 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 65 | 362 | 5 | 4 | 2023-02-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22/22
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-1600) | 1600 | Встроен | 2014-09-01 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2771
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 404 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2771
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 55-41) | 1000 |  | 2014-09-01 | 0 | 0 |  |  | 1113 | ЭЦН | 180 | Запущен | 0 | 0 | 404 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2771
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 630N) | 630 |  | 2014-09-01 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2771
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  | 2014-09-01 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 177 | 46.83 | 0 | 2771
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  | 2014-09-01 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2771
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  | 2014-09-01 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2771
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 250N) | 250 |  | 2014-09-01 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2771
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 8(TS 160N) | 160 |  | 2014-09-01 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2771
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  | 2014-09-01 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2771
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 4763) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 8 | Запущен | 0 | 0 | 404 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2771
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 11(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2771
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 0(AN1603) | 1600 |  | 2013 | 1 | 4 | 0,8-1,1 | 2016-04-01 |  |  | 0 |  | 467 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5541) | 1000 |  | 2013 | 1 | 8 | 0,4-11 | 2016-04-01 |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА СЭЩ) | 630 |  | 2013 | 1 | 8 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 5183 | ЭЦН | 0 | Запущен | 140 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА СЭЩ) | 400 |  | 2013 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА СЭЩ) | 400 |  | 2013 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | ПР-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5135) | 400 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 1336 |  | 0 |  | 180 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5135) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА СЭЩ) | 160 |  | 2013 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 1337 |  | 0 |  | 74 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА СЭЩ) | 63 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5135) | 125 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5735) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 1234 |  | 0 |  | 0 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5735) | 160 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 5735) | 160 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 13(ВА 4763) | 16 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 14(ВА 88-40) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод ПР |  | 0 |  | 0 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 15(ВА 88-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 16(ВА 88-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1337 | ЭЦН | 0 | Запущен | 72 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 17(ВА 88-35) | 315 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-217 | 1000 | 1445.1 | 19(ВА 88-37) | 315 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1335 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 32 | 394 | 0 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 | МРТ 2 |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 355 | 20 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 20 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 20 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 3(BD250NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 4(BD250NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 5(BH630NE) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2307 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 20 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 6(BH630NE) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2303 | ЭЦН | 140 | Запущен | 0 | 20 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 7(BH630NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2306 | ЭЦН | 90 | Запущен | 87 | 20 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2304 | ЭЦН | 100 | Запущен | 103 | 20 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 9(BH630NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2310 | ЭЦН | 80 | Запущен | 165 | 20 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 20 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 20 | 399 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 0(ВА-5543) | 1600 |  |  | 1600 | 12800 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 925 | 64 | 368 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 64 | 368 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 2(ВА-57-35) | 250 |  |  | 250 | 500 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 64 | 368 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 250 | 500 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 64 | 368 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5735) | 400 |  |  | 400 | 1600 |  |  | 1078 | ЭЦН | 0 | Запущен | 290 | 64 | 368 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 780 | 27.58 | 30 | 87/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-39) | 630 |  |  | 630 | 2520 |  |  | 1081 | ЭЦН | 0 | Запущен | 325 | 64 | 368 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 274 | 12.11 | 30 | 87/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5739) | 630 |  |  | 630 | 3213 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 64 | 368 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5341) | 1000 |  |  | 1000 | 3000 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 64 | 368 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5739) | 400 |  |  | 400 | 1600 |  |  | 1075 | ЭЦН | 0 | Запущен | 310 | 64 | 368 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 64 | 368 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв 1081 |  | 0 |  | 408 | 64 | 368 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 11(АП-50Б) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 64 | 368 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 12(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 64 | 368 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/13
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-43 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5343) | 1600 | МРТ 2 |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 551 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-43 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР БНДР |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-43 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-43 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-43 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-43 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4301 | ЭЦН | 90 | Запущен | 166 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-43 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-43 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5344) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 43В | ЭЦН | 320 | Запущен | 385 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-43 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-43 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 | МРТ 2 | 2016-03-25 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 434 | 33 | 392 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 2(BD 250N) | 250 |  | 35.9.20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250N) | 250 |  | 31.9.20 | 0 | 0 |  |  | 6002 | ЭЦН | 70 | Запущен | 110 | 33 | 392 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 4(BH 630N) | 400 |  | 2020-09-26 | 0 | 0 |  |  | 6004 | ЭЦН | 50 |  | 115 | 33 | 392 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630N) | 630 |  | 2020-09-20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630N) | 630 |  | 2020-09-19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 53-41) | 1000 |  | 49.9.20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 8(BH 630N) | 400 |  | 2020-09-23 | 0 | 0 |  |  | 5999 | ЭЦН | 100 | Запущен | 208 | 33 | 392 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-35) | 160 |  | 33.9.20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57-35) | 100 |  | 2020-09-30 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 57-35) | 63 |  | 2020-09-22 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 51-35) | 63 |  | 2020-09-29 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 0(NS-1600N) | 1600 |  |  | 1600 | 3200 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 418 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 1(C-2) | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 2(CVC-100B) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прожекторная мачта КП-50 |  | 0 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 3(CVC-100B) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 |  | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 4(CVC-400F) | 400 |  |  | 400 | 2800 |  |  | скв.504 | ЭЦН | 90 | Остановлен | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 5(CVC-400F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 6(CVC-400F) | 400 |  |  | 400 | 4000 |  |  | скв.505 |  | 90 | Запущен | 155 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 7(CVC-160B) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | выносной разьем |  | 0 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 8(NS-1000N) | 1000 |  |  | 400 | 600 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 9(CVS-630F) | 630 |  |  | 370 | 3700 |  |  | 508 | ЭЦН | 80 | Запущен | 64 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 10(CVS-250B) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  | 504 |  | 63 |  | 95 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 11(CVS-630F) | 630 |  |  | 370 | 555 |  |  | 506 |  | 80 | Запущен | 102 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 12(CVS-250B) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 0(AN16D3) | 1600 | МРТ2-МП | 2015 | 1 | 2 | 0,8-1 | 2015-02-01 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 273 | 18 | 404 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 1(TS630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 18 | 404 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2015 | 0 | 0 |  |  | 3631 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 18 | 404 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 3(TS630N) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 3633 | ЭЦН | 70 | Запущен | 109 | 18 | 404 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 3632 | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 | 18 | 404 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 5(TS400N) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 3630 | ЭЦН | 45 | Запущен | 75 | 18 | 404 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 6(TS250N) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 661 | ЭЦН | 54 | Запущен | 89 | 18 | 404 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 37 | 23.8 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 7(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 404 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 8(TS160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 404 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 8 | 2.59 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 9(TS100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 10 |  | 0 | 18 | 404 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 10(TS100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 18 | 404 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 101) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 404 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА-47-29) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 18 | 404 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-8 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5541) | 1600 |  |  | 1600 | 12800 |  |  |  |  | 0 |  | 431 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-8 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-8 | 1000 | 1445.1 | 2(BD 250) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-8 | 1000 | 1445.1 | 3(CVS 400) | 400 |  |  | 1200 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-8 | 1000 | 1445.1 | 4(BD 250) | 250 |  |  | 250 | 2500 |  |  | 84 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-8 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 630 |  |  | 630 | 6300 |  |  | 1122 | ЭЦН | 0 |  | 295 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-8 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 400 |  |  | 400 | 6300 |  |  | 80 | ЭЦН | 90 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-8 | 1000 | 1445.1 | 7(BH 630) | 400 |  |  | 400 | 4000 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-8 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5541) | 1000 |  |  | 500 | 5000 |  |  | 85 | ЭЦН | 100 |  | 136 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-8 | 1000 | 1445.1 | 9(BH 630) | 400 |  |  | 400 | 1600 |  |  | 82 | ЭЦН | 125 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 78 | 12.5 | 30 | 110/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-8 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 201 | 25 | 30 | 110/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-8 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | мачта |  | 0 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-8 | 1000 | 1445.1 | 12(С 25) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-8 | 1000 | 1445.1 | 13(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/18
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-83 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 118 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2779
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-83 | 1000 | 1445.1 | 1(TS630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2779
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-83 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2779
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-83 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4602 |  | 0 | Остановлен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2779
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-83 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4604 |  | 0 | Остановлен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2779
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-83 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4606 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2779
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-83 | 1000 | 1445.1 | 6(TD 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2779
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-83 | 1000 | 1445.1 | 7(TD 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4600 | ЭЦН | 56 | Запущен | 118 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2779
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-83 | 1000 | 1445.1 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2779
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-83 | 1000 | 1445.1 | 9(TS-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ, БМА |  | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2779
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 КП-83 | 1000 | 1445.1 | 10(TS-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2779
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-119 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 53-43) | 1600 | МРТ 2 | нет | 9 | 6 | 0,36-1,0 | 1,5-10 | Вводной |  | 0 |  | 208 | 14 | 394 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-119 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 04-36) | 63 |  | нет | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 11 | 14 | 394 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-119 | 1000 | 1445.1 | 3(Modelon BD250NE305) | 250 | Встроен | нет | 250 | 2 | 100-250 | 0,35-2,5 | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 394 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-119 | 1000 | 1445.1 | 4(Modelon BD250NE305) | 250 | Встроен | нет | 250 | 2 | 100-250 | 0,35-2,5 | 1198 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 14 | 394 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-119 | 1000 | 1445.1 | 5(Modelon BH630NE305) | 630 | Встроен | нет | 630 | 5 | 250-630 | 0,8-7 | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 394 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-119 | 1000 | 1445.1 | 6(Modelon BH630NE305) | 630 | Встроен | нет | 345 | 5 | 250-630 | 0,8-7 | 1203 | ЭЦН | 80 | Запущен | 116 | 14 | 394 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-119 | 1000 | 1445.1 | 7(Modelon BH630NE305) | 400 | Встроен | нет | 250 | 5 | 160-400 | 0,5-6 | 1205 | ЭЦН | 45 | Запущен | 81 | 14 | 394 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-119 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 53-41) | 1000 | МРТ 2 | нет | 1 | 6 | 0,36-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 394 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-119 | 1000 | 1445.1 | 9(Modelon BH630NE305) | 400 | Встроен | нет | 400 | 5 | 160-400 | 0,5-6 | 1192 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 14 | 394 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-119 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 04-36) | 160 |  | нет | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 394 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-119 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 04-36) | 100 |  | нет | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 394 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-119 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 04-36) | 63 |  | нет | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 14 | 394 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-115, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-119 | 1000 | 1445.1 | 13(ВА 51-39) | 400 |  | нет | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 14 | 394 | 5 | 3 | 2023-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-27 | 1000 | 1445.1 | 0(DF 55-43) | 1600 |  |  | 1600 | 0 | 360-1000 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 7.27 | 409 | 5 | 5 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-27 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 7.27 | 409 | 5 | 5 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-27 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 57-35) | 63 |  |  | 63 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.27 | 409 | 5 | 5 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-27 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250 NE) | 250 |  |  | 250 | 0 | 100-250 |  | скв.405 | ЭЦН | 63 | Запущен | 105 | 7.27 | 409 | 5 | 5 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-27 | 1000 | 1445.1 | 4(BD 250 NE) | 250 |  |  | 250 | 0 | 100-250 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.27 | 409 | 5 | 5 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-27 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630 NE) | 630 |  |  | 250 | 0 | 250-630 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.27 | 409 | 5 | 5 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-27 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630 NE) | 630 |  |  | 630 | 0 | 250-630 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.27 | 409 | 5 | 5 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-27 | 1000 | 1445.1 | 7(BH 630 NE) | 400 |  |  | 160 | 0 | 160-400 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.27 | 409 | 5 | 5 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-27 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 360-1000 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.27 | 409 | 5 | 5 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-27 | 1000 | 1445.1 | 9(BH 630 NE) | 400 |  |  | 400 | 0 | 160-400 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.27 | 409 | 5 | 5 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-27 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57-35) | 160 |  |  | 160 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.27 | 409 | 5 | 5 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-27 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 57-35) | 100 |  |  | 100 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.27 | 409 | 5 | 5 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 К-27 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 57-35) | 63 |  |  | 63 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7.27 | 409 | 5 | 5 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 0(ВАСЭЩ) | 1600 |  |  | 1600 | 16000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 451 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-06-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-06-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 2(ВАСЭЩ) | 1000 |  |  | 1000 | 10000 |  |  | 319 | ЭЦН | 125 | Запущен | 246 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 485 | 17.15 | 30 | 2014-06-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 3(TS 630N) | 630 |  |  | 504 | 6300 |  |  | 326 | ЭЦН | 45 |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 163 | 11.53 | 30 | 2014-06-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 400 | 4000 |  |  | 306 | ЭЦН | 90 | Запущен | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 188 | 11.63 | 30 | 2014-06-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 320 | 4000 |  |  | 316 | ЭЦН | 63 | Запущен | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 308 | 8.17 | 30 | 2014-06-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 250 | 2500 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 105 | 15.78 | 30 | 2014-06-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 7(TS 250N) | 250 |  |  | 250 | 2500 |  |  | 322 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 44 | 9.34 | 30 | 2014-06-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 160 | 1600 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-06-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-06-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 10(ВАСЭЩ) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-06-01
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 | МРТ 2 |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 264 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 3(BD250NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 4(BD250NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 5(BH630NE) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2309 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 6(BH630NE) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2300 | ЭЦН | 100 | Запущен | 97 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 7(BH630NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2308 | ЭЦН | 90 |  | 167 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 9(BH630NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2301 | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-230 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2С | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод 0,4 кВ |  | 0 |  | 750 | 51 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2С | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 51 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2С | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2С | 1000 | 1445.1 | 3(ВА04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2С | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.1090 |  | 0 |  | 265 | 51 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2С | 1000 | 1445.1 | 5(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.1011 |  | 0 |  | 140 | 51 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2С | 1000 | 1445.1 | 6(ВА51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 51 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2С | 1000 | 1445.1 | 7(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.1009 |  | 0 |  | 345 | 51 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2С | 1000 | 1445.1 | 8(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-2С | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 51 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 0(ВА СЭЩ) | 1600 |  |  | 1600 | 16000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 375 | 25 | 374 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 1(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1000 | 0 |  |  | Скв.1061 |  | 220 | Запущен | 260 | 25 | 374 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 730 | 32.27 | 30 | 147/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5541) | 630 |  |  | 630 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 374 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 340 | 27.05 | 30 | 147/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 400 | 0 |  |  | Скв.47р |  | 63 | Запущен | 115 | 25 | 374 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 85 | 23.29 | 30 | 147/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 4(TS 250N) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 374 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 374 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 160 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 374 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 7(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 374 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 8(TD 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 25 | 374 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 9(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 25 | 374 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147/15
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-40 Б | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3) | 1600 | Встроен | 2018-09-16 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 237 | 16 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21830
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-40 Б | 1000 | 1445.1 | 1(TS-630F) | 630 |  | 2018-09-16 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 16 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21830
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-40 Б | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 55-41) | 1000 |  | 2018-09-16 | 0 | 0 |  |  | 410 | ЭЦН | 70 | Запущен | 167 | 16 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21830
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-40 Б | 1000 | 1445.1 | 3(TS-630N) | 630 |  | 2011-04-07 | 0 | 0 |  |  | 402 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 16 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21830
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-40 Б | 1000 | 1445.1 | 4(TS400N) | 400 |  | 2018-09-16 | 0 | 0 |  |  | 400 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 16 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21830
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-40 Б | 1000 | 1445.1 | 5(TS-400N) | 400 |  | 2018-09-16 | 0 | 0 |  |  | 409 | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 | 16 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21830
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-40 Б | 1000 | 1445.1 | 6(TS-250N) | 250 |  | 2018-09-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21830
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-40 Б | 1000 | 1445.1 | 7(TS-250N) | 250 |  | 2018-09-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21830
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-40 Б | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-35) | 250 |  | 2018-09-16 | 0 | 0 |  |  | 401 | ЭЦН | 80 | Запущен | 70 | 16 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21830
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-40 Б | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 420 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 16 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21830
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-40 Б | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 6048) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ БНДР |  | 0 |  | 0 | 16 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21830
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-40 Б | 1000 | 1445.1 | 11(TD-100N) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | бндр 404 |  | 0 |  | 0 | 16 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21830
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-40 Б | 1000 | 1445.1 | 12(TD-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 16 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21830
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 | МРТ 2 | 38.9.20 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 508 | 35 | 396 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 35 | 396 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 2(BD 250N) | 250 |  | 36.9.20 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 35 | 396 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250N) | 250 |  | 37.9.20 | 0 | 0 |  |  | 6003 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 35 | 396 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 4(BH 630N) | 400 |  | 2020-09-27 | 0 | 0 |  |  | 6005 | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 | 35 | 396 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630N) | 630 |  | 2020-09-18 | 0 | 0 |  |  | 44В | ЭЦН | 110 | Запущен | 278 | 35 | 396 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630N) | 630 |  | 2020-09-21 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 35 | 396 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 53-41) | 1000 | МРТ 2 | 40.9.20 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 35 | 396 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 8(BH 630N) | 400 |  | 2020-09-28 | 0 | 0 |  |  | 6001 | ЭЦН | 100 | Запущен | 214 | 35 | 396 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-35) | 160 |  | 34.9.20 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 35 | 396 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57-35) | 100 |  | 32.9.20 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 35 | 396 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 57-35) | 63 |  | 2020-09-24 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 35 | 396 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-44 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 51-35) | 63 |  | 2020-09-25 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 16 | 35 | 396 | 5 | 5 | 2022-10-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 0(NS-1600N) | 1600 |  |  | 1600 | 3200 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 443 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 1(C-2) | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 2(CVS-100B) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 3(CVS-100B) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 4(CVS-400F) | 400 |  |  | 280 | 2800 |  |  | скв.500 | ЭЦН | 90 | Запущен | 73 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 5(CVS-100B) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 6(CVS-400F) | 400 |  |  | 400 | 4000 |  |  | 507 | ЭЦН | 63 | Запущен | 135 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 7(CVS-160B) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 8(NS-1000N) | 1000 |  |  | 400 | 600 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 9(CVS-630F) | 630 |  |  | 400 | 1200 |  |  | скв.503 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 10(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 11(CVS-630F) | 630 |  |  | 400 | 1200 |  |  | 510 | ЭЦН | 0 | Запущен | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-50 | 1000 | 1445.1 | 12(CVS-250B) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 0(AN16) | 1600 | МРТ2-МП | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 1(TS630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 3(TS630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 4(TS400N) | 400 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 3635 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 5(TS400N) | 400 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 662 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 6(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 7(TS250N) | 250 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 663 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 8(TS160N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 9(TD100N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 10(TD100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 КП-63 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 49-29) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 2000 | МРТ-2 |  | 1600 | 0 | 0,4-1,1 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 166 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.136 | ЭЦН | 125 | Запущен | 0 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.126 | ЭЦН | 125 | Запущен | 92 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 6() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5541) | 1000 | МРТ-2 |  | 1000 | 0 | 0,4-1,1 |  | скв.1В | ЭЦН | 300 |  | 0 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.131 | ЭЦН | 63 | Запущен | 74 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | КРС/ПРС |  | 0 |  | 0 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА57-39) | 1600 |  |  | 1 | 0 | 0,3-1,1 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 315 | 21 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21789
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 | 400 |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 21 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21789
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 2(BD250NE) | 250 |  |  | 250 | 0 | 100-250 |  | скв.1042 |  | 32 |  | 58 | 21 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21789
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 3(BD250NE) | 250 |  |  | 250 | 0 | 100-250 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21789
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 4(BН630NE) | 400 |  |  | 400 | 0 | 160-400 |  | Скв.50В |  | 0 |  | 48 | 21 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21789
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 5(BН630NE) | 400 |  |  | 400 | 0 | 160-400 |  | Скв.1146 |  | 80 |  | 98 | 21 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21789
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 6(BН630NE) | 630 |  |  | 630 | 0 | 250-630 |  | скв.1147 |  | 80 |  | 111 | 21 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21789
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 0 | 0,3-1,1 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21789
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 8(BА630NE) | 630 |  |  | 250 | 0 | 250-630 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21789
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-35) | 160 |  |  | 160 | 0 | 160 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21789
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21789
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА57-35) | 63 |  |  | 63 | 0 | 63 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21789
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-14 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА57-35) | 63 |  |  | 63 | 0 | 63 |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 21 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21789
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 0(ВАСЭЩ) | 1600 |  |  | 1600 | 16000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 2 | 394 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1072 | ЭЦН | 0 | Запущен | 245 | 2 | 394 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 262 | 15.06 | 30 | 86/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 600 | 10000 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 2 | 394 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 7.25 | 30 | 86/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 630 | 6300 |  |  | 321 | ЭЦН | 0 | Запущен | 110 | 2 | 394 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 11.63 | 30 | 86/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 320 | 4000 |  |  | 328 | ЭЦН | 80 | Запущен | 145 | 2 | 394 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 116 | 38.64 | 30 | 86/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 5(TD 250N) | 250 |  |  | 1600 | 4000 |  |  | 435 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 2 | 394 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 1.03 | 30 | 86/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 6(ВАСЭЩ) | 400 |  |  | 250 | 2500 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 2 | 394 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 18.17 | 30 | 86/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 0436) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 2 | 394 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 3.43 | 30 | 86/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Выносной ПРС |  | 0 |  | 0 | 2 | 394 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 160 | 1600 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 2 | 394 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-2"бис" С | 1000 | 1445.1 | 10(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 2 | 394 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/14
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-31 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА-СЭЩ) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 284 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-31 | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-31 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-31 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-31 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-31 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 530 | ЭЦН | 90 | Запущен | 169 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-31 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 518 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-31 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 532 | ЭЦН | 63 | Запущен | 111 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-31 | 1000 | 1445.1 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 2 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-31 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-31 | 1000 | 1445.1 | 10(TD 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 30 |  | 0 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 1600 | 16000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 736 | 50 | 360 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 50 | 360 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 0435) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-10 |  | 0 |  | 0 | 50 | 360 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 0435) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 50 | 360 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 65/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 50 | 360 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 65/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 50 | 360 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 65/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1080 | ЭЦН | 140 | Запущен | 245 | 50 | 360 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 65/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв 1077 | ЭЦН | 90 | Запущен | 95 | 50 | 360 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 562 | 0 | 0 | 65/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5541) | 1000 |  |  | 1000 | 8000 |  |  | 1076 | ЭЦН | 140 | Запущен | 395 | 50 | 360 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 230 | 0 | 0 | 65/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 50 | 360 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-3С | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР-1061 |  | 0 |  | 0 | 50 | 360 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/15
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №4 КП-169 | 1000 | 1445.1 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 |  | 2014 | 1 | 3 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 1031 | 71 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №4 КП-169 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5541) | 1000 |  | 2014 | 5 | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 280 | 71 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №4 КП-169 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 4722 |  | 0 |  | 280 | 71 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №4 КП-169 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  | 2014 | 1 | 10 |  |  | 3695 |  | 0 |  | 184 | 71 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №4 КП-169 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  | 2014 | 1 | 10 |  |  | 4723 |  | 0 |  | 229 | 71 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №4 КП-169 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250N) | 250 |  | 2014 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 71 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №4 КП-169 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  | 2014 | 1 | 10 |  |  | 4716 |  | 0 | Запущен | 58 | 71 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №4 КП-169 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 |  | 2014 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 71 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №4 КП-169 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 63N) | 50 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 71 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №4 КП-169 | 1000 | 1445.1 | 9(TS 630FTU) | 630 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 71 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №1 Р-1192 | 160 | 231.2 | 0(ВА 52-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 59 | 25 | 389 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №1 Р-1192 | 160 | 231.2 | 1(ВА 52-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | КРС/ПРС |  | 0 |  | 0 | 25 | 389 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №1 Р-1192 | 160 | 231.2 | 2(ВА 52-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 1 | 25 | 389 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №1 Р-1192 | 160 | 231.2 | 3(ВА 52-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25 | 389 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №1 Р-1192 | 160 | 231.2 | 4(ВА 52-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.1192 |  | 0 |  | 58 | 25 | 389 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №1 Р-1192 | 160 | 231.2 | 5(ВА 52-35) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | КИП |  | 0 |  | 1 | 25 | 389 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №1 Р-1192 | 160 | 231.2 | 6(ВА 52-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25 | 389 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА Р-823 | 160 | 231.2 | 0(Рубильник) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА Р-823 | 160 | 231.2 | 1(ВА 51-35) | 320 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА Р-823 | 160 | 231.2 | 2(ВА 51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА Р-823 | 160 | 231.2 | 3(ВА 51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА Р-823 | 160 | 231.2 | 4(ВА 51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА Р-823 | 160 | 231.2 | 5(ВА 51-35) | 160 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 160кВА База с/р-4 | 160 | 231.2 | 1(ВА 5135) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 АБК |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 160кВА База с/р-4 | 160 | 231.2 | 2(ВА 5135) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 АБК |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 160кВА База с/р-4 | 160 | 231.2 | 3(ВА 5135) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Мастерская |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 160кВА База с/р-4 | 160 | 231.2 | 4(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Пост СБ, Пр. мачты |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 160кВА Р-23 | 160 | 231.2 | 0(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 160кВА Р-23 | 160 | 231.2 | 1(ВА04-36) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 160кВА Р-23 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-Ф35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 160кВА Р-23 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-Ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 160кВА Р-23 | 160 | 231.2 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 160кВА Р-23 | 160 | 231.2 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63-14
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№1 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 17 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№1 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№1 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№1 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№1 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 400 | [6 empty] | ПНСВвод-2 |  | 120 |  | 0 | 17 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№1 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 400 | [6 empty] | СтоловаяВвод1 |  | 70 |  | 60 | 17 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№1 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№1 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№1 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 400 | [6 empty] | ПР-1 |  | 50 |  | 48 | 17 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№1 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 400 | [6 empty] | Общ1Ввод1 |  | 50 |  | 4 | 17 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№1 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№1 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 320 | [6 empty] | Общ2Ввод1 |  | 50 |  | 17 | 17 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№1 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 12(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№1 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 13(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | ПостСБ |  | 10 |  | 27 | 17 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№1 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 14(ВА57-35) | 200 | [6 empty] | БСК |  | 160 |  | 0 | 17 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№2 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 15 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№2 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 1(ВА57-37) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№2 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 2(ВА57-37) | 250 | [6 empty] | Сауна |  | 25 |  | 28 | 15 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№2 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 3(ВА57-37) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№2 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 4(ВА57-37) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№2 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 5(ВА57-37) | 400 | [6 empty] | ПНСВвод1 |  | 120 |  | 3 | 15 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№2 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 6(ВА57-37) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№2 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 7(ВА57-37) | 250 | [6 empty] | ПР-4 |  | 20 |  | 53 | 15 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№2 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 8(ВА57-37) | 250 | [6 empty] | ПР_3 |  | 40 |  | 54 | 15 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№2 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 9(ВА57-37) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№2 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 10(ВА57-37) | 400 | [6 empty] | ПР-2 |  | 30 |  | 3 | 15 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№2 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 11(ВА57-37) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№2 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 12(ВА57-37) | 320 | [6 empty] | Общ2Ввод2 |  | 50 |  | 0 | 15 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№2 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 13(ВА57-37) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№2 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 14(ВА57-37) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 2*630 кВА,№2 Жил.пос. | 630 | 910.4 | 15(ВА57-37) | 200 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 15 | 393 | 5 | 3 | 2022-05-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 25 кВА Вертодром | 25 | 36.1 | 0(Рубильник) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 1 | 2 | 390 | 3 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 25 кВА Вертодром | 25 | 36.1 | 2(ВА57-35) | 40 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 2 | 390 | 3 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 25 кВА Вертодром | 25 | 36.1 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 2 | 390 | 3 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 25 кВА Вертодром | 25 | 36.1 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вертолетн |  | 0 | Запущен | 1 | 2 | 390 | 3 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 Поселок | 250 | 361.3 | 0(EZC 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4 | 1 | 398 | 0 | 0 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 Поселок | 250 | 361.3 | 1(EZC 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ-0,4кВ №2 поселок |  | 0 |  | 4 | 1 | 398 | 0 | 0 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 Поселок | 250 | 361.3 | 2(EZC 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 398 | 0 | 0 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 Поселок | 250 | 361.3 | 3(CVS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Пожнасосная ввод-2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 398 | 0 | 0 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 2500кВА №1 КП-8 | 250 | 361.3 | 1(WIS) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод-0,4кВ |  | 0 |  | 60 | 73.77 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125-99
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 2500кВА Р-120 | 250 | 361.3 | 1(ВА 57-35) | 250 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 2500кВА Р-120 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57-35) | 100 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА "ЭКБ обогрев" | 250 | 361.3 | 0(Рубильник) | 600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 217 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА "ЭКБ обогрев" | 250 | 361.3 | 1(ВА 57ф35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 АБК |  | 0 |  | 44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА "ЭКБ обогрев" | 250 | 361.3 | 2(ВА 57ф35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | мачта освещения |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА "ЭКБ обогрев" | 250 | 361.3 | 3(ВА 57ф35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-2 РММ |  | 0 |  | 91 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА "ЭКБ обогрев" | 250 | 361.3 | 4(ВА 57ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 АБК |  | 0 |  | 38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА "ЭКБ обогрев" | 250 | 361.3 | 5(ВА 57ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-1 РММ |  | 0 |  | 33 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА "ЭКБ обогрев" | 250 | 361.3 | 6(ВА 57ф35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Греющий кабель |  | 0 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 КП-7бис | 250 | 361.3 | 0(ВА04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 КП-7бис | 250 | 361.3 | 1(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 КП-7бис | 250 | 361.3 | 2(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 КП-7бис | 250 | 361.3 | 3(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 КП-7бис | 250 | 361.3 | 4(ВА04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 КП-7бис | 250 | 361.3 | 5(ВА04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 КП-7бис | 250 | 361.3 | 6(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 КП-7бис | 250 | 361.3 | 7(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 КП-7бис | 250 | 361.3 | 8(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 КП-7бис | 250 | 361.3 | 9(ВА04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 КП-7бис | 250 | 361.3 | 10(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 "УМТС" | 250 | 361.3 | 0(РПЦ-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 39 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 "УМТС" | 250 | 361.3 | 1(WIS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК-1 |  | 0 |  | 34 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 "УМТС" | 250 | 361.3 | 2(WIS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 "УМТС" | 250 | 361.3 | 3(WIS 400) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | Склад №7, Солевая яма |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 "УМТС" | 250 | 361.3 | 4(FB 150) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 КП-7бис | 250 | 361.3 | 0(ВА04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 КП-7бис | 250 | 361.3 | 1(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 КП-7бис | 250 | 361.3 | 2(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 КП-7бис | 250 | 361.3 | 3(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 КП-7бис | 250 | 361.3 | 4(ВА04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 КП-7бис | 250 | 361.3 | 5(ВА04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 КП-7бис | 250 | 361.3 | 6(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 КП-7бис | 250 | 361.3 | 7(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 КП-7бис | 250 | 361.3 | 8(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.77 | ЭЦН | 56 | Запущен | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 КП-7бис | 250 | 361.3 | 9(ВА04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.72 | ЭЦН | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 КП-7бис | 250 | 361.3 | 10(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №4 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 КП-8 | 250 | 361.3 | 1(CVS-100) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 65 |  | 0 |  | 53 | 54.37 | 375 | 5 | 5 | 2013-05-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 КП-8 | 250 | 361.3 | 2(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 70 |  | 0 |  | 63 | 54.37 | 375 | 5 | 5 | 2013-05-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 КП-8 | 250 | 361.3 | 3(ВА 57-35) | 80 | [6 empty] | БМА/ПРС |  | 0 |  | 7 | 54.37 | 375 | 5 | 5 | 2013-05-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 Посёлок | 250 | 361.3 | 0(шины) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19 | 0 | 399 | 0 | 0 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32/12
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 Посёлок | 250 | 361.3 | 1(ВА 04-32) | 320 | нет | 83.12.11 | 250 | 0 |  |  | РЩ-0,4кВ №1 "Поселок" |  | 0 |  | 19 | 0 | 399 | 0 | 0 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32/12
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 Посёлок | 250 | 361.3 | 2(ВА 57-35) | 250 | нет | 91.3.09 | 0 | 0 |  |  | Пож.насосная В-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32/12
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 Посёлок | 250 | 361.3 | 3(ВА 5735) | 100 | нет | 71.12.10 | 0 | 0 |  |  | Трансфер+ |  | 0 |  | 3 | 0 | 399 | 0 | 0 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32/12
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 Посёлок | 250 | 361.3 | 4(ВА 57ф35) | 160 | нет | 2008-11-18 | 0 | 0 |  |  | резерв перемычка на КТПН 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32/12
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 Посёлок | 250 | 361.3 | 5(АЕ 20-56) | 100 | нет |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 2022-10-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32/12
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА ДНС ЮЛ | 250 | 361.3 | 0(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА ДНС ЮЛ | 250 | 361.3 | 1(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ваг. сауна |  | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА ДНС ЮЛ | 250 | 361.3 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4кВ Поселок |  | 0 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА ДНС ЮЛ | 250 | 361.3 | 3(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА ДНС ЮЛ | 250 | 361.3 | 4(ВА5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вагон слесарка ООО МЭН |  | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА ДНС ЮЛ | 250 | 361.3 | 5(ВА5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Санузел НГП-3 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА ДНС ЮЛ | 250 | 361.3 | 6(АП50) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ваг.Центрофорс |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА ДНС ЮЛ | 250 | 361.3 | 7(ВА 101) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | Склад-контейнер |  | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА ДНС ЮЛ | 250 | 361.3 | 8(ВА5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-16С | 250 | 361.3 | 0(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-16С | 250 | 361.3 | 1(ВА 0435) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-16С | 250 | 361.3 | 2(ВА 57Ф35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-16С | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 600 |  | 0 | Запущен | 73 | 0 | 404 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-16С | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 63 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-16С | 250 | 361.3 | 5(ВА 0435) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-25р | 250 | 361.3 | 0(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-25р | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-25р | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 25р | ЭЦН | 59 | Запущен | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 19 | 30 | 101/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-25р | 250 | 361.3 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-25р | 250 | 361.3 | 4(ВА57ф35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-25р | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-25р | 250 | 361.3 | 6(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-25р | 250 | 361.3 | 7(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-5А | 250 | 361.3 | 0(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79-14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-5А | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79-14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-5А | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 79-14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-5А | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79-14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-5А | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79-14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-5А | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79-14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-5А | 250 | 361.3 | 6(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79-14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 250кВА КП-5А | 250 | 361.3 | 7() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79-14
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА "Посёлок" | 400 | 578 | 1(ВА0436) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Общ. №4 |  | 0 |  | 12 | 60 | 384 | 5 | 2 | 2021-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА "Посёлок" | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Общ. №5 |  | 0 |  | 8 | 60 | 384 | 5 | 2 | 2021-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА "Посёлок" | 400 | 578 | 3(ВА 51 35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Оп. пункт НГП-3. Медик |  | 0 |  | 18 | 60 | 384 | 5 | 2 | 2021-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА "Посёлок" | 400 | 578 | 4(А 37-96) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Уличн. освещение |  | 0 |  | 0 | 60 | 384 | 5 | 2 | 2021-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА "Посёлок" | 400 | 578 | 5(А31-34) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Общ. №9 |  | 0 |  | 3 | 60 | 384 | 5 | 2 | 2021-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА "Посёлок" | 400 | 578 | 6(WIS-400M) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | общ. №7 |  | 0 |  | 11 | 60 | 384 | 5 | 2 | 2021-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА "Посёлок" | 400 | 578 | 7(А 31-34) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | КОС |  | 0 |  | 4 | 60 | 384 | 5 | 2 | 2021-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №7 | РУ 6 кВ Ново-Покурское | СШ 6 кВ №1 яч.13 ф-13 К-5,8,12 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА "Посёлок" | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Общ. №6 |  | 0 |  | 1 | 60 | 384 | 5 | 2 | 2021-07-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП 2 Б | 400 | 578 | 0(TS630N) | 630 | нет |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 103 | 17 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП 2 Б | 400 | 578 | 1(TD100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР 210 |  | 0 |  | 2 | 17 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП 2 Б | 400 | 578 | 2(TD100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 4 | 17 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП 2 Б | 400 | 578 | 3(TD100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП 2 Б | 400 | 578 | 4(TD400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 213 |  | 0 |  | 0 | 17 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП 2 Б | 400 | 578 | 5(TS630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 211 |  | 0 |  | 0 | 17 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП 2 Б | 400 | 578 | 6(TD160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП 2 Б | 400 | 578 | 7(TD160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП 2 Б | 400 | 578 | 8(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 210 |  | 0 |  | 97 | 17 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП 2 Б | 400 | 578 | 9(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП 2 Б | 400 | 578 | 10(TD100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 17 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП 2 Б | 400 | 578 | 11(ic60N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР греющий кабель 210,212,214 |  | 0 |  | 0 | 17 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП-4 | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 162 | 28 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП-4 | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 28 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП-4 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 28 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП-4 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 28 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП-4 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 28 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП-4 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 28 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП-4 | 400 | 578 | 6(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.120 |  | 45 |  | 84 | 28 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП-4 | 400 | 578 | 7(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.116 |  | 63 |  | 78 | 28 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 Р-3004 | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 80 | 13 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 Р-3004 | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 13 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 Р-3004 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф КИП |  | 0 |  | 1 | 13 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 Р-3004 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0.4кВЖил.городок |  | 0 |  | 10 | 13 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 Р-3004 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | НИЦ НГТ |  | 0 |  | 0 | 13 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 Р-3004 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 Р-3004 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 Р-3004 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 Р-3004 | 400 | 578 | 8(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 Р-3004 | 400 | 578 | 9(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.3004 | ЭЦН | 0 |  | 69 | 13 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 Р-3004 | 400 | 578 | 10(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 13 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-45 Б | 400 | 578 | 0(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 121 | 21.87 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-45 Б | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-2 |  | 0 |  | 0 | 21.87 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-45 Б | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вагон бр.№2 |  | 0 |  | 8 | 21.87 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-45 Б | 400 | 578 | 3(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1513 | ЭЦН | 70 | Запущен | 113 | 21.87 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-45 Б | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21.87 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-45 Б | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21.87 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-45 Б | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21.87 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-45 Б | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21.87 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-45 Б | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21.87 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-45 Б | 400 | 578 | 9(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21.87 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-45 Б | 400 | 578 | 10(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21.87 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-45 Б | 400 | 578 | 11(ВА 0436) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 21.87 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-45 Б | 400 | 578 | 12(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 21.87 | 392 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-55 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19\13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-55 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19\13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-55 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19\13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-55 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19\13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-55 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19\13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-55 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19\13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 К-55 | 400 | 578 | 6(ВА 5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19\13
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 КП 2Б | 0 | 0 | 0(TS 630 N) | 0 | нет |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 КП 2Б | 0 | 0 | 1(TD100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР 210 |  | 0 |  | 2 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 КП 2Б | 0 | 0 | 2(TD100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 4 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 КП 2Б | 0 | 0 | 3(TD100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 КП 2Б | 0 | 0 | 4(TS400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв 214 |  | 0 |  | 125 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 КП 2Б | 0 | 0 | 5(TS630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв 212 |  | 0 |  | 120 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 КП 2Б | 0 | 0 | 6(TD160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 КП 2Б | 0 | 0 | 7(TD160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 КП 2Б | 0 | 0 | 8(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 КП 2Б | 0 | 0 | 9(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 КП 2Б | 0 | 0 | 10(TD100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 КП 2Б | 0 | 0 | 11(ВА47-29) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР 212 |  | 0 |  | 2 | 0 | 403 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 КП-4 | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 |  |  | 630 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 201 | 34 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 КП-4 | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 34 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 КП-4 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 100 |  |  | 100 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 0 |  | 6 | 34 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 КП-4 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 100 |  |  | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 34 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 КП-4 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  |  | 160 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 34 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 КП-4 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 160 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 34 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 КП-4 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 34 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 КП-4 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 250 |  |  | 250 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 34 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 КП-4 | 400 | 578 | 8(ВА 57-39) | 630 |  |  | 630 | 0 |  |  | скв.113 |  | 140 |  | 195 | 34 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 КП-4 | 400 | 578 | 9(ВА 57-39) | 320 |  |  | 320 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 34 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 КП-4 | 400 | 578 | 10(ВА 57-39) | 320 |  |  | 320 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 34 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 КП-4 | 400 | 578 | 11(ВА 57Ф34) | 63 |  |  | 63 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 34 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА Гаражи | 400 | 578 | 0(APU30A) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 18 | 385 | 3 | 2 | 2019-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА Гаражи | 400 | 578 | 1(USOL250) | 200 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 18 | 385 | 3 | 2 | 2019-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА Гаражи | 400 | 578 | 2(АЕ2046) | 32 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 18 | 385 | 3 | 2 | 2019-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА Гаражи | 400 | 578 | 3(USOL500) | 500 | [6 empty] | Котельная |  | 0 |  | 49 | 18 | 385 | 3 | 2 | 2019-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА Гаражи | 400 | 578 | 4(USOL500) | 500 | [6 empty] | Гаражи |  | 0 |  | 60 | 18 | 385 | 3 | 2 | 2019-02-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-31 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 1000 |  | 2012 | 1 | 7 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 466 | 80 | 400 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-31 | 400 | 578 | 1(ВА 51-39) | 160 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 80 | 400 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-31 | 400 | 578 | 2(ВА 04-35) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 1028 |  | 0 |  | 0 | 80 | 400 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-31 | 400 | 578 | 3(ВА 51-35) | 400 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 1027 |  | 0 |  | 260 | 80 | 400 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-31 | 400 | 578 | 4(ВА 51-35) | 320 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 1126 |  | 0 |  | 206 | 80 | 400 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-31 | 400 | 578 | 5(ВА 51-35) | 125 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 80 | 400 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-31 | 400 | 578 | 6(ВА 51-35) | 100 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 80 | 400 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-31 | 400 | 578 | 7(ВА 51-35) | 63 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 80 | 400 | 5 | 5 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА МДНС | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  | 79.3.05 | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 8 | 1 | 394 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1681
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА МДНС | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 160 |  | 77.3.05 | 0 | 0 |  |  | Ж/Г ЭСС |  | 0 |  | 3 | 1 | 394 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1681
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА МДНС | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 90.3.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 394 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1681
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА МДНС | 400 | 578 | 3(ВА57-39) | 320 |  | 85.3.05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 394 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1681
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА МДНС | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 100 |  | 80.3.05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 394 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1681
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА МДНС | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 |  | 90.1.06 | 0 | 0 |  |  | ООО "СТС" |  | 0 |  | 5 | 1 | 394 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1681
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА МДНС | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ШР |  | 0 |  | 0 | 1 | 394 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1681
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА "Заправка" | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА "Заправка" | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА "Заправка" | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА "Заправка" | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 200 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА "Заправка" | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА "Заправка" | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА "Заправка" | 400 | 578 | 7(АЕ204) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Жил.дом |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 "УМТС" | 400 | 578 | 0(РПЦ-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 37 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 "УМТС" | 400 | 578 | 1(Рубильник) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Кран МКРС |  | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 "УМТС" | 400 | 578 | 2(Рубильник) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПДК |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 "УМТС" | 400 | 578 | 3(Рубильник) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК-3 |  | 0 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 "УМТС" | 400 | 578 | 4(Рубильник) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК-2 Освещение |  | 0 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 "УМТС" | 400 | 578 | 5(Рубильник) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РУ-1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 К-39 | 400 | 578 | 0(ВН 630 NE) | 630 |  |  | 1 | 10 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2020-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 К-39 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2020-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 К-39 | 400 | 578 | 2(BD250NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2020-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 К-39 | 400 | 578 | 3(BD250NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2020-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 К-39 | 400 | 578 | 4(BH 630NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2020-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 К-39 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2020-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 К-39 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2020-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 К-39 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2020-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 К-39 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2020-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 К-39 | 400 | 578 | 9(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2020-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 К-39 | 400 | 578 | 10(ВА51-35М) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2020-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 К-39 | 400 | 578 | 11(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2020-08-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-15С | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 235 | 40 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-15С | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв. 305 | ЭЦН | 45 |  | 0 | 40 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-15С | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв. 303 | ЭЦН | 64 | Запущен | 170 | 40 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-15С | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 40 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-15С | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв. 309 | ЭЦН | 0 | Запущен | 65 | 40 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-15С | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 40 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 58 | 1 | 0 | 14/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-15С | 400 | 578 | 6(ВА 0435) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 12 |  | 0 | 40 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-15С | 400 | 578 | 7(ВА 0435) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 40 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 37 | 5.6 | 30 | 14/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-1А | 400 | 578 | 0(ВА51-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-1А | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 5 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-1А | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-1А | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-1А | 400 | 578 | 4(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-1А | 400 | 578 | 5(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-1А | 400 | 578 | 6() | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-2А | 400 | 578 | 0(ВА 5735) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-2А | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-2А | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-2А | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-2А | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-2А | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-2А | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Мачта освещения |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-2А | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-2А | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-2А | 400 | 578 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-6бис | 400 | 578 | 0(ВА51-33) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-6бис | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-6бис | 400 | 578 | 2(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-6бис | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-6бис | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-6бис | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА №9 |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-6бис | 400 | 578 | 6(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-6бис | 400 | 578 | 7(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-6бис | 400 | 578 | 8(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-6бис | 400 | 578 | 9(АП 50) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/16
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-78 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 | нет | 2008 | 630 | 5000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 32 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-78 | 400 | 578 | 2(EZC100N) | 63 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 |  | 5 | 32 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-78 | 400 | 578 | 3(EZC100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-78 | 400 | 578 | 4(EZC100F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-78 | 400 | 578 | 5(EZC100F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-78 | 400 | 578 | 6(EZC100F) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-78 | 400 | 578 | 7(CVS400F) | 320 |  | 2008 | 320 | 1600 | 225/320 | 1600/3200 | скв.4634 | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 | 32 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 82 | 52.07 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-78 | 400 | 578 | 8(CVS400F) | 400 |  | 2008 | 320 | 2000 | 280/400 | 2000/4000 | 4631 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 32 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-78 | 400 | 578 | 9(CVS250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 51 | 14.39 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-78 | 400 | 578 | 10(CVS250F) | 250 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 4620 | ЭЦН | 50 | Запущен | 100 | 32 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-78 | 400 | 578 | 11(CVS250F) | 160 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 4630 | ЭЦН | 40 | Запущен | 80 | 32 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-78 | 400 | 578 | 12(ВА04-36) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 32 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 КП-78 | 400 | 578 | 13(ВА04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 32 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-202 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 2018-12-01 | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 4 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-202 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 125 |  | 2019-03-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-202 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 2019-03-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-202 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 2019-03-01 | 0 | 0 |  |  | ПР-1, ПР-2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-202 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 400 |  | 2019-03-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-202 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 320 |  | 2019-03-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-202 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 160 |  | 2019-03-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-202 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 100 |  | 2019-03-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-202 | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 63 |  | 2019-03-01 | 0 | 0 |  |  | РЩ городок |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-202 | 400 | 578 | 9(ВА 5735) | 63 |  | 2019-03-01 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 4 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-202 | 400 | 578 | 10(ВА 0436) | 80 |  | 2019-03-01 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-202 | 400 | 578 | 11(ВА 0436) | 160 |  | 2019-03-01 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-27 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  | 63.1.09 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 88 | 17 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-27 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 64.1.09 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 2 |  | 0 | 17 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-27 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 66.1.09 | 0 | 0 |  |  | ПР БНДР |  | 0 | Остановлен | 0 | 17 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-27 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 65.1.09 | 0 | 0 |  |  | ПР ПРС |  | 0 |  | 0 | 17 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 21 | 15.6 | 40 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-27 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 43.1.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-27 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 51.1.09 | 0 | 0 |  |  | 525 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 17 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-27 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 250 |  | 2009-01-31 | 0 | 0 |  |  | 513 | ЭЦН | 40 | Запущен | 88 | 17 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 51 | 20.7 | 30 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-27 | 400 | 578 | 7(ВА 5139) | 400 |  | 56.1.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-27 | 400 | 578 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 67.1.09 | 0 | 0 |  |  | 653 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 17 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 41 | 21 | 30 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-27 | 400 | 578 | 9(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 17 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-27 | 400 | 578 | 10(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 17 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 К-27 | 400 | 578 | 11(ВА 51-25) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 17 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-101 | 400 | 578 | 0(TS 630N) | 630 |  | 17,05,19 | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 407 | 70 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-101 | 400 | 578 | 1(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 70 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-101 | 400 | 578 | 2(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 70 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-101 | 400 | 578 | 3(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 70 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-101 | 400 | 578 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 70 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-101 | 400 | 578 | 5(TS 630N) | 630 |  | 67,05,20 | 0 | 0 |  |  | 1016 |  | 0 |  | 407 | 70 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-101 | 400 | 578 | 6(TS 160N) | 160 |  | 17,05,19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 70 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-101 | 400 | 578 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 70 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-101 | 400 | 578 | 8(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 70 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-101 | 400 | 578 | 9(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 70 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-101 | 400 | 578 | 10(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 70 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-101 | 400 | 578 | 11(С 63) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 70 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-101 | 400 | 578 | 12() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 70 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-15С | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 70 | 12 | 398 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-15С | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 398 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-15С | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 398 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 37 | 7.78 | 30 | 98/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-15С | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 398 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 14 | 7.62 | 30 | 98/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-15С | 400 | 578 | 4(ВА57-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв. 313 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 12 | 398 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-15С | 400 | 578 | 5(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв. 302 | ЭЦН | 90 |  | 70 | 12 | 398 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-15С | 400 | 578 | 6(ВА04-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 12 | 398 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-15С | 400 | 578 | 7(ВА04-35) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резер |  | 0 |  | 0 | 12 | 398 | 0 | 0 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/16
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-252 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 | Встроен | 2017 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 117 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-252 | 400 | 578 | 1(EZC 100) | 63 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 4 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-252 | 400 | 578 | 2(EZC 100) | 100 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | Мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-252 | 400 | 578 | 3(EZC 100) | 100 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-252 | 400 | 578 | 4(EZC 100) | 100 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-252 | 400 | 578 | 5(EZC 250) | 160 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-252 | 400 | 578 | 6(EZC 400) | 320 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 5376 | ЭЦН | 0 | Запущен | 64 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-252 | 400 | 578 | 7(EZC 400) | 400 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-252 | 400 | 578 | 8(EZC 250) | 250 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 5370 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-252 | 400 | 578 | 9(EZC 250) | 250 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 5378 | ЭЦН | 0 | Запущен | 49 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-252 | 400 | 578 | 10(EZC 250) | 160 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-252 | 400 | 578 | 11(ВА 0436) | 200 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-252 | 400 | 578 | 12(ВА 0436) | 100 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-271 | 400 | 578 | 0(TS 630N) | 630 |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 270 | 46 | 390 | 0 | 0 | 2022-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-271 | 400 | 578 | 1(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 0 | 0 | 2022-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-271 | 400 | 578 | 2(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 0 | 0 | 2022-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-271 | 400 | 578 | 3(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 0 | 0 | 2022-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-271 | 400 | 578 | 4(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 0 | 0 | 2022-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-271 | 400 | 578 | 5(TS 630N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2716 |  | 0 |  | 215 | 46 | 390 | 0 | 0 | 2022-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-271 | 400 | 578 | 6(TS 630N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 0 | 0 | 2022-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-271 | 400 | 578 | 7(TS 630N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2719 |  | 0 |  | 55 | 46 | 390 | 0 | 0 | 2022-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-271 | 400 | 578 | 8(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 0 | 0 | 2022-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-271 | 400 | 578 | 9(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 0 | 0 | 2022-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-271 | 400 | 578 | 10(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 0 | 0 | 2022-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-271 | 400 | 578 | 11(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 46 | 390 | 0 | 0 | 2022-07-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-7 | 400 | 578 | 0(ВА-СЭЩ) | 1600 |  |  | 1600 | 16000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 62 | 44 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-7 | 400 | 578 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 4410 | 6300 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-7 | 400 | 578 | 2(TS 400N) | 400 |  |  | 2600 | 4000 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 40 | 23.97 | 30
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-7 | 400 | 578 | 3(ВА 0436) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-7 | 400 | 578 | 4() | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-7 | 400 | 578 | 5(TS 160N) | 160 |  |  | 160 | 1600 |  |  | 341 | ЭЦН | 0 | Запущен | 54 | 44 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-7 | 400 | 578 | 6(ВА-СЭЩ) | 160 |  |  | 160 | 1600 |  |  | 336 | ЭЦН | 0 | Запущен | 61 | 44 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-7 | 400 | 578 | 7(ВА-СЭЩ) | 160 |  |  | 720 | 640 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 44 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-7 | 400 | 578 | 8(ВА-СЭЩ) | 160 |  |  | 160 | 1600 |  |  | УДР |  | 0 |  | 1 | 44 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-7 | 400 | 578 | 9(ВА-СЭЩ) | 160 |  |  | 160 | 1600 |  |  | АВ-12 |  | 0 |  | 0 | 44 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-7 | 400 | 578 | 10(ВА-СЭЩ) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 44 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-78 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 | нет | нд | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-78 | 400 | 578 | 2(EZC100N) | 63 |  | нд | 0 | 0 |  |  | ШР-0,4 кВ БНДР |  | 5 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-78 | 400 | 578 | 3(EZC100F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-78 | 400 | 578 | 4(EZC100F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-78 | 400 | 578 | 5(EZC100F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-78 | 400 | 578 | 6(EZC250F) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-78 | 400 | 578 | 7(CVS400F) | 320 |  | нд | 0 | 0 |  |  | 4632 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 72.9 | 26.3 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-78 | 400 | 578 | 8(CVS400F) | 400 |  | нд | 0 | 0 |  |  | 4622 | ЭЦН | 100 | Запущен | 151 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 105 | 41.49 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-78 | 400 | 578 | 9(CVS250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-78 | 400 | 578 | 10(CVS250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-78 | 400 | 578 | 11(EZC250F) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-78 | 400 | 578 | 12(ВА04-36) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 КП-78 | 400 | 578 | 13(ВА04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-59 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 320 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-59 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 312 | ЭЦН | 0 | Запущен | 86 | 14 | 384 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-59 | 400 | 578 | 3(С 25) | 100 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-59 | 400 | 578 | 4(ВА 5135) | 200 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-59 | 400 | 578 | 5(ВА 5135) | 200 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 314 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-78 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 | нет | нд | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 | Запущен | 373 | 64 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-78 | 400 | 578 | 2(EZC100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 64 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-78 | 400 | 578 | 3(EZC100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Демонтирован |  | 0 |  | 0 | 64 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-78 | 400 | 578 | 4(EZC100N) | 100 |  | нд | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 0 |  | 0 | 64 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-78 | 400 | 578 | 5(EZC100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 64 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-78 | 400 | 578 | 6(EZC250N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 64 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-78 | 400 | 578 | 7(CVS400F) | 320 |  | нд | 0 | 0 |  |  | 4626 | ЭЦН | 80 | Запущен | 93 | 64 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 67 | 43.25 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-78 | 400 | 578 | 8(CVS400F) | 400 |  | нд | 0 | 0 |  |  | 4633 | ЭЦН | 90 | Запущен | 180 | 64 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-78 | 400 | 578 | 9(CVS250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4629 | ЭЦН | 45 | Запущен | 100 | 64 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 80 | 51.86 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-78 | 400 | 578 | 10(CVS250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 64 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-78 | 400 | 578 | 11(EZC250F) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 64 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-78 | 400 | 578 | 12(ВА04-36) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 64 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №3 КП-78 | 400 | 578 | 13(ВА04-36) | 100 | [6 empty] | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 64 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА Причал остров | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 2007 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 5 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4407
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА Причал остров | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 320 |  | 2007 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4407
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА Причал остров | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 250 |  | 2007 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4407
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА Причал остров | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 200 |  | 2007 | 0 | 0 |  |  | Мачтаосвещения2 |  | 1 |  | 5 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4407
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА Причал остров | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 63 |  | 2007 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4407
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА ЭКБ МНГГ | 400 | 578 | 0(APU) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 152 | 28 | 384 | 5 | 2 | 2022-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА ЭКБ МНГГ | 400 | 578 | 1(USOL 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Строй дизайн |  | 0 |  | 0 | 28 | 384 | 5 | 2 | 2022-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА ЭКБ МНГГ | 400 | 578 | 2(A3141) | 600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Портальный кран |  | 0 |  | 73 | 28 | 384 | 5 | 2 | 2022-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА ЭКБ МНГГ | 400 | 578 | 3(USOL 500) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Пост СБ |  | 0 |  | 68 | 28 | 384 | 5 | 2 | 2022-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА ЭКБ МНГГ | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК |  | 0 |  | 11 | 28 | 384 | 5 | 2 | 2022-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА "Временная КП-86" | 630 | 910.4 | 0(ВА-53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод 0,4 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА "Временная КП-86" | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА "Временная КП-86" | 630 | 910.4 | 2(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА "Временная КП-86" | 630 | 910.4 | 3(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА "Временная КП-86" | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА "Временная КП-86" | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА "Временная КП-86" | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА "Временная КП-86" | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА "Временная КП-86" | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.717 |  | 50 | Остановлен | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА "Временная КП-86" | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА "Временная КП-86" | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-118 | 630 | 910.4 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 | Встроен | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 380 | 41 | 400 | 5 | 4 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1055
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-118 | 630 | 910.4 | 1(TS630FTU) | 630 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 41 | 400 | 5 | 4 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1055
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-118 | 630 | 910.4 | 2(TS630N) | 630 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | 686 | ЭЦН | 140 | Запущен | 290 | 41 | 400 | 5 | 4 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1055
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-118 | 630 | 910.4 | 3(TS400N) | 400 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 400 | 5 | 4 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1055
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-118 | 630 | 910.4 | 4(TS400N) | 400 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 400 | 5 | 4 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1055
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-118 | 630 | 910.4 | 5(TS400N) | 400 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 400 | 5 | 4 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1055
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-118 | 630 | 910.4 | 6(TS250N) | 250 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | 680 | ЭЦН | 63 | Запущен | 90 | 41 | 400 | 5 | 4 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1055
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-118 | 630 | 910.4 | 7(TS160N) | 160 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 400 | 5 | 4 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1055
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-118 | 630 | 910.4 | 8(TS160N) | 160 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 400 | 5 | 4 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1055
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-118 | 630 | 910.4 | 9(TS100N) | 63 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 41 | 400 | 5 | 4 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1055
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-118 | 630 | 910.4 | 10(TS100N) | 63 | [6 empty] | ШР |  | 0 |  | 0 | 41 | 400 | 5 | 4 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1055
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-16 | 0 | 0 | 0(ВА-5341) | 0 | МРТ2-МП | 2017-04-01 | 1000 | 2000 | 0,3-1,1 | 1,5-12 | ввод |  | 0 |  | 0 | 28 | 403 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-16 | 0 | 0 | 1(ВА-0436) | 100 |  | 2017-04-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 403 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-16 | 0 | 0 | 2(BD-250) | 250 | Встроен | 2017-04-01 | 250 | 750 |  |  | 133 | ЭЦН | 56 | Запущен | 115 | 28 | 403 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-16 | 0 | 0 | 3(BD250 NE) | 250 | Встроен | 2017-04-01 | 250 | 750 |  |  | 134 | ЭЦН | 50 | Запущен | 70 | 28 | 403 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-16 | 0 | 0 | 4(BH 630) | 630 | Встроен | 2017-04-01 | 630 | 1260 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 403 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-16 | 0 | 0 | 5(BH 630) | 400 | Встроен | 2017-04-01 | 250 | 900 |  |  | 922 | ЭЦН | 50 | Запущен | 65 | 28 | 403 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-16 | 0 | 0 | 6(BH630NE) | 400 | Встроен | 2017-04-01 | 250 | 5 | 160-400 | 2023-06-02 | 593 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 28 | 403 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-16 | 0 | 0 | 7(ВА 0436) | 160 |  | 2017-04-01 | 0 | 0 |  |  | 142 | ЭЦН | 56 | Остановлен | 0 | 28 | 403 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-16 | 0 | 0 | 8(ВА 0436) | 160 |  | 2017-04-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 403 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-16 | 0 | 0 | 9(ВА 0436) | 63 |  | 2017-04-01 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 |  | 0 | 28 | 403 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Пеньковская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-16 | 0 | 0 | 10(BA-0436) | 100 |  | 2017-04-01 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 28 | 403 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-94 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2013 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 0 | 56 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-94 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 9403 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 56 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-94 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 2742 | ЭЦН | 63 | Запущен | 110 | 56 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-94 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39) | 630 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 9401 | ЭЦН | 90 | Запущен | 144 | 56 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 71 | 49.78 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-94 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 1 | 56 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-94 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 56 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-94 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 56 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-94 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-37) | 320 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 9404 | ЭЦН | 80 | Запущен | 163 | 56 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-94 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-37) | 400 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 9402 | ЭЦН | 63 | Запущен | 93 | 56 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 К-94 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 56 | 420 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП 11 | 630 | 910.4 | 0(ВА-53-41) | 0 | МРТ 2 |  | 1 | 2 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 80 | 8 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП 11 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 1 | 8 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП 11 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП 11 | 630 | 910.4 | 3(BD 250 NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП 11 | 630 | 910.4 | 4(BD 250 NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 486 |  | 0 |  | 82 | 8 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП 11 | 630 | 910.4 | 5(BN 630 NE) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП 11 | 630 | 910.4 | 6(BN 630 NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 483 |  | 0 |  | 80 | 8 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП 11 | 630 | 910.4 | 7(BN 630 NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП 11 | 630 | 910.4 | 8(BD 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП 11 | 630 | 910.4 | 9(BD 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП 11 | 630 | 910.4 | 10(BD 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР-483 |  | 0 |  | 0 | 8 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП 11 | 630 | 910.4 | 11(BD 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 8 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП 11 | 630 | 910.4 | 12(BD 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 8 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 | МРТ 2 | 2016-10-21 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 531 | 58 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1706
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА СЭЩ) | 1600 | FTU |  | 1440 | 0 | 0,4-1 |  |  |  | 0 |  | 153 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 80 |  | 178.8.12 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 58 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1706
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА СЭЩ) | 630 | ETS33 |  | 630 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 88.10.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 58 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1706
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА СЭЩ) | 630 | ATU |  | 330 | 0 | 0,8-1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 58 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1706
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА СЭЩ) | 400 | ATU |  | 400 | 0 | 0,8-1 |  | скв.124 | ЭЦН | 40 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  | 97.10.16 | 0 | 0 |  |  | 53 | ЭЦН | 160 | Запущен | 365 | 58 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1706
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА СЭЩ) | 400 | ATU |  | 320 | 0 | 0,8-1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 400 |  | 102.10.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 58 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1706
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА СЭЩ) | 300 | ATU |  | 240 | 0 | 0,8-1 |  | скв.13 | ЭЦН | 45 |  | 88 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 56 | ЭЦН | 80 | Запущен | 166 | 58 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1706
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА СЭЩ) | 250 | ATU |  | 250 | 0 | 0,8-1 |  |  |  | 0 |  | 10 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Пост СБ |  | 0 |  | 0 | 58 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1706
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА СЭЩ) | 160 | ATU |  | 160 | 0 | 0,8-1 |  | ПР-2/ПМ |  | 34 |  | 36 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5139) | 125 |  | 89.10.16 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 58 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 285 | 12.57 | 30 | 1706
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 8(ВА СЭЩ) | 160 | ATU |  | 160 | 0 | 0,8-1 |  | ПР-1 |  | 38 |  | 14 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 100 |  | 86.10.16 | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 58 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 66 | 37.84 | 30 | 1706
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 9(ВА СЭЩ) | 63 | FTU |  | 63 | 0 |  |  | Ваг.Мастера |  | 4 |  | 5 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 52Ф35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 58 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1706
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 10(ВА СЭЩ) | 63 | FTU |  | 63 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 16 | 386 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  | 103-2-07 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  | 103-2-07 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  | 109-2-07 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  | 109-2-07 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 108-2-07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 108-2-07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 106-2-07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 106-2-07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5135) | 125 |  | 74-4-08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5135) | 125 |  | 74-4-08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 320 |  | 2007-02-13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 320 |  | 2007-02-13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5139) | 320 |  | 79-2-07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5139) | 320 |  | 79-2-07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5139) | 320 |  | 2007-02-13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5139) | 320 |  | 2007-02-13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-116 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | -9(TS-63N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | -8(TS-160N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | -7(TS-160N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | -6(TS-250N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | -5(TS-400N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | -4(TS-400N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | -3(TS-400N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | -2(TS-630N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | -1(TS-400N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | 0(BA-С Э Щ) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | 1(TS-400N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | 2(TS-630N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | 3(TS-400N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | 4(TS-400N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | 5(TS-400N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | 6(TS-250N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | 7(TS-160N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-12 |  | 0 | 8(TS-160N) | [9 empty] | 0 |  | 0 | 4 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S) | 1600 | Встроен | 100.5.06 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 472 | 51 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3PE) | 1600 |  |  | 1440 | 0 | 640-1600 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 51 | 5 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 51 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 | FTU |  | 630 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 629 | ЭЦН | 110 | Запущен | 197 | 51 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 | ATU |  | 400 | 0 | 320-400 |  | скв.162 |  | 45 |  | 51 | 5 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 76 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 51 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 146 | 24.5 | 30
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 300 | ATU |  | 300 | 0 | 240-300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 540 | ЭЦН | 70 | Запущен | 165 | 51 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 11 | 2.9 | 30
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 4(TS 250N) | 250 | ATU |  | 250 | 0 | 100-250 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 40 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 51 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 50 | 15.9 | 30
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 5(TS 160N) | 160 | ATU |  | 160 | 0 | 128-160 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 487 | ЭЦН | 45 | Запущен | 97 | 51 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 137 | 12.1 | 30
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 | ATU |  | 160 | 0 | 128-160 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 51 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 7(TD 100N) | 63 | FTU |  | 63 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР БНДР |  | 0 |  | 0 | 51 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 63 | FTU |  | 63 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 5 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 3 | 51 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 10(TD 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 51 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-20р | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 29 | 0 | 403 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/5
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-20р | 630 | 910.4 | 1(ВА 5341) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/5
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-20р | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ/БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 403 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/5
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-20р | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 375 | 13.26 | 30 | 74/5
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-20р | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/5
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-20р | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЮЭС |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/5
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-20р | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/5
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-20р | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/5
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-20р | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74/5
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18713 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-24 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41 ) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод 0,4 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18713 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-24 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5СЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18713 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-24 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18713 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-24 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18713 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-24 | 630 | 910.4 | 4(OEZ-250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18713 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-24 | 630 | 910.4 | 5(OEZ-250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18713 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-24 | 630 | 910.4 | 6(OEZ-630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18713 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-24 | 630 | 910.4 | 7(OEZ-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв.240 |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18713 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-24 | 630 | 910.4 | 8(OEZ-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18713 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-24 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18713 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-24 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18713 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-24 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18713 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-24 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 2022-05-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2С | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2С | 630 | 910.4 | 1(ВА52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв.1009 |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 217 | 7.67 | 30 | 140/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2С | 630 | 910.4 | 2(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 140/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2С | 630 | 910.4 | 3(ВА52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 120 | 4.24 | 30 | 140/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2С | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2С | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-2С | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-32 | 1000 | 1445.1 | 0(ВАСЭЩ) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 10 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-32 | 1000 | 1445.1 | 1(ВАСЭЩ) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-32 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5541) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-32 | 1000 | 1445.1 | 3(ВАСЭЩ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-32 | 1000 | 1445.1 | 4(ВАСЭЩ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 10 | 0.94 | 180 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-32 | 1000 | 1445.1 | 5(ВАСЭЩ) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-32 | 1000 | 1445.1 | 6(ВАСЭЩ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-32 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5135) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-32 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | на АВ-0,4кВ№12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-32 | 1000 | 1445.1 | 9(ВАСЭЩ) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 10 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-32 | 1000 | 1445.1 | 10(АЕ20-43) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | Прожект.мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-32 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА СЭЩ) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разъем ШЩ (ПРС) |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-32 | 1000 | 1445.1 | 12(АЕ20-36) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводно |  | 0 |  | 362 | 79.53 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 120 |  |  | 0 | 0 |  |  | НСС |  | 0 |  | 11 | 79.53 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 3 | 79.53 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 295 |  | 0 |  | 63 | 79.53 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 170 |  | 0 |  | 185 | 79.53 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 279 |  | 0 |  | 100 | 79.53 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 79.53 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 400 | 79.53 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-62бис | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | МРТ 5 | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-62бис | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-62бис | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-62бис | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-62бис | 630 | 910.4 | 4(BD250NE305) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-62бис | 630 | 910.4 | 5(BD250NE305) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-62бис | 630 | 910.4 | 6(BH630NE305) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-62бис | 630 | 910.4 | 7(BH630NE305) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-62бис | 630 | 910.4 | 8(BH630NE305) | 400 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 173 |  | 80 |  | 131 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-62бис | 630 | 910.4 | 9(Ва 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-62бис | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 12 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 КП-62бис | 630 | 910.4 | 11(Ва 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 5 | 2010 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 280 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 5 | 2010 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 280 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 5 | 2010 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 280 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 33 | 27.13 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 33 | 27.13 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 33 | 27.13 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52Ф35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 961 | ЭЦН | 100 | Запущен | 100 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 74 | 12.99 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52Ф35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 961 | ЭЦН | 100 | Запущен | 100 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 74 | 12.99 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52Ф35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 961 | ЭЦН | 100 | Запущен | 100 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 74 | 12.99 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф ПРС |  | 0 |  | 31 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф ПРС |  | 0 |  | 31 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф ПРС |  | 0 |  | 31 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 968 | ЭЦН | 63 | Запущен | 149 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 90 | 38.74 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 968 | ЭЦН | 63 | Запущен | 149 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 90 | 38.74 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 968 | ЭЦН | 63 | Запущен | 149 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 90 | 38.74 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 969 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 23 | 18.14 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 969 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 23 | 18.14 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 969 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 23 | 18.14 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 962 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 42 | 32.75 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 962 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 42 | 32.75 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 962 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 42 | 32.75 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н140/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 К-10 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н140/10
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 11 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 11 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 11 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 1 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 11 | 630 | 910.4 | 3(ВО 250 NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 11 | 630 | 910.4 | 4(ВО 250 NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 11 | 630 | 910.4 | 5(BH 630 NE) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 485 |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 11 | 630 | 910.4 | 6(BH 630 NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 11 | 630 | 910.4 | 7(BH 630 NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 11 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 11 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 11 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Прожекторная Мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 11 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ЗРУ 6 кВ " Чистинная" | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП 11 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 | МРТ 2 | 2017-02-04 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 332 | 36 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 |  |  | 1600 | 0 | 610-1600 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 196 | 21 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 100 |  | 83.1.17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 | FTU |  | 630 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 125 |  | 64.1.17 | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 Р-256 |  | 0 |  | 0 | 36 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 | ETS33 |  | 630 | 0 | 252-630 |  | скв.123 |  | 90 |  | 0 | 21 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 63.1.17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 31 | 9 | 30 | 2017-02-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 | ATU |  | 400 | 0 | 320-400 |  | скв.130 |  | 45 |  | 81 | 21 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 73.1.17 | 0 | 0 |  |  | 61 | ЭЦН | 63 | Запущен | 132 | 36 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 17 | 7.5 | 30 | 2017-02-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 300 | ATU |  | 300 | 0 | 240-300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 160 |  | 74.1.17 | 0 | 0 |  |  | 65 | ЭЦН | 45 | Запущен | 82 | 36 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 300 | ATU |  | 240 | 0 | 240-300 |  | скв.134 |  | 45 |  | 0 | 21 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 320 |  | 111.3.05 | 0 | 0 |  |  | 80 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 36 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 112 | 4.2 | 30 | 2017-02-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 | ETS33 |  | 250 | 0 |  |  | скв.139 |  | 63 |  | 104 | 21 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5139) | 400 |  | 51.1.17 | 0 | 0 |  |  | 70 | ЭЦН | 90 | Запущен | 118 | 36 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 26 | 6.9 | 30 | 2017-02-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 160 | 0 | 64-160 |  | ЭПУ РИМЕРА |  | 0 |  | 10 | 21 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5139) | 630 |  | 131.1.17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 160 | ATU |  | 160 | 0 | 128-160 |  | УДХ |  | 0 |  | 1 | 21 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5739) | 320 |  | 88.1.17 | 0 | 0 |  |  | 84 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 36 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 40 | 18.7 | 30 | 2017-02-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 63 | FTU |  | 63 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 21 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 63 |  | 111.12.16 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 36 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 | FTU |  | 63 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 21 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-13 Б | 630 | 910.4 | 0(LBA-16) | 1600 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 103 | 16 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1743
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-13 Б | 630 | 910.4 | 1(TS-630) | 630 | [6 empty] | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 16 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1743
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-13 Б | 630 | 910.4 | 2(TS-630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1743
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-13 Б | 630 | 910.4 | 3(TS-400) | 400 |  | 78.5.10 | 0 | 0 |  |  | скв.529 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 16 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 206 | 15.35 | 30 | 1743
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-13 Б | 630 | 910.4 | 4(TS-400) | 400 |  | 38.1.11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1743
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-13 Б | 630 | 910.4 | 5(TS-400) | 300 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1743
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-13 Б | 630 | 910.4 | 6(BA 53-41) | 1000 |  | 235.3.08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1743
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-13 Б | 630 | 910.4 | 7(TS-250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.527 | ЭЦН | 45 | Запущен | 103 | 16 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1743
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-13 Б | 630 | 910.4 | 8(TD-100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1743
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-13 Б | 630 | 910.4 | 9(TD-100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1743
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-13 Б | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1743
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-13 Б | 630 | 910.4 | 11(ВА47-29) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР ГК |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1743
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-169 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 2008 | 1 | 4 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 507 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-169 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-169 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 400 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-169 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-169 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 8 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-169 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 63 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-169 | 630 | 910.4 | 6(СШ 0,4кВ) | 0 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 4010 |  | 0 |  | 507 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-17С | 630 | 910.4 | 0(ВАСЭЩ) | 1600 |  |  | 1000 | 10000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-17С | 630 | 910.4 | 1(ВАСЭЩ) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК 200кВАр |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-17С | 630 | 910.4 | 2(ВАСЭЩ) | 630 |  |  | 630 | 6300 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-17С | 630 | 910.4 | 3(ВАСЭЩ) | 400 |  |  | 400 | 4000 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-17С | 630 | 910.4 | 4(ВАСЭЩ) | 400 |  |  | 400 | 4000 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 24 | 3.05 | 30 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-17С | 630 | 910.4 | 5(ВАСЭЩ) | 400 |  |  | 400 | 4000 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-17С | 630 | 910.4 | 6(ВАСЭЩ) | 250 |  |  | 250 | 2500 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-17С | 630 | 910.4 | 7(ВАСЭЩ) | 160 |  |  | 160 | 1600 |  |  | АВ-0,4кВ№11 Прож.Мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-17С | 630 | 910.4 | 8(ВАСЭЩ) | 160 |  |  | 160 | 1600 |  |  | АВ-0,4кВ№12 БДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-17С | 630 | 910.4 | 9(ВАСЭЩ) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 4 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-17С | 630 | 910.4 | 10(ВАСЭЩ) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | прожекторная мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 94.5.06 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 681 | 74 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 | Встроен |  | 1440 | 0 | 640-1600 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 288 | 31 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 74 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 | FTU |  | 630 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 31 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 74 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 | ETS33 |  | 630 | 0 | 252-630 |  |  |  | 0 |  | 0 | 31 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 117.5.06 | 0 | 0 |  |  | 613 | ЭЦН | 56 | Запущен | 105 | 74 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 | ATU |  | 320 | 0 | 320-400 |  | скв.14г |  | 36 |  | 86 | 31 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5541) | 1000 |  | 133.2.09 | 0 | 0 |  |  | 62 | ЭЦН | 300 | Запущен | 576 | 74 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 520 | 27.5 | 30
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 | ATU |  | 320 | 0 | 320-400 |  | скв.160 |  | 90 |  | 62 | 31 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 74 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 110 | 12.6 | 30
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 300 | ATU |  | 320 | 0 | 200-250 |  | скв.156 |  | 63 |  | 72 | 31 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 73.5.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 74 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 | ATU |  | 250 | 0 | 100-250 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 74 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 | ATU |  | 160 | 0 | 128-160 |  | скв.177 |  | 40 |  | 62 | 31 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 74 | 408 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 160 | ATU |  | 160 | 0 | 128-160 |  | скв.157 |  | 40 |  | 44 | 31 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 63 | FTU |  | 63 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 6 | 31 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 | FTU |  | 63 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 31 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 257 | 28 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | мачта освещения |  | 0 |  | 0 | 28 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-34) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 247 |  | 0 |  | 177 | 28 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-29Б) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-35М) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | не рабочий |  | 0 |  | 0 | 28 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 253 |  | 0 |  | 80 | 28 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-3 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШК.,ШР |  | 0 |  | 0 | 28 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 183 | 20 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ | ЭЦН 45кВт | 0 | Запущен | 0 | 20 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 20 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР 299,295 | ЭЦН 32кВт | 0 | Запущен | 2 | 20 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 274 | ЭЦН | 0 | Запущен | 95 | 20 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 266 |  | 0 | Запущен | 86 | 20 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН 45кВт | 0 | Остановлен | 0 | 20 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 7(ВА51-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 299 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 20 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 20 | 389 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-95 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 201 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-95 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-95 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-95 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1974 | ЭЦН | 90 | Запущен | 200 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 167 | 33.2 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-95 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1972 |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 70 | 5.6 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-95 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 52 | 13.3 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-95 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1978 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 27 | 3.3 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-95 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ, ПР-0,4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-95 | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-95 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-95 | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-95 | 630 | 910.4 | 11(АВ 47-29) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-95 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-29) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 4 | 2021-02-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2012-11-22 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 512 | 56 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/12
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 48.11.12 | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 БНДР |  | 0 |  | 0 | 56 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/12
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 250 |  | 58.11.12 | 0 | 0 |  |  | 87 | ЭЦН | 45 | Запущен | 92 | 56 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/12
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  | 65.8.12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 56 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 239 | 0 | 90/12
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5541) | 1000 | МРТ 2 | 2012-11-30 | 0 | 0 |  |  | 4 "В" | ЭЦН | 300 | Запущен | 420 | 56 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/12
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 320 |  | 152.3.08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 56 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/12
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 200 |  | 60.2.12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 56 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 22 | 17.9 | 0 | 90/12
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5739) | 320 |  | 2012-11-21 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 56 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/12
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 56 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90/12
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 96.12.06 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 528 | 57 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 |  | 95.12.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 94.12.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 42 | 7.4 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 250 |  | 104.12.06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 58 | 13.3 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  | 93.12.06 | 0 | 0 |  |  | 39 | ЭЦН | 140 | Запущен | 334 | 57 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 197 | 5.2 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  | 108.12.06 | 0 | 0 |  |  | 537 | ЭЦН | 45 | Запущен | 105 | 57 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 80 | 34.6 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 320 |  | 109.12.06 | 0 | 0 |  |  | 549 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 57 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 89 | 11.8 | 30
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 04-36) | 320 |  | 111.12.06 | 0 | 0 |  |  | 60 | ЭЦН | 50 | Запущен | 89 | 57 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 0436) | 320 |  | 110.12.06 | 0 | 0 |  |  | АВ №10 |  | 0 |  | 0 | 57 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 57 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 10(АВ47-29) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 4 |  | 0 | 57 | 405 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2С | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 495 | 54 | 396 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2С | 630 | 910.4 | 1(ВА04-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-9 |  | 0 |  | 0 | 54 | 396 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2С | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 54 | 396 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2С | 630 | 910.4 | 3(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв. 1008 | ЭЦН | 250 | Запущен | 215 | 54 | 396 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 136 | 2.4 | 0 | 30/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2С | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 54 | 396 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2С | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 54 | 396 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2С | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв. 330 | ЭЦН | 56 |  | 280 | 54 | 396 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 346 | 12.23 | 0 | 30/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2С | 630 | 910.4 | 7(ВА57-34) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 54 | 396 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 12 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-2С | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 54 | 396 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30/15
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-3 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 11 | 383 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-3 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 383 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-3 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 383 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-3 | 630 | 910.4 | 3(ВА57ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 248 | ЭЦН 45кВт | 0 | Остановлен | 109 | 11 | 383 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-3 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 383 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-3 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-35М) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 383 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-3 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 11 | 383 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №3 КП-3 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШК.,ШР |  | 0 |  | 0 | 11 | 383 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 1 | 46.3.06 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 171 | 18 | 399 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-21
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3PC) | 1600 | LBA-16S-3PC |  | 1440 | 0 | 640-1600 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 14 | 0 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  | 112.2.06 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 0 | 18 | 399 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-21
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 | FTU |  | 630 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 399 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 18 | 1.9 | 0 | 2023-04-21
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 | ETS33 |  | 630 | 0 | 252-630 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 250 |  | 124.2.06 | 0 | 0 |  |  | 85 | ЭЦН | 45 | Запущен | 94 | 18 | 399 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-21
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 | ATU |  | 320 | 0 | 320-400 |  | скв.140 | ЭЦН | 63 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  | 242.12.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 399 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-21
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 | ATU |  | 400 | 0 | 320-400 |  | скв.138 | ЭЦН | 40 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  | 45.3.06 | 0 | 0 |  |  | 71 | ЭЦН | 63 | Запущен | 77 | 18 | 399 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 39 | 8.6 | 0 | 2023-04-21
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 0 | ATU |  | 400 | 0 | 320-400 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2006-03-23 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 399 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-21
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 | ETS23 |  | 250 | 0 | 100-250 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 2006-03-22 | 0 | 0 |  |  | откл.от шин |  | 0 |  | 0 | 18 | 399 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-21
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 | ETS23 |  | 160 | 0 | 128-160 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 44.3.06 | 0 | 0 |  |  | откл.от шин |  | 0 |  | 0 | 18 | 399 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-21
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 63 | FTU |  | 63 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 14 | 0 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ШР |  | 0 |  | 0 | 18 | 399 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-21
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-1 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 63 | FTU |  | 63 | 0 |  |  | ЩЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 628 | 68 | 410 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3PE) | 1600 | Встроен |  | 1440 | 0 | 640-1600 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 153 | 16 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 68 | 410 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 | FTU |  | 630 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 68 | 410 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 | ETS33 |  | 630 | 0 | 252-630 |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 68 | 410 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 | ATU |  | 300 | 0 | 240-300 |  | скв.17 |  | 32 |  | 67 | 16 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5739) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 38 | ЭЦН | 200 | Запущен | 309 | 68 | 410 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 336 | 17.8 | 30
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 | ATU |  | 400 | 0 | 320-400 |  | скв.161 |  | 40 |  | 0 | 16 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 68 | ЭЦН | 160 | Запущен | 319 | 68 | 410 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 400 | ATU |  | 400 | 0 | 320-400 |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 68 | 410 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 90 | 25.4 | 30
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 | ATU |  | 250 | 0 | 200-250 |  | скв.179 |  | 56 |  | 72 | 16 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5739) | 400 |  | 128.10.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 68 | 410 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 | ATU |  | 160 | 0 | 128-160 |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5739) | 320 |  | 123.10.05 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 68 | 410 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 160 | ATU |  | 160 | 0 | 128-160 |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 68 | 410 | 5 | 4 | 2023-01-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 63 | FTU |  | 63 | 0 |  |  | БМА,ПМ |  | 0 |  | 14 | 16 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 6 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-2 | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 | FTU |  | 63 | 0 |  |  | КРС/ПРС |  | 0 |  | 0 | 16 | 385 | 5 | 5 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-23 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S) | 1600 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 89 | 9 | 408 | 5 | 1 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66¦11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-23 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 |  | 85.5.10 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 9 | 408 | 5 | 1 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66¦11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-23 | 630 | 910.4 | 2(TS-400N) | 300 |  | 50.4.11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 408 | 5 | 1 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66¦11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-23 | 630 | 910.4 | 3(TS-400N) | 400 |  | 48.4.11 | 0 | 0 |  |  | 485 | ЭЦН | 63 | Запущен | 89 | 9 | 408 | 5 | 1 | 2022-09-29 | 0 |  | 158 | 13.94 | 30 | 66¦11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-23 | 630 | 910.4 | 4(TS-400N) | 400 |  | 57.4.11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 408 | 5 | 1 | 2022-09-29 | 0 |  | 19.03 | 166 | 30 | 66¦11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-23 | 630 | 910.4 | 5(TS-400N) | 300 |  | 73.5.10 | 0 | 0 |  |  | 483 | ЭЦН | 110 | Запущен | 0 | 9 | 408 | 5 | 1 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66¦11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-23 | 630 | 910.4 | 6(TS-250N) | 250 |  | 2008-03-21 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 408 | 5 | 1 | 2022-09-29 | 0 |  | 4.8 | 10 | 40 | 66¦11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-23 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-39) | 630 |  | 55.4.11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 408 | 5 | 1 | 2022-09-29 | 0 |  | 8.26 | 104 | 30 | 66¦11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-23 | 630 | 910.4 | 8(TD-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 408 | 5 | 1 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66¦11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 8 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №4 КП-23 | 630 | 910.4 | 9(TD-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР | ПРС,КРС | 0 |  | 0 | 9 | 408 | 5 | 1 | 2022-09-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66¦11
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 1 | 2006-03-13 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 10 |  | 343 | 37 | 394 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2117
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА СЭЩ) | 1600 | LBA-16S-3PC |  | 1440 | 0 | 640-1600 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 520 | 57 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2006-03-15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 394 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 20 | 13.2 | 0 | 2117
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 | FTU |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 57 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2006-03-16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 394 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2117
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(TS 160N) | 160 | ATU |  | 160 | 0 | 128-160 |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 57 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2006-03-14 | 0 | 0 |  |  | 66 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 37 | 394 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 85 | 26.2 | 30 | 2117
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(TS 160N) | 160 | ATU |  | 160 | 0 | 128-160 |  |  |  | 0 |  | 0 | 57 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  | 2006-03-20 | 0 | 0 |  |  | 256Р | ЭЦН | 70 | Запущен | 181 | 37 | 394 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 175 | 12.4 | 0 | 2117
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(TD 100N) | 63 | FTU |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 57 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 2006-03-18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 394 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2117
с/р №3 | ПС 35/6 кВ Куст-1, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 2 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(СШ-0.4) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2В |  | 360 |  | 520 | 57 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2006-03-21 | 0 | 0 |  |  | 484 | ЭЦН | 70 | Запущен | 162 | 37 | 394 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 69 | 20.1 | 30 | 2117
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 2006-03-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 394 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2117
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2006-03-13 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 37 | 394 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2117
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №5 КП-1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 37 | 394 | 5 | 3 | 2022-10-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2117
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 219 | 24 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2297
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2297
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ №5 |  | 0 |  | 0 | 24 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2297
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2297
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5739) | 630 |  | 73.12.10 | 0 | 0 |  |  | 1 "В" | ЭЦН | 160 | Запущен | 219 | 24 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2297
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 4763) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 24 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2297
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 320 |  | 223.3.08 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2297
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 0436) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 24 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2297
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №6 КП-1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 63 |  | 94.2.10 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 24 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2297
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА КП-9А | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 | на шинах | скв 152 | Вводной автомат | ЭЦН | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА КП-9А | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА КП-9А | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА КП-9А | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 133 | ЭЦН | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 62 | 17.73 | 0 | 17/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА КП-9А | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА КП-9А | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА КП-9А | 630 | 910.4 | 6(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА КП-9А | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА КП-9А | 630 | 910.4 | 8(ВА04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА КП-9А | 630 | 910.4 | 9(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА КП-9А | 630 | 910.4 | 10(ВА52-37) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА КП-9А | 630 | 910.4 | 11() | 0 | на шинах |  | 0 | 0 |  |  | 125 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/18
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 1 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 1 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок | 630 | 910.4 | 1(ВА СЭЩ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-5 НГП-5 |  | 60 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 1 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-1 НГП-5 |  | 150 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 1 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ-0,4 База СР№3 |  | 44 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 1 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок | 630 | 910.4 | 4(ВА-57ф35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ Столовая №17 |  | 22 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 1 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок | 630 | 910.4 | 5(ВА-57ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-4 |  | 35 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 1 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок | 630 | 910.4 | 6(ВА-57ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ОПБ №2 |  | 25 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 1 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок | 630 | 910.4 | 7(АЕ204) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | НСС |  | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 1 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок | 630 | 910.4 | 7(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Мачта освещения |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 1 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок | 630 | 910.4 | 8(ВА-04-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Слесарка ЦРНО |  | 31 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 1 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок | 630 | 910.4 | 9(ВА-57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ООО БП МУБР |  | 7 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 1 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | узел связи |  | 17 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 1 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок | 630 | 910.4 | 11(ВА-57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | вагон сварщика |  | 12 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 1 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок | 630 | 910.4 | 12(ВА04-36) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | Пост СБ |  | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 1 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Поселок | 630 | 910.4 | 13(ВА57-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 48 |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-15
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Геолог, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Теплонефть | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Геолог, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Теплонефть | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | МКУ МФЦ |  | 75 |  | 11 | 8 | 0 | 5 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Геолог, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Теплонефть | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | МФЦ ввод №2 |  | 75 |  | 114 | 8 | 0 | 5 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Геолог, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Теплонефть | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | абк дкс |  | 20 |  | 31 | 8 | 0 | 5 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Геолог, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Теплонефть | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | абк дкс компьютеры |  | 20 |  | 31 | 8 | 0 | 5 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Геолог, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Теплонефть | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК ДКС архив |  | 20 |  | 31 | 8 | 0 | 5 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Геолог, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Теплонефть | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Геолог, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Теплонефть | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Геолог, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Теплонефть | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | СТО стс |  | 5 |  | 8 | 8 | 0 | 5 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Геолог, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Теплонефть | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Автомойка стс |  | 40 |  | 61 | 8 | 0 | 5 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Геолог, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Теплонефть | 630 | 910.4 | 10(ВА 0435) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Склад запасных частей |  | 25 |  | 38 | 8 | 0 | 5 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Геолог, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА Теплонефть | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | сауна стс |  | 30 |  | 46 | 8 | 0 | 5 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №1 К-165 | 630 | 910.4 | 0(ВА 51-39) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 578 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №1 К-165 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 578 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №1 К-165 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4727 | ЭЦН | 0 | Запущен | 210 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №1 К-165 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-37) | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №1 К-165 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 127Б | ЭЦН | 0 | Запущен | 248 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №1 К-165 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №1 К-165 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3744 | ЭЦН | 0 | Запущен | 119 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №1 К-165 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №1 К-165 | 630 | 910.4 | 12() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300Ква №3 КП-181 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 10 | 0,3-1 | 1,5-10 |  |  | 0 |  | 92 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300Ква №3 КП-181 | 630 | 910.4 | 1(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300Ква №3 КП-181 | 630 | 910.4 | 2(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300Ква №3 КП-181 | 630 | 910.4 | 3(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300Ква №3 КП-181 | 630 | 910.4 | 4(BH 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1839 | ЭЦН | 46 | Запущен | 92 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300Ква №3 КП-181 | 630 | 910.4 | 5(BH 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300Ква №3 КП-181 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300Ква №3 КП-181 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300Ква №3 КП-181 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300Ква №3 КП-181 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300Ква №3 КП-181 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300Ква №3 КП-181 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300Ква №3 КП-181 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300Ква №3 КП-181 | 630 | 910.4 | 13(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №4 КП-181 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ2-МП |  | 1 | 10 | 0,3-1 | 1,5-10 |  |  | 0 |  | 286 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №4 КП-181 | 630 | 910.4 | 1(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №4 КП-181 | 630 | 910.4 | 2(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №4 КП-181 | 630 | 910.4 | 3(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1843 | ЭЦН | 0 | Запущен | 146 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №4 КП-181 | 630 | 910.4 | 4(BH 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1840 | ЭЦН | 0 | Запущен | 140 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №4 КП-181 | 630 | 910.4 | 5(BH 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №4 КП-181 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №4 КП-181 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №4 КП-181 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №4 КП-181 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №4 КП-181 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №4 КП-181 | 630 | 910.4 | 11(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №4 КП-181 | 630 | 910.4 | 12(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-111, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА №4 КП-181 | 630 | 910.4 | 13(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА "Жил.поселок" | 630 | 910.4 | 0(ВА55-43) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА "Жил.поселок" | 630 | 910.4 | 1(А37-96) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | СТС |  | 0 |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА "Жил.поселок" | 630 | 910.4 | 2(А37-96) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА "Жил.поселок" | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | на АВ-0,4кВ №8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА "Жил.поселок" | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | столовая №24 |  | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА "Жил.поселок" | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | На АВ-0,4кВ №7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА "Жил.поселок" | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Опорный пункт НГП-5 |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА "Жил.поселок" | 630 | 910.4 | 7(АЕ20-44) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ООО Противопож. технологии |  | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18708 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА "Жил.поселок" | 630 | 910.4 | 8(АЕ 2043) | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | Питание узла учёта СТС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 "Посёлок-Юган" | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ф-1 |  | 0 | Запущен | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 "Посёлок-Юган" | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 "Посёлок-Юган" | 630 | 910.4 | 3(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ф-2 |  | 0 | Запущен | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 "Посёлок-Юган" | 630 | 910.4 | 4(А3722) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | шкаф АИС СКУЭ |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 "Посёлок-Юган" | 630 | 910.4 | 5(А3726) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 "Посёлок-Юган" | 630 | 910.4 | 6(А3726) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 "Посёлок-Юган" | 630 | 910.4 | 7(А3716) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Клуб |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-202 | 630 | 910.4 | 0(LBA16S) | 1600 |  |  | 8 | 6 | 2023-01-04 | 2023-10-02 | Ввод-0,4кВ |  | 0 |  | 45 | 4 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-202 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-202 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-202 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-202 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5271 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 4 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-202 | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5287 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 4 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-202 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5269 | ЭЦН | 0 | Запущен | 45 | 4 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-202 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | мачта/ УДР |  | 0 |  | 0 | 4 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-202 | 630 | 910.4 | 8() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-202 | 630 | 910.4 | 8(TD 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 4 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-202 | 630 | 910.4 | 9(TS 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 4 | 398 | 5 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 0(ВА 55-41) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 0(ВА 55-41) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 29 | 413 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 1(АД 14) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 1(АД 14) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 29 | 413 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 2(Е100) | 100 |  |  | 1 | 1 |  |  | прс |  | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 2(Е100) | 100 |  |  | 1 | 1 |  |  | прс |  | 30 |  | 0 | 29 | 413 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 3(Е 100) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 3(Е 100) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 0 | 29 | 413 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 4(ВА 57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 4(ВА 57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 29 | 413 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 29 | 413 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 7(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 7(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 29 | 413 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 8(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3298 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 8(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3298 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 29 | 413 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 9(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3292 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 9(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3292 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 29 | 413 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 10(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-298 |  | 0 | 10(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 29 | 413 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ | 2019-06-04 | 1 | 10 |  | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 141 | 15 | 390 | 5 | 3 | 2022-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 390 | 5 | 3 | 2022-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 100 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | ангар мобильный |  | 0 |  | 0 | 15 | 390 | 5 | 3 | 2022-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 3(BD-250N) | 250 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 390 | 5 | 3 | 2022-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 4(BD-250N) | 250 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 390 | 5 | 3 | 2022-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 5(BH-630N) | 630 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 390 | 5 | 3 | 2022-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 6(BH-630N) | 400 |  | 2019-06-04 | 400 | 0 |  |  | 369 | ЭЦН | 0 | Запущен | 141 | 15 | 390 | 5 | 3 | 2022-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 7(BH-630N) | 400 |  | 2019-06-04 | 400 | 0 |  |  | 366 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 15 | 390 | 5 | 3 | 2022-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 160 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 390 | 5 | 3 | 2022-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 160 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 390 | 5 | 3 | 2022-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 390 | 5 | 3 | 2022-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 63 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | ШПРС |  | 0 |  | 0 | 15 | 390 | 5 | 3 | 2022-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-35) | 250 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 15 | 390 | 5 | 3 | 2022-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 377 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 377 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 377 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 377 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 284 |  | 0 |  | 0 | 0 | 377 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 215 |  | 0 |  | 0 | 0 | 377 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 377 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШК., ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 377 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18703 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-10А | 630 | 910.4 | 0(CVS 630) | 1250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 13 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2019-04-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18703 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-10А | 630 | 910.4 | 1(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2019-04-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18703 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-10А | 630 | 910.4 | 2(CVS-100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2019-04-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18703 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-10А | 630 | 910.4 | 3(CVS-100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-12.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2019-04-03 | 0 |  | 20 | 1.51 | 30
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18703 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-10А | 630 | 910.4 | 4(CVS-100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2019-04-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18703 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-10А | 630 | 910.4 | 5(CVS-100) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2019-04-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18703 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-10А | 630 | 910.4 | 6(CVS-100) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2019-04-03 | 0 |  | 12 | 3.03 | 720
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18703 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-10А | 630 | 910.4 | 7(CVS-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2019-04-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18703 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-10А | 630 | 910.4 | 8(CVS-250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2019-04-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18703 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-10А | 630 | 910.4 | 9(NSX 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2019-04-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18703 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-10А | 630 | 910.4 | 10(CVS-250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2019-04-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18703 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-10А | 630 | 910.4 | 11(С-25) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2019-04-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18703 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-10А | 630 | 910.4 | 12(ВА47-29) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2019-04-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18703 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-10А | 630 | 910.4 | 13(CVS-100) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2019-04-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №1 КП-14 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 362 | 39 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №1 КП-14 | 630 | 910.4 | 1(SE SVC100В) | 63 |  |  | 1 | 0 | 0,7-1 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №1 КП-14 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 160 | 0 | 160 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №1 КП-14 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 |  |  | 160 | 0 | 160 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №1 КП-14 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57Ф35) | 250 |  |  | 250 | 0 | 250 |  | скв.1044 |  | 90 |  | 71 | 39 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №1 КП-14 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 | 400 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №1 КП-14 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 | 400 |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 39 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №1 КП-14 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 | 400 |  | скв.1148 |  | 90 |  | 142 | 39 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №1 КП-14 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-39) | 630 |  |  | 630 | 0 | 630 |  | скв.61 |  | 125 |  | 76 | 39 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №1 КП-14 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-39) | 320 |  |  | 320 | 0 | 320 |  | скв.62 |  | 45 |  | 73 | 39 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №1 КП-14 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 63 | 0 | 63 |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 39 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1С | 630 | 910.4 | 0(ВА СЭЩВ) | 1600 |  |  | 1600 | 12800 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1С | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 66 | 17.5 | 30 | 31/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1С | 630 | 910.4 | 2(TS 630FTU) | 630 |  |  | 630 | 6300 |  |  | скв. 1005 | ЭЦН | 125 | Запущен | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1С | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 400 | 4000 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1С | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 160 |  |  | 160 | 1600 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 71 | 3.36 | 30 | 31/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1С | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 400 |  |  | 400 | 4000 |  |  | скв.1002 |  | 63 | Запущен | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 91 | 3.22 | 30 | 31/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1С | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1С | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 400 |  |  | 400 | 4000 |  |  | ЗАО КАРС |  | 140 |  | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1С | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 160 |  |  | 160 | 1600 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1С | 630 | 910.4 | 9(TD 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-1С | 630 | 910.4 | 10(АП 50) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/14
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 33 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 226 |  | 0 |  | 303 | 33 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 212 |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 233 |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 8(ВА51-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-32) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШК.,ШР |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2"бис" С | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1000 | 10000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 310 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2"бис" С | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2"бис" С | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-9 |  | 0 |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2"бис" С | 630 | 910.4 | 3(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 623 | 60.58 | 30 | 122/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2"бис" С | 630 | 910.4 | 4(ВА 57ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2"бис" С | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2"бис" С | 630 | 910.4 | 6(ВА57ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 47 | 1.66 | 30 | 122/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2"бис" С | 630 | 910.4 | 7(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25 | 4.42 | 60 | 122/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2"бис" С | 630 | 910.4 | 8(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2"бис" С | 630 | 910.4 | 9(ВА57ф35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 10 |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-2"бис" С | 630 | 910.4 | 10(на шинах) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 318 | ЭЦН | 250 |  | 310 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122/14
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-271 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 2022-03-01 | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 240 | 26 | 410 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-271 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 63 |  | 2022-01-01 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 26 | 410 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-271 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 2021-10-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26 | 410 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-271 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 2021-10-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26 | 410 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-271 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39) | 630 |  | 2021-10-01 | 0 | 0 |  |  | 2714 | ЭЦН | 0 | Запущен | 140 | 26 | 410 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-271 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 400 |  | 2021-09-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26 | 410 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-271 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 100 |  | 2021-12-01 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 26 | 410 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-271 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 125 |  | 2021-11-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26 | 410 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-271 | 630 | 910.4 | 8(ВА 52-37) | 320 |  | 2021-10-01 | 0 | 0 |  |  | 2718 | ЭЦН | 0 | Запущен | 100 | 26 | 410 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-271 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 250 |  | 2021-08-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26 | 410 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-271 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 250 |  | 2021-08-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26 | 410 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-31 | 630 | 910.4 | 0(NS 1250F) | 1250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 364 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-31 | 630 | 910.4 | 1(CVS 250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 504 |  | 63 |  | 129 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-31 | 630 | 910.4 | 2(CVS 100F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-31 | 630 | 910.4 | 3(CVS 100F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-31 | 630 | 910.4 | 4(CVS 100F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-31 | 630 | 910.4 | 5(CVS 160F) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-31 | 630 | 910.4 | 6(CVS 400F) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 510 |  | 45 |  | 75 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-31 | 630 | 910.4 | 7(CVS 400F) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 512 |  | 90 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-31 | 630 | 910.4 | 8(CVS 250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-31 | 630 | 910.4 | 9(CVS 630F) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 502 |  | 90 |  | 160 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-31 | 630 | 910.4 | 10(CVS 250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-31 | 630 | 910.4 | 11(IC 60N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 30 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2012 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 207 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2012 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 207 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА, УДХ |  | 10 | Запущен | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА, УДХ |  | 10 | Запущен | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 53 | 12.15 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 53 | 12.15 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | прож.мачт |  | 6 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | прож.мачт |  | 6 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 7(ВА 57ф35) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 738 | ЭЦН | 36 | Запущен | 61 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 22 | 10.67 | 2
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 7(ВА 57ф35) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 738 | ЭЦН | 36 | Запущен | 61 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 22 | 10.67 | 2
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 8(ВА 57ф35) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 739 | ЭЦН | 50 | Запущен | 84 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 8(ВА 57ф35) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 739 | ЭЦН | 50 | Запущен | 84 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-39) | 320 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 736 | ЭЦН | 50 | Запущен | 62 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-39) | 320 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 736 | ЭЦН | 50 | Запущен | 62 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-33бис | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-35 | 1000 | 1445.1 | 0(Ввод-0,4кВ) | 1600 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-0,4кВ |  | 0 |  | 120 | 8 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-35 | 1000 | 1445.1 | 1(АВ-0,4кВ) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв-1035 |  | 63 |  | 70 | 8 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-35 | 1000 | 1445.1 | 2(АВ-0,4кВ) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 50 | 8 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-35 | 1000 | 1445.1 | 3(АВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-35 | 1000 | 1445.1 | 4(АВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-35 | 1000 | 1445.1 | 5(АВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-35 | 1000 | 1445.1 | 6(АВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-35 | 1000 | 1445.1 | 7(АВ-0,4кВ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-35 | 1000 | 1445.1 | 8(АВ-0,4кВ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-4А | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-4А | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-4А | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-4А | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-4А | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-4А | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-4А | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-4А | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-4А | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-4А | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 56 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 67-02-11 | 1 | 3 | 0.3-1.1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 355 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н246/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 160 |  | 71-02-11 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н246/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 74-02-11 | 0 | 0 |  |  | Прожекторная мачта |  | 0 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н246/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 3(ВА 53-41) | 1000 |  | 2011-02-22 | 1 | 3 | 0.3-1.1 | 2023-10-02 | скв 2 | ЭЦН | 0 | Запущен | 315 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н246/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 400 |  | 66-02-11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н246/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 400 |  | 72-0211 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н246/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-39) | 320 |  | 68-02-11 | 0 | 0 |  |  | скв 43 | ЭЦН | 0 | Запущен | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н246/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-39) | 320 |  | 70-02-11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н246/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н246/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-68 | 630 | 910.4 | 0(AN-16D) | 1600 | МРТ2-МП | 2015 | 1 | 2 | 0,8-1 | 0-2 | Вводной автомат |  | 1 | Запущен | 188 | 20 | 406 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-68 | 630 | 910.4 | 1(TS630F) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 20 | 406 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-68 | 630 | 910.4 | 2(TS630F) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 406 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-68 | 630 | 910.4 | 3(TS400N) | 400 |  | 2015 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 977 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 20 | 406 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 93 | 17.23 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-68 | 630 | 910.4 | 4(TS400N) | 400 |  | 2015 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 980 | ЭЦН | 45 | Запущен | 87 | 20 | 406 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 51 | 10.03 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-68 | 630 | 910.4 | 5(TS400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 406 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-68 | 630 | 910.4 | 6(TS250N) | 250 |  | 2015 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 976 | ЭЦН | 63 | Запущен | 82 | 20 | 406 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 75 | 32.88 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-68 | 630 | 910.4 | 7(TS160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 406 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-68 | 630 | 910.4 | 8(TS160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 406 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-68 | 630 | 910.4 | 9(TD100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 |  | 0 | 20 | 406 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-68 | 630 | 910.4 | 10(TD100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 20 | 406 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6С | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1000 | 2000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 77 | 13 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6С | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6С | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6С | 630 | 910.4 | 3(TS 250N) | 250 |  |  | 250 | 2500 |  |  | 1070 | ЭЦН | 45 | Запущен | 72 | 13 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6С | 630 | 910.4 | 4(TS 250N) | 250 |  |  | 250 | 2500 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6С | 630 | 910.4 | 5(TS 630N) | 630 |  |  | 630 | 6300 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6С | 630 | 910.4 | 6(TS 400N) | 400 |  |  | 250 | 2400 |  |  | 1064 | ЭЦН | 70 | Запущен | 142 | 13 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6С | 630 | 910.4 | 7(TS 400N) | 400 |  |  | 315 | 2400 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6С | 630 | 910.4 | 8(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6С | 630 | 910.4 | 9(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6С | 630 | 910.4 | 10(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 5 | 13 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6С | 630 | 910.4 | 11(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6С | 630 | 910.4 | 12(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-6С | 630 | 910.4 | 13(АП50Б) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/05
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 0(ВА-СЭЩ) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 77 | 8 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 378 |  | 50 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 384 |  | 56 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 371 |  | 56 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 374 |  | 63 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 370 |  | 45 |  | 75 | 8 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ГК |  | 0 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 8(TD 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 |  | 2 | 8 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 9(TD 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 30 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 122 бис | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 109 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 122 бис | 630 | 910.4 | 0(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 109 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 122 бис | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 122 бис | 630 | 910.4 | 2(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 122 бис | 630 | 910.4 | 3(BD 250 NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 122 бис | 630 | 910.4 | 4(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 122 бис | 630 | 910.4 | 5(BD 630 NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2216 | ЭЦН | 0 | Запущен | 109 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 122 бис | 630 | 910.4 | 6(BD 630 NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 122 бис | 630 | 910.4 | 7(BD 630 NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2212 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 122 бис | 630 | 910.4 | 8(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 122 бис | 630 | 910.4 | 9(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 122 бис | 630 | 910.4 | 10(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 122 бис | 630 | 910.4 | 11(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-118 | 630 | 910.4 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 | Встроен | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 151 | 16 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3209
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-118 | 630 | 910.4 | 1(TS630FTU) | 630 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 16 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3209
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-118 | 630 | 910.4 | 2(TS630N) | 630 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3209
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-118 | 630 | 910.4 | 3(TS400N) | 400 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | 682 | ЭЦН | 45 | Запущен | 75 | 16 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3209
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-118 | 630 | 910.4 | 4(TS400N) | 400 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | 688 | ЭЦН | 45 | Запущен | 76 | 16 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3209
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-118 | 630 | 910.4 | 5(TS400N) | 400 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | 684 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 16 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3209
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-118 | 630 | 910.4 | 6(TS250N) | 250 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | 685 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 16 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3209
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-118 | 630 | 910.4 | 7(TS160N) | 160 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3209
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-118 | 630 | 910.4 | 8(TS 250N) | 250 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3209
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-118 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 63 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | ПМ,УДХ |  | 0 |  | 0 | 16 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3209
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-118 | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 16 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3209
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Рынковой", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-118 | 630 | 910.4 | 11(ВА 4729) | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3209
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-19 | 0 | 0 | 0(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 1 | 3 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 2 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-19 | 0 | 0 | 1(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 1 | 33 | 392 | 5 | 2 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-19 | 0 | 0 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 2 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-19 | 0 | 0 | 3(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1921 | ЭЦН | 40 | Запущен | 90 | 33 | 392 | 5 | 2 | 2022-11-01 | 0 |  | 12 | 8 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-19 | 0 | 0 | 4(ВА 57Ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1925 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 33 | 392 | 5 | 2 | 2022-11-01 | 0 |  | 13 | 2 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-19 | 0 | 0 | 5(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1926 | ЭЦН | 110 | Запущен | 220 | 33 | 392 | 5 | 2 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-19 | 0 | 0 | 6(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 2 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-19 | 0 | 0 | 7(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1922 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 33 | 392 | 5 | 2 | 2022-11-01 | 0 |  | 134 | 57 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-19 | 0 | 0 | 8(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1924 | ЭЦН | 90 | Запущен | 178 | 33 | 392 | 5 | 2 | 2022-11-01 | 0 |  | 145 | 37 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-19 | 0 | 0 | 9(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 2 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-19 | 0 | 0 | 10(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 2 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-19 | 0 | 0 | 11(ПВР) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 33 | 392 | 5 | 2 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ | 2019-06-04 | 1 | 10 |  | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 185 | 29 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 100 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 3(BD-250N) | 250 |  | 2019-06-04 | 250 | 0 |  |  | 360 | ЭЦН | 40 | Запущен | 0 | 29 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 4(BD-250N) | 250 |  | 2019-06-04 | 250 | 0 |  |  | 361 | ЭЦН | 40 | Запущен | 48 | 29 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 5(BH-630N) | 630 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 6(BH-630N) | 400 |  | 2019-06-04 | 400 | 0 |  |  | 363 | ЭЦН | 50 | Запущен | 62 | 29 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 7(BH-630N) | 400 |  | 2019-06-04 | 400 | 0 |  |  | 364 | ЭЦН | 45 | Запущен | 75 | 29 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 160 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | 362 | ЭЦН | 40 | Запущен | 64 | 29 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 160 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 29 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 63 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | ШПРС |  | 0 |  | 0 | 29 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-35) | 250 |  | 2019-06-04 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 29 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-10 | 630 | 910.4 | 0(ВА-СЭЩ) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 405 | 44 | 400 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-10 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 44 | 400 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-10 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 414 |  | 70 |  | 64 | 44 | 400 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-10 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 402 |  | 45 |  | 178 | 44 | 400 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-10 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 406 |  | 90 |  | 163 | 44 | 400 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-10 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 411 |  | 70 |  | 0 | 44 | 400 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-10 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 400 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-10 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 400 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-10 | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 44 | 400 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-10 | 630 | 910.4 | 9(TD 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 44 | 400 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-10 | 630 | 910.4 | 10(TD 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 30 |  | 0 | 44 | 400 | 5 | 4 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 0 | 0,36-1 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 212 | 23 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 | МРТ 2 |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 229 | 25 | 402 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2784
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 1(SE SVC100В) | 63 |  |  | 1 | 0 | 0,7-1 |  | БМА |  | 4 |  | 0 | 23 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 1(ВА 4729) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 25 | 402 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2784
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 160 | 0 | 160 |  | ПМ |  | 6 |  | 3 | 23 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 2(EZC 100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ №10 |  | 0 |  | 0 | 25 | 402 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2784
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 |  |  | 160 | 0 | 160 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 3(EZC 100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 402 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2784
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57Ф35) | 250 |  |  | 250 | 0 | 250 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 402 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 142 | 18.8 | 0 | 2784
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 | 400 |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 23 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 5(ВА 3139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1112 | ЭЦН | 110 |  | 0 | 25 | 402 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2784
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 | 400 |  | скв.1141 |  | 90 |  | 0 | 23 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 402 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2784
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-39) | 400 |  |  | 400 | 0 | 400 |  | скв.1145 |  | 63 |  | 115 | 23 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 7(ВА 0436) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1111 | ЭЦН | 90 |  | 229 | 25 | 402 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2784
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-39) | 630 |  |  | 630 | 0 | 630 |  | скв.1140 |  | 63 |  | 94 | 23 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 8(ВА 0436) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 402 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2784
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-39) | 320 |  |  | 320 | 0 | 320 |  | скв.1040 |  | 45 |  | 0 | 23 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 402 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2784
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 63 | 0 | 63 |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 23 | 390 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Абазаров", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 19 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-14 | 630 | 910.4 | 10(ВА 9223) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 25 | 402 | 5 | 5 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2784
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-179 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53 41) | 1000 |  | 2020 | 1 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 213 | 23 | 405 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-179 | 630 | 910.4 | 1(ВА 53 41) | 100 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 23 | 405 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-179 | 630 | 910.4 | 2(ВА 53 41) | 100 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 23 | 405 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-179 | 630 | 910.4 | 3(ВА 53 41) | 250 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 1795 | ЭЦН | 0 | Запущен | 71 | 23 | 405 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-179 | 630 | 910.4 | 4(ВА 53 41) | 250 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 1796 |  | 0 |  | 51 | 23 | 405 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-179 | 630 | 910.4 | 5(ВА 53 41) | 630 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 405 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-179 | 630 | 910.4 | 6(ВА 53 41) | 700 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 23 | 405 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-179 | 630 | 910.4 | 7(ВА 53 41) | 400 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 1790 | ЭЦН | 0 |  | 91 | 23 | 405 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-179 | 630 | 910.4 | 8(ВА 53 41) | 160 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 23 | 405 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-179 | 630 | 910.4 | 9(ВА 53 41) | 160 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 23 | 405 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-179 | 630 | 910.4 | 10(ВА 53 41) | 63 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 23 | 405 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-179 | 630 | 910.4 | 11(ВА 53 41) | 63 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 23 | 405 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-179 | 630 | 910.4 | 12(ВА 53 41) | 250 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 23 | 405 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-1С | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1000 | 10000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-1С | 630 | 910.4 | 1(ВА55-41) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 515 | 63.71 | 30 | 125/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-1С | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-1С | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-1С | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-1С | 630 | 910.4 | 5(TS 160N) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-1С | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-1С | 630 | 910.4 | 7() | 0 | на шинах |  | 0 | 0 |  |  | 1060 | ЭЦН | 300 | Запущен | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/14
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 7 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-1С | 630 | 910.4 | 8() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/14
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 31 | 386 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57Ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 31 | 386 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57Ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 386 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57Ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 386 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 223 |  | 0 |  | 168 | 31 | 386 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3B |  | 0 |  | 116 | 31 | 386 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5B |  | 0 |  | 0 | 31 | 386 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4B |  | 0 |  | 0 | 31 | 386 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШК.,ШР |  | 0 |  | 0 | 31 | 386 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-298 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 10 | 1 | 1,5-10 | 0,36-1 | ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-298 | 630 | 910.4 | 1(Е 100) | 63 |  | 2018-09-15 | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-298 | 630 | 910.4 | 2(Е 100) | 100 |  | 2018-09-15 | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-298 | 630 | 910.4 | 3(Е 100) | 100 |  | 2018-09-15 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-298 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-298 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-298 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3295 |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-298 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | бск |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-298 | 630 | 910.4 | 8(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3290 |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-298 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3297 |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-298 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-298 | 630 | 910.4 | 11(----------) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2011 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 371 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2011 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 371 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 2(ВА 47-29) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ БНДР |  | 0 |  | 0 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 2(ВА 47-29) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ БНДР |  | 0 |  | 0 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 3(ВА 57ф35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 |  | 0 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 125 | 27.56 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 3(ВА 57ф35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 |  | 0 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 125 | 27.56 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 320 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 720 | ЭЦН | 63 | Запущен | 123 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 320 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 720 | ЭЦН | 63 | Запущен | 123 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 400 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 5983 | ЭЦН | 100 | Запущен | 0 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 9 | 4.05 | 2
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 400 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 5983 | ЭЦН | 100 | Запущен | 0 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 9 | 4.05 | 2
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 6(ВА 57ф35) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 718 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 6(ВА 57ф35) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 718 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 7(ВА 57ф35) | 160 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 721 | ЭЦН | 50 | Запущен | 88 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 7(ВА 57ф35) | 160 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 721 | ЭЦН | 50 | Запущен | 88 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 8(ВА 57ф35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 6 |  | 0 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 8(ВА 57ф35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 6 |  | 0 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-39) | 400 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 711 | ЭЦН | 70 | Запущен | 160 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-39) | 400 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 711 | ЭЦН | 70 | Запущен | 160 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 320 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 719 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 320 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 719 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 11(ВА57ф35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВа №2 КП-32бис. | 630 | 910.4 | 11(ВА57ф35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 40 | 381 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-43 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | МРТ 2 |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 136 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-43 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0435) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-43 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0435) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 ГК |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-43 | 630 | 910.4 | 3(ВА 0435) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-43 | 630 | 910.4 | 4(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-43 | 630 | 910.4 | 5(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-43 | 630 | 910.4 | 6(BD630 NE) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4304 | ЭЦН | 63 | Запущен | 134 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-43 | 630 | 910.4 | 7(BD630 NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4302 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-43 | 630 | 910.4 | 8(BD630 NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4308 | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-43 | 630 | 910.4 | 9(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-43 | 630 | 910.4 | 10(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-43 | 630 | 910.4 | 11(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №10 | ПС 35/6 кВ "Кузьмин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-43 | 630 | 910.4 | 12(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 20 ВЛ-6 кВ Ф-20 от П/С "ДНС Узунская" | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 50-02-11 | 1 | 2 | 0.3-1.1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 460 | 50 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2Н2711
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 20 ВЛ-6 кВ Ф-20 от П/С "ДНС Узунская" | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2Н2711
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 20 ВЛ-6 кВ Ф-20 от П/С "ДНС Узунская" | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  | 63-02-11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2Н2711
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 20 ВЛ-6 кВ Ф-20 от П/С "ДНС Узунская" | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 61-02-11 | 0 | 0 |  |  | скв 50 | ЭЦН | 0 | Запущен | 86 | 50 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2Н2711
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 20 ВЛ-6 кВ Ф-20 от П/С "ДНС Узунская" | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 250 |  | 64-02-11 | 0 | 0 |  |  | скв 52 | ЭЦН | 0 | Запущен | 76 | 50 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2Н2711
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 20 ВЛ-6 кВ Ф-20 от П/С "ДНС Узунская" | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 630 |  | 56-01-11 | 0 | 0 |  |  | скв 1111 | ЭЦН | 0 | Запущен | 120 | 50 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2Н2711
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 20 ВЛ-6 кВ Ф-20 от П/С "ДНС Узунская" | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-39) | 400 |  | 60-02-11 | 0 | 0 |  |  | скв 46 | ЭЦН | 0 | Запущен | 90 | 50 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2Н2711
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 20 ВЛ-6 кВ Ф-20 от П/С "ДНС Узунская" | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-39) | 400 |  | 62-02-11 | 0 | 0 |  |  | скв 44 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 50 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2Н2711
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 20 ВЛ-6 кВ Ф-20 от П/С "ДНС Узунская" | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-39) | 320 |  | 58-02-11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2Н2711
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 20 ВЛ-6 кВ Ф-20 от П/С "ДНС Узунская" | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-6 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-39) | 320 |  | 59-02-11 | 0 | 0 |  |  | скв 12 | ЭЦН | 0 | Запущен | 88 | 50 | 0 | 5 | 3 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2Н2711
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-60 | 630 | 910.4 | 0(AN-16D3) | 1600 | МРТ2-МП | нд | 1 | 10 | 0,8-0,98 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 20 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-60 | 630 | 910.4 | 2(ВА-СЭЩ) | 630 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 20 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-60 | 630 | 910.4 | 3(ВА-СЭЩ) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-60 | 630 | 910.4 | 4(ВА-СЭЩ) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 1745 | ЭЦН | 63 | Запущен | 93 | 20 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 145 | 60.62 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-60 | 630 | 910.4 | 5(ВА-СЭЩ) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 1744 | ЭЦН | 56 | Запущен | 89 | 20 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 170 | 58.03 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-60 | 630 | 910.4 | 6(ВА-СЭЩ) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3190 | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 | 20 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 205 | 114.45 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-60 | 630 | 910.4 | 7(ВА-СЭЩ) | 250 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-60 | 630 | 910.4 | 8(ВА-СЭЩ) | 160 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | ПМ |  | 5 |  | 0 | 20 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-60 | 630 | 910.4 | 9(ВА-СЭЩ) | 160 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | УДХ |  | 1 |  | 1 | 20 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-60 | 630 | 910.4 | 10(ВА-СЭЩ) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 |  | 0 | 20 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-60 | 630 | 910.4 | 11(ВА-СЭЩ) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 20 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-63 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-63 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-63 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-63 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-63 | 630 | 910.4 | 4(OEZ 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 45 | 15.4 | 30 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-63 | 630 | 910.4 | 5(OEZ 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-63 | 630 | 910.4 | 6(OEZ 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-63 | 630 | 910.4 | 7(OEZ 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-63 | 630 | 910.4 | 8(OEZ 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-63 | 630 | 910.4 | 9(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-63 | 630 | 910.4 | 10(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-63 | 630 | 910.4 | 11(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-63 | 630 | 910.4 | 12(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-68 | 630 | 910.4 | 0(AN-16D) | 1600 | МРТ2-МП | 2015 | 1 | 2 | 0,8-1 | off-1 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 111 | 12 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-68 | 630 | 910.4 | 1(TD630F) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-68 | 630 | 910.4 | 2(TS630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-68 | 630 | 910.4 | 3(TS400FN) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-68 | 630 | 910.4 | 4(TS4005) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-68 | 630 | 910.4 | 5(TS400N) | 400 |  | 2015 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 974 | ЭЦН | 63 | Запущен | 111 | 12 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 66 | 23.87 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-68 | 630 | 910.4 | 6(TS250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-68 | 630 | 910.4 | 7(TS160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-68 | 630 | 910.4 | 8(TS100N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-68 | 630 | 910.4 | 9(TS100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-68 | 630 | 910.4 | 10(ВА47-63) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 КП-68 | 630 | 910.4 | 11(TS100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 12 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-169 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  | 2016 | 1 | 5 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 525 | 57 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-169 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 630 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 3704 |  | 0 | Запущен | 225 | 57 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-169 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 400 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 57 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-169 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 320 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Запущен | 0 | 57 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-169 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 4022 |  | 0 |  | 78 | 57 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-169 | 630 | 910.4 | 5(АЕ 2046) | 80 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 57 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-169 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5139) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 57 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-169 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5139) | 630 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 4012 |  | 0 | Остановлен | 222 | 57 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-169 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57 35) | 50 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 57 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 29 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 29 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 29 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 221 |  | 0 |  | 163 | 29 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 4(АЕ20-43М) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | Мачта освещения |  | 0 |  | 0 | 29 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 224 |  | 0 |  | 103 | 29 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШК.,ШР |  | 0 |  | 0 | 29 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-6С | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1000 | 9000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-6С | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-6С | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-6С | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-6С | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 348 | ЭЦН | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-6С | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв нет шлейвов на С-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-6С | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 69 | 15.25 | 30 | 37/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-6С | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-6С | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 346 | ЭЦН | 160 | Запущен | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-6С | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 КП-6С | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №5 КП-6С | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1000 | 2000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 259 | 54 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №5 КП-6С | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 54 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №5 КП-6С | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 54 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №5 КП-6С | 630 | 910.4 | 3(BD 250) | 250 |  |  | 250 | 2500 |  |  | 350 | ЭЦН | 45 |  | 0 | 54 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 31 | 20.6 | 30 | 2023-06-05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №5 КП-6С | 630 | 910.4 | 4(BD 250) | 250 |  |  | 250 | 2500 |  |  | 352 | ЭЦН | 63 |  | 0 | 54 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 56 | 23.55 | 30 | 2023-06-05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №5 КП-6С | 630 | 910.4 | 5(BH 630) | 630 |  |  | 400 | 3000 |  |  | 355 | ЭЦН | 0 | Запущен | 196 | 54 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 210 | 3.71 | 30 | 2023-06-05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №5 КП-6С | 630 | 910.4 | 6(TS 400N) | 400 |  |  | 315 | 3200 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 54 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №5 КП-6С | 630 | 910.4 | 7(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 353 | ЭЦН | 63 | Запущен | 135 | 54 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 258 | 9.12 | 30 | 2023-06-05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №5 КП-6С | 630 | 910.4 | 8(ВА 5739) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 54 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №5 КП-6С | 630 | 910.4 | 9(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 54 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-14С | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-14С | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-14С | 630 | 910.4 | 2(ВА57Ф35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-14С | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-14С | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-14С | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-9 |  | 0 |  | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-14С | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 597 |  | 0 |  | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 17 | 8.73 | 30 | 75/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-14С | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-14С | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75/15
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-26С | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1000 | 2000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 110 | 12 | 394 | 0 | 0 | 2019-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-26С | 630 | 910.4 | 1(ВА-57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | шщ |  | 0 |  | 0 | 12 | 394 | 0 | 0 | 2019-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-26С | 630 | 910.4 | 2(ВА-57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 12 | 394 | 0 | 0 | 2019-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-26С | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | прожекторная мачта |  | 0 |  | 0 | 12 | 394 | 0 | 0 | 2019-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-26С | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 394 | 0 | 0 | 2019-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-26С | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 |  |  | 400 | 4000 |  |  | 630 | ЭЦН | 125 | Запущен | 110 | 12 | 394 | 0 | 0 | 2019-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-26С | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 394 | 0 | 0 | 2019-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-26С | 630 | 910.4 | 7(ВА-57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 394 | 0 | 0 | 2019-04-04 | 0 |  | 119 | 10.52 | 30
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №186, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 15 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-26С | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 12 | 394 | 0 | 0 | 2019-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-36р | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 5 | 6 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-36р | 630 | 910.4 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-36р | 630 | 910.4 | 0(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 36р |  | 300 |  | 461 | 6 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 530 | 28.11 | 30 | 80/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-36р | 630 | 910.4 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-36р | 630 | 910.4 | 2(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-36р | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-7 |  | 10 |  | 0 | 6 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-36р | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-36р | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-36р | 630 | 910.4 | 6(АЕ 2046) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 6 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 16 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-36р | 630 | 910.4 | 7(АЕ 2046) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Речь порт |  | 0 | Запущен | 10 | 6 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80/13
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-6А | 400 | 578 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 4 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-6А | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 14 | 4.12 | 0 | 18/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-6А | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-6А | 400 | 578 | 3(ВА52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 10 | 11.18 | 0 | 18/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-6А | 400 | 578 | 4(ВА04-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 | Запущен | 4 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 15 | 2.4 | 0 | 18/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-6А | 400 | 578 | 5(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-6А | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 5 | 0.8 | 0 | 18/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-6А | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | на АВ-9 УДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 18707 | КТПН 6/0,4 кВ 630кВА КП-6А | 400 | 578 | 8(ВА04-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18/16
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 63кВА водозабор | 0 | 0 | 0(Рубильник) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 63кВА водозабор | 0 | 0 | 1(ВА51-35) | 63 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ 63кВА водозабор | 0 | 0 | 2(ВА57-35) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ-0,4 Водозабор |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 100 кВА К-р805 | 100 | 144.5 | 1(WIS400m) | 250 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 100 кВА К-р805 | 100 | 144.5 | 2(А37) | 160 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 100 кВА К-р805 | 100 | 144.5 | 3(А37) | 80 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-115 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5343) | 1600 |  | 2014 | 1 | 2 | 2023-10-02 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 759 | 52 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-115 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-39) | 400 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 739 |  | 0 |  | 154 | 52 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-115 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-39) | 400 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 798 | ЭЦН | 0 | Запущен | 144 | 52 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-115 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-39) | 400 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 741 | ЭЦН | 0 | Запущен | 178 | 52 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-115 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-39) | 630 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 52 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-115 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА55-41) | 1000 |  | 2014 | 1 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 52 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-115 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 743 | ЭЦН | 0 | Запущен | 105 | 52 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-115 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 742 | ЭЦН | 0 | Запущен | 117 | 52 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-115 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-35) | 160 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 740 |  | 0 |  | 56 | 52 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-115 | 1000 | 1445.1 | 9(CVS-100) | 63 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 5 | 52 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-115 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57-35) | 63 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 52 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-162 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5735) | 1600 |  |  | 1 | 10 | 0,5-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 417 | 28 | 406 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-162 | 1000 | 1445.1 | 0() | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 417 | 28 | 406 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-162 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3789 | ЭЦН | 0 | Запущен | 30 | 28 | 406 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-162 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3794 | ЭЦН | 90 | Запущен | 96 | 28 | 406 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-162 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5735) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3788 | ЭЦН | 125 | Запущен | 70 | 28 | 406 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-162 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 406 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-162 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3938 | ЭЦН | 45 | Запущен | 127 | 28 | 406 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-162 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3786 | ЭЦН | 56 | Запущен | 94 | 28 | 406 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-162 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5735) | 250 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3784 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 28 | 406 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-162 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5735) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | рез. |  | 0 |  | 0 | 28 | 406 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-162 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА/ПРС |  | 0 |  | 0 | 28 | 406 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-162 | 1000 | 1445.1 | 10(TP200N) | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 28 | 406 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-214 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 16 | 2 | 2016-04-01 | 2023-03-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 358 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-214 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5735) | 100 |  | 46.11.4 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-214 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 41.11.4 | 0 | 0 |  |  | 3429 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-214 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 436.11.4 | 0 | 0 |  |  | 3461 | ЭЦН | 0 | Запущен | 106 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-214 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5739) | 630 |  | 50.11.4 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 174/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-214 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-35) | 100 |  | 47.11.4 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-214 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5739) | 400 |  | 49.11.4 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-214 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5739) | 400 |  | 48.11.4 | 0 | 0 |  |  | 5283 | ЭЦН | 0 | Запущен | 172 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-214 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5739) | 400 |  | 45.11.4 | 0 | 0 |  |  | 3501 | ЭЦН | 0 | Запущен | 80 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 174/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-214 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-35) | 250 |  | 42.11.4 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-214 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 160 |  | 40.11.4 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-214 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА57-35) | 160 |  | 37.11.4 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА К-214 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/04
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-0,4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК УКРМ-0,4-200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 3(OEZ250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 4(OEZ250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 5(OEZ630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв.107 |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 6(OEZ630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв.112 |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 7(OEZ400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв.104 |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв.114 |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 9(OEZ400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв.103 |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разъем ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 10000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 43-34) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 329 | 22 | 401 | 5 | 2 | 2022-07-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 10000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 1(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 2 | 2022-07-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 10000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 2(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 2 | 2022-07-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 10000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 2 | 2022-07-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 10000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 4(BD 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1297 | ЭЦН | 0 | Запущен | 329 | 22 | 401 | 5 | 2 | 2022-07-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 10000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 5(BD 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 2 | 2022-07-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 10000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 2 | 2022-07-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 10000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 7(BD 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 2 | 2022-07-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 10000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 2 | 2022-07-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 10000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 2 | 2022-07-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 10000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 2 | 2022-07-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 10000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 2 | 2022-07-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 10000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 22 | 401 | 5 | 2 | 2022-07-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 |  | 2015-09-11 | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 552 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 0435) | 63 |  | 60.5.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 0436) | 400 |  | 70.5.14 | 0 | 0 |  |  | 1485 | ЭЦН | 0 | Запущен | 142 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5139) | 630 |  | 39.8.15 | 0 | 0 |  |  | 1483 | ЭЦН | 0 | Запущен | 142 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5739) | 400 |  | 53.6.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 0436) | 400 |  | 58.11.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 04-35) | 200 |  | 50.8.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5135) | 200 |  | 40.11.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5135) | 320 |  | 46.3.15 | 0 | 0 |  |  | 1670 | ЭЦН | 0 | Запущен | 98 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5135) | 320 |  | 2015-03-29 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5135) | 250 |  | 87.6.15 | 0 | 0 |  |  | 1568 | ЭЦН | 0 | Запущен | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА57-35) | 250 |  | 2015-08-04 | 0 | 0 |  |  | 1488 | ЭЦН | 0 | Запущен | 108 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 5135) | 16 |  | 75.4.15 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | 1000 | 1445.1 | 13(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-122 | 160 | 231.2 | 0(Вводной автомат) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 52 | 26 | 404 | 5 | 1 | 2021-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-122 | 160 | 231.2 | 1(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Рез |  | 0 |  | 0 | 26 | 404 | 5 | 1 | 2021-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-122 | 160 | 231.2 | 2(ВА 57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 903 | ЭЦН | 0 | Запущен | 52 | 26 | 404 | 5 | 1 | 2021-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-122 | 160 | 231.2 | 3(ВА 04-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Рез |  | 0 |  | 0 | 26 | 404 | 5 | 1 | 2021-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-122 | 160 | 231.2 | 4(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Рез |  | 0 |  | 0 | 26 | 404 | 5 | 1 | 2021-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-122 | 160 | 231.2 | 5(ВА 04-31) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 26 | 404 | 5 | 1 | 2021-04-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-1301 | 160 | 231.2 | 0(ВА57) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 140 | 60 | 384 | 5 | 4 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-1301 | 160 | 231.2 | 1(ВА 57Ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1301 | ЭЦН | 0 | Запущен | 140 | 60 | 384 | 5 | 4 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-1301 | 160 | 231.2 | 2(ВА 57Ф-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 60 | 384 | 5 | 4 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-1301 | 160 | 231.2 | 3(ВА 57Ф-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 60 | 384 | 5 | 4 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-1301 | 160 | 231.2 | 4(ВА 57Ф-35) | 25 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 60 | 384 | 5 | 4 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-1301 | 160 | 231.2 | 5(ВА-57) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 60 | 384 | 5 | 4 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-151 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5214 |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-151 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 320 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-151 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | удх |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-151 | 160 | 231.2 | 4(АЕ2056) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС/БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-167 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 125 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 3 | 1 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-167 | 160 | 231.2 | 2(ВА52-37) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-167 | 160 | 231.2 | 3(ВА51-35) | 160 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-167 | 160 | 231.2 | 4(ВА51-35) | 80 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 1 | 403 | 5 | 1 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-35 | 160 | 231.2 | 1(А3726) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ-0,4кВ УПС Ввод-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-35 | 160 | 231.2 | 2(J21U) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | НКУ-0,4кВ УПС Ввод-2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-35 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 405 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-35 | 160 | 231.2 | 4(ВА5341) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-35 | 160 | 231.2 | 5(А3716) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-56 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 3 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-56 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 3 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-56 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 3 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-56 | 160 | 231.2 | 4(ВА51-35) | 80 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 3 | 0 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-69 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 397 | 5 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-69 | 160 | 231.2 | 2(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 268 | ЭЦН | 0 | Запущен | 74 | 32 | 397 | 5 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-69 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 32 | 397 | 5 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-69 | 160 | 231.2 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС/БМА |  | 0 |  | 1 | 32 | 397 | 5 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-76 | 160 | 231.2 | 0(ВА 52-37) | 320 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 0 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-76 | 160 | 231.2 | 1(ВА 5735) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 0 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-76 | 160 | 231.2 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 0 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-76 | 160 | 231.2 | 3(ВА 5735) | 125 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 0 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-76 | 160 | 231.2 | 4(АЕ2056) | 80 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 0 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-76 | 160 | 231.2 | 5(ВА 5735) | 80 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 0 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-78 | 160 | 231.2 | 1(ВА51-35) | 320 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 28 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1986-03-01
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-78 | 160 | 231.2 | 2(ВА51-35) | 160 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 28 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1986-03-01
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-78 | 160 | 231.2 | 3(ВА51-35) | 200 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  | 615 |  | 0 |  | 65 | 28 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1986-03-01
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-78 | 160 | 231.2 | 4(ВА57-35) | 125 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 28 | 391 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1986-03-01
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-836р | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 2 | 2022-09-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-836р | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 2 | 2022-09-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-84 | 160 | 231.2 | 0(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2019-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 01-170
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-84 | 160 | 231.2 | 1(ВА51-35) | 160 | [6 empty] | 383 | ШГН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2019-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 01-170
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-84 | 160 | 231.2 | 2(ВА51-35) | 160 | [6 empty] | 384 | ШГН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2019-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 01-170
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-84 | 160 | 231.2 | 3(ВА51-35) | 250 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2019-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 01-170
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-84 | 160 | 231.2 | 4(ВА51-35) | 250 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 2 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2019-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 01-170
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-87 | 160 | 231.2 | 1(ВА 57ф35) | 250 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  | 537 |  | 0 | Запущен | 85 | 36 | 378 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 1973-03-01
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-87 | 160 | 231.2 | 2(ВА 57ф35) | 160 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 36 | 378 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 1973-03-01
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-87 | 160 | 231.2 | 3(ВА 57ф35) | 125 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 36 | 378 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 1 | 1973-03-01
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-87 | 160 | 231.2 | 4(ВА57-35) | 100 |  | 2002 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 36 | 378 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 1973-03-01
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-9 | 160 | 231.2 | 1(ВА 5237) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 87 |  | 0 | Запущен | 168 | 72 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-22
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-9 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 72 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-22
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-9 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 100 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 72 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-22
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-9 | 160 | 231.2 | 4(ВА 5737) | 63 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 72 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-22
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-90 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 547 |  | 0 | Запущен | 80 | 57 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-90 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 548 |  | 0 |  | 52 | 57 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 4
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-90 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 125 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 57 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-90 | 160 | 231.2 | 4(ВА 57-35) | 100 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | БРХ, БМА |  | 0 |  | 0 | 57 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-90 | 160 | 231.2 | 5(ВА51-35) | 80 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 57 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-р130 | 160 | 0 | 0(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р-130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2019-12-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-р130 | 160 | 0 | 1(ВА 5237) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2019-12-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-р130 | 160 | 0 | 2(ВА52-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2019-12-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-р130 | 160 | 0 | 3(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2019-12-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-р130 | 160 | 0 | 4(ВА 04 35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2019-12-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 160 кВА К-р130 | 160 | 0 | 5(ВА 04 35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2019-12-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 200 кВА К-13 | 160 | 231.2 | 1(ВА51-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2018-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 200 кВА К-13 | 160 | 231.2 | 2(ВА 57-35) | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2018-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 200 кВА К-13 | 160 | 231.2 | 3(АП-50) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2018-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-11 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 388 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2023-11-17
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-11 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 93 | ЭЦН | 0 |  | 54 | 14 | 388 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-17
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-11 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 388 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2023-11-17
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-11 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 14 | 388 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-17
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-11 | 250 | 361.3 | 5(АП-50) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 14 | 388 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-17
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-12 | 250 | 361.3 | 1(А 3710) | 150 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 3 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-12 | 250 | 361.3 | 2(WIS400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 3 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-12 | 250 | 361.3 | 3(ВА 88-32) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 3 | 1 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-1302р | 250 | 361.3 | 1(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1302 |  | 0 |  | 0 | 0 | 371 | 5 | 0 | 2020-11-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 05-148
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-1302р | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА/ПРС |  | 0 |  | 2 | 0 | 371 | 5 | 0 | 2020-11-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 05-148
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-139 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 320 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 677 | ЭЦН | 0 | Запущен | 151 | 61 | 393 | 5 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-139 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 678 | ЭЦН | 0 | Запущен | 71 | 61 | 393 | 5 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-139 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 200 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 61 | 393 | 5 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-139 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 61 | 393 | 5 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-139 | 250 | 361.3 | 5(ВА 5735) | 125 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 61 | 393 | 5 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-139 | 250 | 361.3 | 6(ВА 5735) | 63 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 61 | 393 | 5 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-146 | 250 | 361.3 | 0(Вводной автомат) | 400 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 186 | 51 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-146 | 250 | 361.3 | 1(ВА 0436) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 51 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-146 | 250 | 361.3 | 2(CVS 400) | 100 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-146 | 250 | 361.3 | 3(CVS-100) | 80 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-146 | 250 | 361.3 | 4(CVS-100) | 100 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-146 | 250 | 361.3 | 5(CVS-100) | 100 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 51 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-146 | 250 | 361.3 | 6(ВА57-35) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-146 | 250 | 361.3 | 7(ВА57-35) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-146 | 250 | 361.3 | 8(ВА57-35) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-146 | 250 | 361.3 | 9(ВА57-35) | 320 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-146 | 250 | 361.3 | 10(ВА57-35) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 487 | ЭЦН | 0 | Запущен | 186 | 51 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-146 | 250 | 361.3 | 11(ВА57-35) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-146 | 250 | 361.3 | 12(ВА 57-35) | 63 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 51 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-15 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 107 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 120 | 42 | 387 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 35-08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-15 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 101 |  | 0 | Запущен | 32 | 42 | 387 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-15 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 42 | 387 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-15 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 180 | 42 | 387 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-08
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-41 | 250 | 361.3 | 0(ВА 5739) | 400 | нет | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-41 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5735) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-41 | 250 | 361.3 | 2(CVS-100) | 63 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 3
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-41 | 250 | 361.3 | 3(CVS-100) | 100 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-41 | 250 | 361.3 | 4(CVS-100) | 100 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-41 | 250 | 361.3 | 5(CVS-100) | 100 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-41 | 250 | 361.3 | 6(ВА 5735) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-41 | 250 | 361.3 | 7(ВА 5735) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-41 | 250 | 361.3 | 8(ВА 5735) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-41 | 250 | 361.3 | 9(ВА 5739) | 320 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-41 | 250 | 361.3 | 10(ВА 5735) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-41 | 250 | 361.3 | 11(ВА 5735) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-41 | 250 | 361.3 | 12(ВА 5735) | 63 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-50 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5237) | 400 | нет | 41 10 18 | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 0 | 38 | 397 | 5 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-50 | 250 | 361.3 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 38 | 397 | 5 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 4
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-50 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 228 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 38 | 397 | 5 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-50 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 412 | ЭЦН | 0 | Запущен | 138 | 38 | 397 | 5 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-50 | 250 | 361.3 | 5(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 414 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 38 | 397 | 5 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-50 | 250 | 361.3 | 6(ВА5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  | ПРС/БМА | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 38 | 397 | 5 | 0 | 2022-08-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-64 | 250 | 361.3 | 1(ВА 52-37) | 320 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-64 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 279 |  | 0 |  | 60 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-64 | 250 | 361.3 | 3(ВА 57 35) | 125 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 275 |  | 0 |  | 53 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-64 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 125 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-64 | 250 | 361.3 | 5(ВА 57-35) | 100 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 5 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-64 | 250 | 361.3 | 6(ВА 51-35) | 63 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-72 | 250 | 361.3 | 1(А3710) | 100 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 41 | 388 | 5 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-72 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 41 | 388 | 5 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-72 | 250 | 361.3 | 3(ВА52-37) | 250 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 41 | 388 | 5 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2023-05-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-72 | 250 | 361.3 | 4(ВА52-37) | 250 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 41 | 388 | 5 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-72 | 250 | 361.3 | 5(ВА52-39) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 374 |  | 0 | Запущен | 150 | 41 | 388 | 5 | 0 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-73 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-39) | 320 |  | 2023-04-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-73 | 250 | 361.3 | 2(ВА51-35) | 200 |  | 2023-04-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-73 | 250 | 361.3 | 3(ВА51-35) | 200 |  | 2023-04-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-73 | 250 | 361.3 | 4(ВА51-35) | 100 |  | 2023-04-01 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-83 | 250 | 361.3 | 1(ВА 52-37) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 72-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-83 | 250 | 361.3 | 2(ВА51-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 |  | 0 | 1 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 72-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-83 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 |  | 0 | 1 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 72-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-83 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 125 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 5 | 1 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 72-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-83 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 100 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 72-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-83 | 250 | 361.3 | 6(ВА51-35) | 80 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 1 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 72-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-85 | 250 | 361.3 | 1(ВА51-37) | 400 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 538 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 21 | 388 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-85 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 534 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 21 | 388 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-85 | 250 | 361.3 | 3(А2) | 250 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  | 394 | ЭЦН | 0 | Запущен | 76 | 21 | 388 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-85 | 250 | 361.3 | 4(ВА51-35) | 80 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | ПРС/БМА |  | 0 |  | 0 | 21 | 388 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-86 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 414 | 5 | 1 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195/11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-86 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 1 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195/11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-86 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 414 | 5 | 1 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 195/11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-86 | 250 | 361.3 | 4(ВА 57ф35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 1 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195/11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-86 | 250 | 361.3 | 5(ВА 57ф35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 1 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195/11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-86 | 250 | 361.3 | 6(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 1 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195/11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-р124 | 250 | 361.3 | 0(ВА 5237) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 255 | 70 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-р124 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5237) | 320 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 70 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-р124 | 250 | 361.3 | 2(ВА 5735) | 125 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 70 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-р124 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5735) | 100 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | Шкаф ТМ |  | 0 |  | 0 | 70 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-р124 | 250 | 361.3 | 4(ВА 0436) | 80 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 70 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-р124 | 250 | 361.3 | 5(СШ 0,4кВ) | 0 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | р-124 |  | 0 |  | 255 | 70 | 397 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-р780 | 250 | 361.3 | 1(ВА 52-37) | 320 | [6 empty] | Ввод-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 5 | 3 | 2015-05-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14-12336
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-р780 | 250 | 361.3 | 2(ВА 57-35) | 160 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 5 | 3 | 2015-05-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14-12336
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-р780 | 250 | 361.3 | 3(ВА 51-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 5 | 3 | 2015-05-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14-12336
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА МТПС(система сервис)39р | 250 | 361.3 | 1(А3726) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | освещение |  | 0 |  | 3 | 3 | 376 | 5 | 1 | 2022-07-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА МТПС(система сервис)39р | 250 | 361.3 | 2(А3726) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | АЗС |  | 0 |  | 13 | 3 | 376 | 5 | 1 | 2022-07-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА МТПС(система сервис)39р | 250 | 361.3 | 3(А3716) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 376 | 5 | 1 | 2022-07-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА МТПС(система сервис)39р | 250 | 361.3 | 4(А3716) | 160 | [6 empty] | освещАЗС |  | 0 |  | 0 | 3 | 376 | 5 | 1 | 2022-07-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 2500кВА Р-139 | 250 | 361.3 | 0(AN-16D3-16H) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,5-1 | 2012-05-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 220 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 2500кВА Р-139 | 250 | 361.3 | 1(TS) | 400 |  |  | 8 | 10 | 0,4-1,0 | 2010-05-01 | Р-139 | ЭЦН | 0 | Запущен | 220 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 2500кВА Р-139 | 250 | 361.3 | 2(TS) | 250 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 2500кВА Р-139 | 250 | 361.3 | 3(TS) | 250 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 2500кВА Р-139 | 250 | 361.3 | 4(TS) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 2500кВА Р-139 | 250 | 361.3 | 5(TS) | 160 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 2500кВА Р-139 | 250 | 361.3 | 6(TS) | 160 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 2500кВА Р-139 | 250 | 361.3 | 7(TS) | 160 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 2500кВА Р-139 | 250 | 361.3 | 8(TS) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 2500кВА Р-139 | 250 | 361.3 | 9(TS) | 160 | [6 empty] | Гр. каб. |  | 0 |  | 0 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 2500кВА Р-139 | 250 | 361.3 | 10(TS 160N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №2 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 2500кВА Р-139 | 250 | 361.3 | 11(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К - 221 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  | 13в | Вводной автомат |  | 140 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К - 221 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К - 221 | 400 | 578 | 2(CVS100B) | 80 |  |  | 1 | 0 | 0,7-1 |  | резерв |  | 2 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К - 221 | 400 | 578 | 3(CVS100B) | 100 |  |  | 0 | 0 | 0,7-1 |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К - 221 | 400 | 578 | 4(CVS100B) | 100 |  |  | 0 | 0 | 0,7-1 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К - 221 | 400 | 578 | 5(CVS100B) | 100 |  |  | 0 | 0 | 0,7-1 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К - 221 | 400 | 578 | 6(BA5739) | 400 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К - 221 | 400 | 578 | 7(BA5739) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К - 221 | 400 | 578 | 8(BA5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.1156 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К - 221 | 400 | 578 | 9(BA5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.1150 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К - 221 | 400 | 578 | 10(BA5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К - 221 | 400 | 578 | 11(BA5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.1352 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К - 221 | 400 | 578 | 12(BA5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-10 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 1600 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0,4-1 | 2023-10-02 | 104 | ЭЦН | 0 | Запущен | 328 | 57 | 388 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 2 | 104-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-10 | 400 | 578 | 1(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 328 | 57 | 388 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 104-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-10 | 400 | 578 | 2(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 57 | 388 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 104-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-10 | 400 | 578 | 3(TS 250N) | 160 |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 57 | 388 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 104-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-10 | 400 | 578 | 4(TS-250) | 160 |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 57 | 388 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 104-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-10 | 400 | 578 | 5(TS-250) | 125 |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 57 | 388 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 104-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-10 | 400 | 578 | 6(TS-250) | 125 |  |  | 1 | 10 |  |  | БМА |  | 0 |  | 4 | 57 | 388 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 104-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-10 | 400 | 578 | 7(TS-250) | 125 |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 57 | 388 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 104-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-10 | 400 | 578 | 8(TS 160 N) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 57 | 388 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 104-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-10 | 400 | 578 | 9(TS 160 N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 57 | 388 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 104-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-10 | 400 | 578 | 10(АВ 0.4 кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 57 | 388 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 104-07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-112 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 119 | 20 | 385 | 0 | 0 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-112 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 0 | 0 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-112 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 0 | 0 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-112 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 938 | ЭЦН | 0 | Запущен | 113 | 20 | 385 | 0 | 0 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 71/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-112 | 400 | 578 | 4() | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 6 | 20 | 385 | 0 | 0 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 71/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-112 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 0 | 0 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-112 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 0 | 0 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-112 | 400 | 578 | 7(ВА5735) | 100 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 0 | 0 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-112 | 400 | 578 | 8(АП50-5) | 63 | [6 empty] | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 0 | 0 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-120 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173.08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-120 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173.08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-120 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез | ЭЦН | 22 | Запущен | 0 | 0 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173.08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-120 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3792 | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 0 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173.08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-120 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173.08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-120 | 400 | 578 | 5(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173.08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-120 | 400 | 578 | 6(ВА52-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173.08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-120 | 400 | 578 | 7(ВА 5239) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173.08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-120 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173.08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-123 | 400 | 578 | 0(ВА 5135) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 422 | 5 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-123 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 422 | 5 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-123 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 422 | 5 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-123 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 876 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 422 | 5 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-123 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 422 | 5 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-123 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 422 | 5 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-123 | 400 | 578 | 6(ВА04-36) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 422 | 5 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-123 | 400 | 578 | 7(ВА04-36) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 422 | 5 | 0 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/14
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-124 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 1 | 10 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 160 | 27 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-124 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 0 | 27 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-124 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 27 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-124 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 27 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-124 | 400 | 578 | 4(ВА5137) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 27 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 8
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-124 | 400 | 578 | 5(ВА 57Ф-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 27 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-124 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 27 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-124 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3725 | ЭЦН | 0 | Запущен | 78 | 27 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-124 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4003 |  | 0 |  | 0 | 27 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-124 | 400 | 578 | 9(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3717 | ЭЦН | 0 | Запущен | 82 | 27 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-124 | 400 | 578 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 27 | 393 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-130 | 400 | 578 | 1(А3722) | 250 |  | 2023-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 54 | 388 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-130 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 250 |  | 2023-05-05 | 0 | 0 |  |  | 690 | ЭЦН | 0 | Запущен | 122 | 54 | 388 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-130 | 400 | 578 | 3(ВА52-37) | 400 |  | 2023-05-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 54 | 388 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-130 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 320 |  | 2023-05-05 | 0 | 0 |  |  | 693 | ЭЦН | 0 | Запущен | 193 | 54 | 388 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-130 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 2023-05-05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 54 | 388 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-130 | 400 | 578 | 6(А3710) | 250 |  | 2023-08-04 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 54 | 388 | 3 | 2 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-132 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 684 | ЭЦН | 0 | Запущен | 57 | 20 | 380 | 3 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-132 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 380 | 3 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-132 | 400 | 578 | 3(ВА51-39) | 630 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 336 | ЭЦН | 0 | Запущен | 63 | 20 | 380 | 3 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 104-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-132 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС/БМА |  | 0 |  | 0 | 20 | 380 | 3 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-132 | 400 | 578 | 5(J21U) | 100 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 380 | 3 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-132 | 400 | 578 | 6(57-35) | 160 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 685 |  | 0 |  | 0 | 20 | 380 | 3 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-133 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | БМА, ПРС |  | 0 |  | 0 | 4 | 400 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-133 | 400 | 578 | 2(А37-26) | 250 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  | 499 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 28 | 4 | 400 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-133 | 400 | 578 | 3(А37-26) | 250 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  | 499 | ШГН | 0 | Остановлен | 0 | 4 | 400 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-133 | 400 | 578 | 4(ВА 52-37) | 320 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 400 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-133 | 400 | 578 | 5(ВА 52-37) | 630 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 400 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-135 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-135 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-135 | 400 | 578 | 2(ВА 0435) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-135 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-135 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-135 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-135 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-135 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 419 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-140 | 400 | 578 | 0(APU-30A) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 351 | 60 | 390 | 3 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-140 | 400 | 578 | 1() | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 390 | 3 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-140 | 400 | 578 | 2() | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 60 | 390 | 3 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-140 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 2007 | 0 | 0 |  |  | 661 | ЭЦН | 0 | Запущен | 44 | 60 | 390 | 3 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-140 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 759 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 60 | 390 | 3 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-140 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | ПРС, БМА |  | 0 |  | 0 | 60 | 390 | 3 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-140 | 400 | 578 | 6(ВА 5139) | 630 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 1397 |  | 0 |  | 307 | 60 | 390 | 3 | 2 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-141 | 400 | 578 | 0(APU-30A) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 206 | 35 | 380 | 3 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-141 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1366 | ЭЦН | 0 | Запущен | 114 | 35 | 380 | 3 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-141 | 400 | 578 | 2(USOL -250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1368 |  | 0 |  | 92 | 35 | 380 | 3 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-141 | 400 | 578 | 3(USOL -500) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 660 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 35 | 380 | 3 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-141 | 400 | 578 | 4(USOL -500) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 35 | 380 | 3 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-144 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 75 | 12 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-144 | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 400 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-144 | 400 | 578 | 2(ВА52-39) | 320 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 5202 |  | 0 |  | 0 | 12 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-144 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 320 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 859 |  | 0 |  | 75 | 12 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-144 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 498 |  | 0 |  | 0 | 12 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-144 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-144 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | БМА/ПРС |  | 0 |  | 0 | 12 | 409 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-145 | 400 | 578 | 0(APU-30A) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 271 | 46 | 400 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-145 | 400 | 578 | 1(USOL250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 6 | 46 | 400 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-145 | 400 | 578 | 2(USOL250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 483 | ЭЦН | 0 | Запущен | 130 | 46 | 400 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-145 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 46 | 400 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-145 | 400 | 578 | 4(USOL500) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 886 | ЭЦН | 0 | Запущен | 85 | 46 | 400 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-145 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 475 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 46 | 400 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-145 | 400 | 578 | 6(USOL 500) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 851 | ЭЦН | 0 | Запущен | 50 | 46 | 400 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-147 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 365 | 42 | 415 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-147 | 400 | 578 | 1(ВА 5139) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 5209 | ЭЦН | 0 | Запущен | 150 | 42 | 415 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-147 | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 320 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 479 | ЭЦН | 0 | Запущен | 150 | 42 | 415 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-147 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 469 | ЭЦН | 0 | Запущен | 65 | 42 | 415 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-147 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 42 | 415 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-147 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 160 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 42 | 415 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-147 | 400 | 578 | 6(ВА 51-39) | 160 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 42 | 415 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-147 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 63 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | бма/прс |  | 0 |  | 0 | 42 | 415 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-152 | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 250 |  | 2002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 398 | 4 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 02-156
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-152 | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 250 |  | 2002 | 0 | 0 |  |  | 433 | ЭЦН | 0 | Запущен | 54 | 9 | 398 | 4 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 02-156
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-152 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 250 |  | 2002 | 0 | 0 |  |  | 5215 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 9 | 398 | 4 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 02-156
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-152 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 250 |  | 2002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 398 | 4 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 02-156
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-152 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 160 |  | 2002 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 9 | 398 | 4 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 02-156
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-152 | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 160 |  | 2002 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 398 | 4 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 02-156
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-152 | 400 | 578 | 7(ВА57-39) | 400 |  | 2002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 398 | 4 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 02-156
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-152 | 400 | 578 | 8(ВА57-39) | 400 |  | 2002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 398 | 4 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 02-156
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-152 | 400 | 578 | 9(АЕ2056) | 100 |  | 2002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 398 | 4 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 02-156
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-152 | 400 | 578 | 10(АЕ2056) | 100 |  | 2002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 398 | 4 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 02-156
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-152 | 400 | 578 | 11(АЕ2046) | 63 |  | 2002 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 9 | 398 | 4 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 02-156
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-153 | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-153 | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-153 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3548 | ШГН | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-153 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-153 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-153 | 400 | 578 | 6(АЕ2046) | 50 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-166 | 400 | 578 | 0(ВА5139) | 630 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 1 | 0 | 379 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 134-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-166 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 134-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-166 | 400 | 578 | 2(ВА 57ф35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 1 | 134-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-166 | 400 | 578 | 3(ВА 5139) | 630 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 134-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-166 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 100 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 379 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 134-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-166 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 80 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 134-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-168 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 2015-08-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 67 | 11 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-168 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 400 |  | 2014-11-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-168 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 320 |  | 2015-08-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-168 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2015-04-01 | 0 | 0 |  |  | 3689 | ЭЦН | 0 | Запущен | 67 | 11 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-168 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2015-08-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-168 | 400 | 578 | 5(ВА04-36) | 200 |  | 2014-05-01 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 11 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-168 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 160 |  | 2015-07-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-168 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 100 |  | 2015-08-01 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 11 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-171 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 | Встроен | 2009 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 36 | 6 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 40-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-171 | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 400 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 40-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-171 | 400 | 578 | 2(ВА51-37) | 400 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 40-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-171 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 3616 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 6 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 40-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-171 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 200 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 3625 |  | 0 |  | 30 | 6 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 40-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-171 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 100 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 3630 |  | 0 |  | 0 | 6 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 40-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-171 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 160 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Остановлен | 0 | 6 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 40-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-171 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 125 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | жил гор |  | 0 |  | 0 | 6 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 1 | 40-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-171 | 400 | 578 | 8(ВА51-35) | 63 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | БМА/ПРС |  | 0 |  | 6 | 6 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 40-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-182 | 400 | 578 | 0(ВА51-,39) | 630 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 64 | 11 | 403 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-182 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 403 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-182 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 3568 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 11 | 403 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-182 | 400 | 578 | 3(ВА52-37) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 3577 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 11 | 403 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-182 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 403 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-182 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 5223 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 11 | 403 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-182 | 400 | 578 | 6(АЕ2066) | 125 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 6222 | ЭЦН | 0 | Запущен | 64 | 11 | 403 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-182 | 400 | 578 | 7(АЕ2066) | 100 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 11 | 403 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-182 | 400 | 578 | 8(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 11 | 403 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-187 | 400 | 578 | 0(ВА 5239) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 222 | 38 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-187 | 400 | 578 | 1(ВА 51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 38 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-187 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5224 | ЭЦН | 0 | Запущен | 171 | 38 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-187 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5224б | ЭЦН | 0 | Запущен | 51 | 38 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-187 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 38 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-187 | 400 | 578 | 5(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 38 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-187 | 400 | 578 | 6(ВА 0435) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА, ПРС |  | 0 |  | 0 | 38 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-193 | 400 | 578 | 0(ВА52-39) | 630 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 129 | 22 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-193 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-193 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-193 | 400 | 578 | 3(ВА51-39) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 3663 | ЭЦН | 0 | Запущен | 63 | 22 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-193 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 3662 | ЭЦН | 0 | Запущен | 61 | 22 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-193 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-193 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 125 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-193 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 100 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | БМА, доз. насос |  | 0 |  | 5 | 22 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-193 | 400 | 578 | 8(ВА 5135) | 80 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 22 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-194 | 400 | 578 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 180 | 31 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-194 | 400 | 578 | 1(ВА 5139) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3711 | ЭЦН | 0 |  | 105 | 31 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-194 | 400 | 578 | 2(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-194 | 400 | 578 | 3(А3716) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4011 |  | 0 |  | 75 | 31 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-194 | 400 | 578 | 4(А3716) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 31 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-194 | 400 | 578 | 5(А 3716) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 31 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-196 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 143 | 24 | 401 | 4 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 2023-11-12
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-196 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 3672 | ЭЦН | 0 | Запущен | 70 | 24 | 401 | 4 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 2023-11-12
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-196 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 3669 |  | 0 |  | 73 | 24 | 401 | 4 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 3 | 2023-11-12
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-196 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24 | 401 | 4 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 2023-11-12
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-196 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24 | 401 | 4 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 2 | 2023-11-12
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-196 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 401 | 4 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 2023-11-12
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-196 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 24 | 401 | 4 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 2023-11-12
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-196 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 80 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 24 | 401 | 4 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 2023-11-12
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-212 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 233 | 40 | 384 | 5 | 4 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-212 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5279 | ЭЦН | 0 | Запущен | 106 | 40 | 384 | 5 | 4 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-212 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 32 |  | 0 | 40 | 384 | 5 | 4 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-212 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5289 | ЭЦН | 0 | Запущен | 127 | 40 | 384 | 5 | 4 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-212 | 400 | 578 | 4(ВА52-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 40 | 384 | 5 | 4 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-212 | 400 | 578 | 5(ВА52-35) | 160 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 40 | 384 | 5 | 4 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-212 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 40 | 384 | 5 | 4 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-219 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 234 | 41 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-219 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1136 | ЭЦН | 0 | Запущен | 58 | 41 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-219 | 400 | 578 | 2(CVS-100) | 63 |  |  | 0 | 0 | 0,7-1 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-219 | 400 | 578 | 3(CVS100) | 100 |  |  | 0 | 0 | 0,7-1 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-219 | 400 | 578 | 4(CVS100) | 100 |  |  | 0 | 0 | 0,7-1 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-219 | 400 | 578 | 5(CVS100) | 100 |  |  | 0 | 0 | 0,7-1 |  | БМА |  | 0 |  | 4 | 41 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-219 | 400 | 578 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-219 | 400 | 578 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-219 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1177 | ЭЦН | 0 | Запущен | 57 | 41 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-219 | 400 | 578 | 9(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1130 | ЭЦН | 0 | Запущен | 48 | 41 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-219 | 400 | 578 | 10(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1134 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 41 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-219 | 400 | 578 | 11(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1132 | ЭЦН | 0 | Запущен | 67 | 41 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-219 | 400 | 578 | 12(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 41 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-25 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-25 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-25 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-25 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-25 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-25 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-25 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-25 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 4 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-252 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 | МРТ | 2017 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 120 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-252 | 400 | 578 | 1(EZC 100N) | 63 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-252 | 400 | 578 | 2(EZC 100) | 100 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-252 | 400 | 578 | 3(EZC 100N) | 100 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-252 | 400 | 578 | 4(EZC 100N) | 100 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-252 | 400 | 578 | 5(EZC 250) | 160 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 5380 | ЭЦН | 0 |  | 50 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-252 | 400 | 578 | 6(CVS 400) | 320 |  | 2017 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-252 | 400 | 578 | 7(CVS 400) | 400 |  | 2017 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-252 | 400 | 578 | 8(CVS 250) | 250 |  | 2017 | 1 | 10 |  |  | 5374 | ЭЦН | 0 |  | 70 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-252 | 400 | 578 | 9(CVS 250) | 250 |  | 2017 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-252 | 400 | 578 | 10(EZC 250) | 160 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-252 | 400 | 578 | 11(ВА 04-36) | 200 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-252 | 400 | 578 | 12(ВА 0436) | 100 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-38 |  | 0 | 0(5139) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-38 |  | 0 | 6(5237) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-38 |  | 0 | 7(5135) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-44 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод, 304 |  | 0 |  | 312 | 53 | 386 | 4 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-44 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | на СШ 304 |  | 0 |  | 312 | 53 | 386 | 4 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-44 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 100 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 53 | 386 | 4 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-44 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 63 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 53 | 386 | 4 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213-10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-45 | 400 | 578 | 1(А3796) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 0 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-45 | 400 | 578 | 2(ВА 5135) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 29 | 396 | 0 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-45 | 400 | 578 | 3(АЕ 2043) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 0 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-45 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 401 | ЭЦН | 28 | Запущен | 0 | 29 | 396 | 0 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-45 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 0 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-45 | 400 | 578 | 6(ISE) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 292 |  | 0 |  | 60 | 29 | 396 | 0 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-45 | 400 | 578 | 7(J210) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 0 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44/05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 0(ВА 5835) | 630 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 275 | 47 | 398 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 12 | 403 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 400 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 47 | 398 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 1(ВА52-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 403 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 320 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 376 | ЭЦН | 0 | Запущен | 110 | 47 | 398 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 2(CVS100) | 80 |  |  | 0 | 0 | 0,7-1 |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 12 | 403 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 1131 |  | 0 |  | 88 | 47 | 398 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 3(CVS100) | 100 |  |  | 0 | 0 | 0,7-1 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 403 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 1130 | ЭЦН | 0 | Запущен | 77 | 47 | 398 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 4(CVS100) | 100 |  |  | 0 | 0 | 0,7-1 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 403 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 5(ВА 5835) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 1137 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 47 | 398 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 5(CVS100) | 100 |  |  | 0 | 0 | 0,7-1 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 403 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 6(ВА 5835) | 80 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 47 | 398 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 6(BA57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 403 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 7(ВА 5835) | 63 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 47 | 398 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 7(BA57-39) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 403 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 8(BA57-39) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 403 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 9(BA57-39) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 403 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 10(BA57-39) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 403 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 11(BA57-39) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 403 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-54 | 400 | 578 | 12(BA57-39) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 12 | 403 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-55 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1142 | ЭЦН | 0 | Запущен | 265 | 45 | 397 | 3 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 6
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-55 | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45 | 397 | 3 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-55 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45 | 397 | 3 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-55 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА/ПРС |  | 0 |  | 0 | 45 | 397 | 3 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-55 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45 | 397 | 3 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-55 | 400 | 578 | 6(ВА) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45 | 397 | 3 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-57 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 51 | 8 | 397 | 4 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-57 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 397 | 4 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-57 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 397 | 4 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-57 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1153 | ЭЦН | 0 | Запущен | 51 | 8 | 397 | 4 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-57 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 160 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 8 | 397 | 4 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-57 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 80 | [6 empty] | ПРС/БМА |  | 0 |  | 0 | 8 | 397 | 4 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-62 | 400 | 578 | 0(А3796) | 630 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 267 | 46 | 395 | 3 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-62 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46 | 395 | 3 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-62 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 250 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 1157 |  | 0 |  | 83 | 46 | 395 | 3 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-62 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 160 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 46 | 395 | 3 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-62 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 63 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46 | 395 | 3 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-62 | 400 | 578 | 6(СШ 0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 342 |  | 0 |  | 184 | 46 | 395 | 3 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-68 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 | нет | 267 6 06 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 76 | 13 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 282/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-68 | 400 | 578 | 1(ВА52-39) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 256 | ЭЦН | 22 | Запущен | 75 | 13 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 282/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-68 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 282/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-68 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 282/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-68 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 282/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-68 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 13 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 282/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-68 | 400 | 578 | 6(АЕ 2043) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС/УДР |  | 1 |  | 1 | 13 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 282/06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-7 | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 291 | 50 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-7 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 313 |  | 0 |  | 185 | 50 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-7 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-7 | 400 | 578 | 3(ВА51-39) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 320 |  | 0 |  | 100 | 50 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-7 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-7 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 6 | 50 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-7 | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 80 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 50 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-75 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 2011 | 1 | 10 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 3 | 2 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-75 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  | 2011 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 3 | 2 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-75 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 3 | 2 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-75 | 400 | 578 | 3(ВА 5135) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 3 | 2 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-75 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 125 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 3 | 2 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-75 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 3 | 2 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-75 | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 63 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | БМА/ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 3 | 2 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-77 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 153 | 26 | 405 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-77 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26 | 405 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-77 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26 | 405 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-77 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 618 | ЭЦН | 0 |  | 85 | 26 | 405 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-77 | 400 | 578 | 4(ВА 52-37) | 200 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 617 | ЭЦН | 0 |  | 68 | 26 | 405 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-77 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26 | 405 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-77 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26 | 405 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-77 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 125 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 26 | 405 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-77 | 400 | 578 | 8(АП50) | 100 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 26 | 405 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-77 | 400 | 578 | 9(АП 50Б) | 50 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26 | 405 | 3 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-79 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 230 | 39 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-20
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-79 | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 400 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | р-810 | ЭЦН | 0 | Запущен | 190 | 39 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2023-11-20
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-79 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-20
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-79 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 613 |  | 0 |  | 40 | 39 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-20
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-79 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 100 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 39 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-20
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-79 | 400 | 578 | 5(АП50) | 63 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 39 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-20
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-81 | 400 | 578 | 0(АПU-30Д) | 1000 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 60 | 10 | 395 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-81 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 391 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 10 | 395 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-81 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 381 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 60 | 10 | 395 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-81 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 395 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-81 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 395 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-88 | 400 | 578 | 0(APU30A) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 326 | 56 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-88 | 400 | 578 | 1(USOL-250) | 250 | [6 empty] | ПРС, БМА |  | 0 |  | 3 | 56 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-88 | 400 | 578 | 2(USOL-250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 518 |  | 0 |  | 88 | 56 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-88 | 400 | 578 | 3() | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 56 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-88 | 400 | 578 | 4(ВА 57ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 522 |  | 0 |  | 45 | 56 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-88 | 400 | 578 | 5(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 790 |  | 0 |  | 190 | 56 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА КП-127 | 400 | 578 | 0(ВА 5239) | 630 |  | 2016-02-19 | 0 | 0 |  |  | Ввод-0,4кВ |  | 0 |  | 64 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА КП-127 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  | 2016-02-23 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА КП-127 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  | 90.12.15 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА КП-127 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 250 |  | 2016-01-15 | 0 | 0 |  |  | 697 | ЭЦН | 0 | Запущен | 64 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА КП-127 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 160 |  | 2016-02-14 | 0 | 0 |  |  | 698 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА КП-127 | 400 | 578 | 5(ВА 04-35) | 125 |  | 69.11.115 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА КП-127 | 400 | 578 | 6(ВА 0436) | 80 |  | 101.1.16 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 3 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-р155 | 400 | 578 | 0(ВА52-39) | 630 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | Р-155 | ЭЦН | 0 | Запущен | 410 | 70 | 380 | 3 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-р155 | 400 | 578 | 1(ВА52-39) | 400 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | на СШ р-155 |  | 0 |  | 410 | 70 | 380 | 3 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-р155 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 70 | 380 | 3 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-р155 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 70 | 380 | 3 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-р808 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2020-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-р808 | 400 | 578 | 1(С 63) | 60 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2020-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-р808 | 400 | 578 | 2(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2020-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-р808 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2020-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-р808 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2020-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-р808 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2020-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-р808 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2020-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-р808 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2020-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-р808 | 400 | 578 | 8(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2020-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-р808 | 400 | 578 | 9(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2020-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-р808 | 400 | 578 | 10(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2020-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА Тенис. корт | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 2 | 2019-02-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА Тенис. корт | 400 | 578 | 1(LA) | 450 |  |  | 0 | 0 |  |  | тенкорт |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 2 | 2019-02-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА Тенис. корт | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | осв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 2 | 2019-02-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К - 177 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 159 | 27 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К - 177 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 27 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К - 177 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3466 | ЭЦН | 56 | Запущен | 105 | 27 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К - 177 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3475 | ЭЦН | 22 | Запущен | 48 | 27 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К - 177 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3472 | ЭЦН | 28 | Остановлен | 0 | 27 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К - 177 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР. мачта |  | 0 |  | 0 | 27 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К - 177 | 400 | 578 | 6(ВА5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА/БРХ |  | 0 |  | 6 | 27 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К - 177 | 400 | 578 | 7(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 27 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-206 | 400 | 578 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-206 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-206 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-206 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-206 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-206 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5256 | ЭЦН | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-206 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-206 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-206 | 400 | 578 | 8(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5305 | ЭЦН | 28 | Запущен | 69 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-206 | 400 | 578 | 9(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-206 | 400 | 578 | 10(ВА 5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-206 | 400 | 578 | 11(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-206 | 400 | 578 | 12(ВА 0435) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-206 | 400 | 578 | 13(ВА5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-36 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 322 | 55 | 380 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-36 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 630 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 172 | ЭЦН | 0 | Запущен | 270 | 55 | 380 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-36 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 55 | 380 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-36 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 174 | ЭЦН | 0 | Запущен | 52 | 55 | 380 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-36 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 55 | 380 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-36 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 55 | 380 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-55 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 2013-09-16 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 194 | 33 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-55 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  | 2013-09-26 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 33 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-55 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  | 2013-09-05 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 33 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-55 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 2013-09-18 | 0 | 0 |  |  | 3011 | ЭЦН | 0 | Запущен | 110 | 33 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-55 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 2018-09-15 | 0 | 0 |  |  | 5В | ЭЦН | 0 | Запущен | 83 | 33 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-55 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 160 |  | 2013-09-14 | 0 | 0 |  |  | 3008 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 33 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-55 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 |  | 2013-09-20 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 33 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-55 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 33 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73/13
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-93 | 400 | 578 | 1(CSN) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-93 | 400 | 578 | 2(CSN) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-93 | 400 | 578 | 3(CSH) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-93 | 400 | 578 | 4(EZC 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-93 | 400 | 578 | 5(ВА51-37) | 315 |  |  | 0 | 0 |  |  | 566 | ЭЦН | 0 | Запущен | 180 | 38 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-93 | 400 | 578 | 6(ВА 5135) | 315 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-93 | 400 | 578 | 7(CSN) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-93 | 400 | 578 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-93 | 400 | 578 | 9(CSN) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 573 | ЭЦН | 0 | Запущен | 40 | 38 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К-93 | 400 | 578 | 10(CSN) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 3 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА КП-15б | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р-3790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА КП-15б | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА КП-15б | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА КП-15б | 400 | 578 | 4(ВА 57Ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА КП-15б | 400 | 578 | 5(ВА 57Ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА КП-15б | 400 | 578 | 6(АЕ 1031) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА КП-208 бис | 400 | 578 | 0(CVS 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 62 | 10 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА КП-208 бис | 400 | 578 | 1(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 10 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА КП-208 бис | 400 | 578 | 2(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 10 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА КП-208 бис | 400 | 578 | 3(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 10 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА КП-208 бис | 400 | 578 | 4(CVS 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2213 | ЭЦН | 0 | Запущен | 62 | 10 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА КП-208 бис | 400 | 578 | 5(TS 400N) | 400 |  | 2014-08-08 | 0 | 0 |  |  | 2208 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 10 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА КП-208 бис | 400 | 578 | 6(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 10 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА КП-208 бис | 400 | 578 | 7(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 10 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА КП-208 бис | 400 | 578 | 8(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 10 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА КП-208 бис | 400 | 578 | 9(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 10 | 400 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 208 | 630 | 910.4 | 0(ВА5541) | 1000 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 232 | 25 | 404 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 208 | 630 | 910.4 | 1(ВА5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 25 | 404 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 208 | 630 | 910.4 | 2(ВА5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 25 | 404 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 208 | 630 | 910.4 | 3(ВА5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 25 | 404 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 208 | 630 | 910.4 | 4(ВА5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 989 | ЭЦН | 113 | Запущен | 113 | 25 | 404 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 208 | 630 | 910.4 | 5(ВА5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 25 | 404 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 208 | 630 | 910.4 | 6(ВА5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 25 | 404 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 208 | 630 | 910.4 | 7(АП - 50) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА2 |  | 0 |  | 0 | 25 | 404 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 208 | 630 | 910.4 | 8(ВА5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 404 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 208 | 630 | 910.4 | 9(ВА5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5140 | ЭЦН | 64 | Запущен | 64 | 25 | 404 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 208 | 630 | 910.4 | 10(ВА5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 25 | 404 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 208 | 630 | 910.4 | 11(ВА5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5129 | ЭЦН | 55 | Запущен | 55 | 25 | 404 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 208 | 630 | 910.4 | 12(ВА5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5142 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 25 | 404 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 208 | 630 | 910.4 | 13(ВА 0436) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 25 | 404 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 208 | 630 | 910.4 | 14(ВА5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 25 | 404 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 0(NS-1600N) | 1600 |  |  | 1 | 0 | 0,4-1 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 203 | 22 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 5241 | ЭЦН | 80 | Запущен | 78 | 22 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 28 |  | 0 | 22 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 5248 | ЭЦН | 0 | Запущен | 125 | 22 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 5240 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 22 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 5302 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 22 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 0 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | НеисправеНеисправеНеиспр. |  | 0 |  | 0 | 22 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 9(TD 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 22 | 392 | 5 | 1 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-104 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 249 | 27 | 398 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-104 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 | 27 | 398 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-104 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3853 | ЭЦН | 0 | Запущен | 77 | 27 | 398 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-104 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3847 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 27 | 398 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-104 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3840 | ЭЦН | 120 | Запущен | 170 | 27 | 398 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-104 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 27 | 398 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-104 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 27 | 398 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-104 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 27 | 398 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-104 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 398 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-104 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 27 | 398 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-105 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 78 | 8 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-105 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-105 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 980 | ЭЦН | 0 | Запущен | 65 | 8 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-105 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-105 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-105 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-105 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-105 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-105 | 630 | 910.4 | 8(ВА5735) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-105 | 630 | 910.4 | 9(ВА4729) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 10 | 8 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-105 | 630 | 910.4 | 10(ВА4729) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПАО "МТС" |  | 0 |  | 3 | 8 | 391 | 5 | 2 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-106 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 193 | 21 | 397 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-106 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Дорохов |  | 0 |  | 0 | 21 | 397 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-106 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4755 | ЭЦН | 0 | Запущен | 193 | 21 | 397 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 4
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-106 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5135) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 397 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-106 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 397 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-106 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 397 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-106 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 397 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-106 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 397 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-111 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 265 | 20 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-111 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 596 | ЭЦН | 48 | Остановлен | 0 | 20 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 37/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-111 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 943 | ЭЦН | 22 | Остановлен | 0 | 20 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 37/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-111 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 589 | ЭЦН | 40 | Запущен | 87 | 20 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-111 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 40 |  | 0 | 20 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 37/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-111 | 630 | 910.4 | 5(С 63) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 20 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 37/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-111 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 878 | ЭЦН | 0 | Запущен | 87 | 20 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 37/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-111 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 37/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-111 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-111 | 630 | 910.4 | 9(ВА 0435) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 597 | ЭЦН | 0 | Запущен | 90 | 20 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-111 | 630 | 910.4 | 10(ВА0435) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 20 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37/14
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-114 | 630 | 910.4 | 0(APU-30А) | 1000 |  | 2017 | 1 | 7 | 0,3-1,1 | 2023-12-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 341 | 37 | 378 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-114 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 100 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 37 | 378 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-114 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-37) | 125 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 280 | ЭЦН | 0 | Запущен | 53 | 37 | 378 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 3
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-114 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57Ф-35) | 320 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 37 | 378 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-114 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 400 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 734 | ЭЦН | 0 | Запущен | 186 | 37 | 378 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-114 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 872 | ЭЦН | 0 | Запущен | 72 | 37 | 378 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-114 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 37 | 378 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-114 | 630 | 910.4 | 7(ВА 51-35) | 160 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 732 | ЭЦН | 0 | Запущен | 30 | 37 | 378 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-114 | 630 | 910.4 | 8(ВА 51-39) | 320 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 37 | 378 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-114 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 100 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 37 | 378 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-114 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 80 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 37 | 378 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  | 2017 | 1 | 4 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 453 | 49 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1351-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 722 |  | 0 |  | 100 | 49 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1351-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 400 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 49 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1351-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 765 |  | 0 |  | 0 | 49 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1351-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 125 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 49 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1351-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 1391 |  | 0 |  | 0 | 49 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1351-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 100 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | брх |  | 0 |  | 0 | 49 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1351-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5139) | 630 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 49 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1351-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5237) | 400 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 768 |  | 0 |  | 160 | 49 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1351-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5237) | 320 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 716 |  | 0 | Запущен | 170 | 49 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1351-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 63 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 49 | 394 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1351-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-117 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 1 | 5 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 4 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-117 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 4 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-117 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 4 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-117 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 4 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-117 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 72б |  | 0 |  | 80 | 0 | 406 | 4 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-117 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 711 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 406 | 4 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-117 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 4 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-118 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 2014-06-01 | 1 | 5 | 0.4-1.1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 66 | 7 | 400 | 5 | 5 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-118 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 250 |  | 2014-02-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 7 | 400 | 5 | 5 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-118 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 400 |  | 2015-08-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 7 | 400 | 5 | 5 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-118 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 125 |  | 2014-02-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 7 | 400 | 5 | 5 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-118 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 100 |  | 2014-02-01 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 7 | 400 | 5 | 5 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-118 | 630 | 910.4 | 5(ВА 0436) | 80 |  | 2014-05-01 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 7 | 400 | 5 | 5 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-118 | 630 | 910.4 | 6() | 1000 |  |  | 0 | 0 |  | сш | 1372 | ЭЦН | 0 |  | 66 | 7 | 400 | 5 | 5 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-119 | 630 | 910.4 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 71 | 7 | 396 | 3 | 1 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 170/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-119 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ | ЭЦН | 0 |  | 0 | 7 | 396 | 3 | 1 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-119 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 896 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 7 | 396 | 3 | 1 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-119 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 925 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 7 | 396 | 3 | 1 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-119 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 396 | 3 | 1 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-119 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 895 | ЭЦН | 71 |  | 71 | 7 | 396 | 3 | 1 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-119 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 7 | 396 | 3 | 1 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-119 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 7 | 396 | 3 | 1 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170/07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-121 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 5 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 294 | 32 | 388 | 5 | 2 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-121 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 388 | 5 | 2 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-121 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 388 | 5 | 2 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-121 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 911 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 32 | 388 | 5 | 2 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-121 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 897 | ЭЦН | 0 | Запущен | 290 | 32 | 388 | 5 | 2 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-121 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 388 | 5 | 2 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-121 | 630 | 910.4 | 6(АЕ 2040) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 4 | 32 | 388 | 5 | 2 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-121 | 630 | 910.4 | 7(ВА 101) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 388 | 5 | 2 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-121 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 32 | 388 | 5 | 2 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 495 | 54 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 54 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 54 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 54 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1377 |  | 0 |  | 240 | 54 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 54 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 4
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 799 | ЭЦН | 0 |  | 255 | 54 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 7(ВА 52 37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 54 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 8(ВА 52 37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 54 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 9(ВА 51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 54 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-149 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 2016 | 1 | 4 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | вводной |  | 0 |  | 5 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-149 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-35) | 80 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 5 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-149 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-35) | 160 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-149 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-39) | 200 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 470 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-149 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-35) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-149 | 630 | 910.4 | 5(АЕ2046) | 320 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-149 | 630 | 910.4 | 6(ВА) | 400 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-149 | 630 | 910.4 | 7(ВА) | 630 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-149 | 630 | 910.4 | 8(ВА) | 125 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-149 | 630 | 910.4 | 9(ВА) | 63 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-164 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 5 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 292 | 32 | 395 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-164 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА/УДР |  | 0 |  | 0 | 32 | 395 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-164 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 395 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-164 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4730 |  | 0 |  | 108 | 32 | 395 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-164 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 395 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-164 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3712 |  | 63 |  | 108 | 32 | 395 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-164 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4020 |  | 56 |  | 76 | 32 | 395 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-164 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 395 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-164 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 395 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-164 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 32 | 395 | 5 | 4 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-18 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 2023-06-05 | 1 | 4 | 0.4-1.1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 258 | 28 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-18 | 630 | 910.4 | 1(ВА 52-37) | 160 |  | 2023-06-05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 28 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-18 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-37) | 160 |  | 2023-06-05 | 0 | 0 |  |  | 162 | ЭЦН | 0 | Запущен | 64 | 28 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-18 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 2023-06-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 28 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-18 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 28 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-18 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 142 | ЭЦН | 0 | Запущен | 194 | 28 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-18 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2023-06-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 28 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-18 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 630 |  | 2013-01-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 28 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-18 | 630 | 910.4 | 8(ВА5739) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 28 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-189 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 1 | 5 | 0,4-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 239 | 26 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204/10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-189 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0435) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 26 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204/10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-189 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204/10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-189 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5135) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3580 | ЭЦН | 0 | Запущен | 75 | 26 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204/10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-189 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3641 |  | 0 |  | 100 | 26 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204/10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-189 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3640 |  | 0 |  | 64 | 26 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204/10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-189 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 26 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204/10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-192 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 2009 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 3 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-16
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-192 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-16
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-192 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 3 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-16
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-192 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 3539 |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-16
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-192 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-16
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-192 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-16
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-192 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-16
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-20 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 4 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 371 | 5 | 3 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-20 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 371 | 5 | 3 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 4
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-20 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 371 | 5 | 3 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-204 | 630 | 910.4 | 1(FB150) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-204 | 630 | 910.4 | 2(АЕ206) | 63 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 46 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-204 | 630 | 910.4 | 3(FB150) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-204 | 630 | 910.4 | 4(FB150) | 400 |  | 2023-09-01 | 0 | 0 |  |  | 4345 |  | 0 | Запущен | 203 | 46 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-204 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 630 |  | 2023-05-02 | 0 | 0 |  |  | 4712 |  | 0 | Запущен | 224 | 46 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-204 | 630 | 910.4 | 6(АЕ 206) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-204 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5135) | 125 |  | 2023-11-10 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 46 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-204 | 630 | 910.4 | 8(FB150) | 30 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 46 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-204 | 630 | 910.4 | 9(WIS400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-204 | 630 | 910.4 | 10(ВА5735) | 160 |  | 2023-09-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-204 | 630 | 910.4 | 11(ВА 52 37) | 320 |  | 2015-11-01 | 0 | 0 |  |  | 4346 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 46 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-208 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 101.5.09 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 49.6 | 5 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-208 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 100.5.09 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0.6 | 5 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-208 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 63.10.03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-208 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 76.4.08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-208 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 320 |  | 104.5.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 76/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-208 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 400 |  | 83.5.09 | 0 | 0 |  |  | 989 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 5 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 76/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-208 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 160 |  | 47.7.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 76/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-208 | 630 | 910.4 | 7(АП 50) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА 2 |  | 0 |  | 0 | 5 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 76/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-208 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 |  | 94.5.09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 76/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-208 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 250 |  | 96.5.09 | 0 | 0 |  |  | 5140 | ЭЦН | 22 | Запущен | 49 | 5 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 76/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-208 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 200 |  | 2012-05-31 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-208 | 630 | 910.4 | 11(ВА 5735) | 200 |  | 2012-05-24 | 0 | 0 |  |  | 5129 | ЭЦН | 22 |  | 0 | 5 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 76/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-208 | 630 | 910.4 | 12(ВА 5735) | 250 |  | 2012-05-25 | 0 | 0 |  |  | 5142 | ЭЦН | 22 | Остановлен | 0 | 5 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-208 | 630 | 910.4 | 13(ВА 0435) | 250 |  | 120.1.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-208 | 630 | 910.4 | 14(АП 50) | 10 |  | 75.1.13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-208 | 630 | 910.4 | 15(5237) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 5 | 394 | 5 | 1 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-210 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 311/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-210 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 311/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-210 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5250 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 311/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-210 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 311/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-210 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 311/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-211 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 253 | 27 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-211 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3448 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 27 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-211 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 27 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-211 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 27 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-211 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 27 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-211 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 27 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-211 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3455 | ЭЦН | 0 | Запущен | 253 | 27 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-211 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 27 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | ввод |  | 0 |  | 182 | 19 | 396 | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 19 | 396 | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 19 | 396 | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2131 | ЭЦН | 0 |  | 77 | 19 | 396 | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 4(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2134 | ЭЦН | 0 |  | 65 | 19 | 396 | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2136 | ЭЦН | 0 |  | 40 | 19 | 396 | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 19 | 396 | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 19 | 396 | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 19 | 396 | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 19 | 396 | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 10(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 19 | 396 | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 11(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 19 | 396 | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 12(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 19 | 396 | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-215 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 2005-05-21 | 1 | 16 | 0,4-1,1 | 2016-04-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 113 | 12 | 378 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-215 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 45.5.05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 12 | 378 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-215 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 48.5.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 378 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-215 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 46.5.05 | 0 | 0 |  |  | 5261 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 12 | 378 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-215 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 320 |  | 2005-05-26 | 0 | 0 |  |  | 5246 | ЭЦН | 0 | Запущен | 112 | 12 | 378 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-215 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 100 |  | 42.5.05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 378 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-215 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  | 34.5.05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 378 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-215 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  | 40.5.05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 378 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-215 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 |  | 41.5.05 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 378 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-215 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 160 |  | 43.5.05 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 12 | 378 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-215 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 160 |  | 44.5.05 | 0 | 0 |  |  | 5245 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 12 | 378 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-215 | 630 | 910.4 | 11(ВА 5139) | 320 |  | 218.4.05 | 0 | 0 |  |  | 3417 | ЭЦН | 0 | Запущен | 123 | 12 | 378 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-215 | 630 | 910.4 | 12(ВА57-37) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 12 | 378 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-215 | 630 | 910.4 | 13() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 378 | 5 | 3 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-216 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8514
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-216 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8514
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-216 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8514
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-216 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8514
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-216 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8514
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-216 | 630 | 910.4 | 5() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8514
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-220 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 100-8-11 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 263 | 39 | 399 | 5 | 2 | 2021-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-220 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 31-9-11 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 4 | 39 | 399 | 5 | 2 | 2021-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-220 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 125 |  | 115-8-11 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 39 | 399 | 5 | 2 | 2021-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-220 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2011-09-16 | 0 | 0 |  |  | 3693 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 39 | 399 | 5 | 2 | 2021-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-220 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 34-9-11 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 39 | 399 | 5 | 2 | 2021-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-220 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 35-9-11 | 0 | 0 |  |  | р-519 | ЭЦН | 0 | Запущен | 91 | 39 | 399 | 5 | 2 | 2021-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-220 | 630 | 910.4 | 6(ВА 52-37) | 400 |  | 37-9-11 | 0 | 0 |  |  | 3594 | ЭЦН | 0 | Запущен | 168 | 39 | 399 | 5 | 2 | 2021-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-220 | 630 | 910.4 | 7(ВА 101) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ледовая Лед. п-ва |  | 0 |  | 0 | 39 | 399 | 5 | 2 | 2021-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-220 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  | 49-9-11 | 0 | 0 |  |  | прож. |  | 0 |  | 0 | 39 | 399 | 5 | 2 | 2021-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-220 | 630 | 910.4 | 9(ВА 51-04) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 399 | 5 | 2 | 2021-04-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 420 | 46 | 391 | 5 | 5 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 46 | 391 | 5 | 5 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 46 | 391 | 5 | 5 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 46 | 391 | 5 | 5 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 46 | 391 | 5 | 5 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 5() | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР | ЭЦН | 220 | Запущен | 420 | 46 | 391 | 5 | 5 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 4
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 6() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46 | 391 | 5 | 5 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-30 | 630 | 910.4 | 0(ВА5341) | 1000 |  | 2010 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 262 | 28 | 397 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 226/05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-30 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 28 | 397 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226/05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-30 | 630 | 910.4 | 2(Сб шины) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 176б |  | 0 |  | 262 | 28 | 397 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-39 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,-1,1 | 1,5-12 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-39 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5239) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 402 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-39 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-39 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-39 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-39 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1048 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-39 | 630 | 910.4 | 6(ВА5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-39 | 630 | 910.4 | 7(ВА0435) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-39 | 630 | 910.4 | 8(ВА0435) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-39 | 630 | 910.4 | 9(ВА0431) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32/13
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-4 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 5 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 510 | 56 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 199-08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-4 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 56 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 199-08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 88 | ЭЦН | 0 |  | 510 | 56 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 199-08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-4 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 56 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 199-08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-4 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 56 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 199-08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 0(ВА СЭЩ) | 1600 |  | 2017 | 1 | 4 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 266 | 29 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ |  | 5 | 2 | 1,1-0,4 | 2023-02-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 199 | 21 | 392 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вынос ПРС |  | 0 |  | 0 | 21 | 392 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 21 | 392 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  | 2017 | 1 | 10 |  |  | 1090 |  | 0 |  | 48 | 29 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5116 | ЭЦН | 63 | Запущен | 150 | 21 | 392 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  | 2017 | 1 | 10 |  |  | 1087 |  | 0 |  | 218 | 29 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 21 | 392 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 250 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | р32 |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5115 |  | 0 | Запущен | 0 | 21 | 392 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5112 | ЭЦН | 32 | Запущен | 49 | 21 | 392 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 7(TD 100N) | 63 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5114 | ЭЦН | 22 | Запущен | 0 | 21 | 392 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 8(АЕ 2046) | 25 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ | ЭЦН | 0 |  | 0 | 21 | 392 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 63 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | удр |  | 0 |  | 0 | 21 | 392 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 10(TS 630N) | 630 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез | ШГН | 0 |  | 0 | 21 | 392 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 11() | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 21 | 392 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 12() | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | удр |  | 0 |  | 0 | 21 | 392 | 5 | 4 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-43 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ | 2019 | 1 | 5 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 |  |  | 0 |  | 475 | 52 | 374 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-43 | 630 | 910.4 | 1(ВА52-39) | 630 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | 236 |  | 0 |  | 160 | 52 | 374 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-43 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 400 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | 242 |  | 0 |  | 153 | 52 | 374 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-43 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | 1114 |  | 0 |  | 40 | 52 | 374 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-43 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-35) | 250 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | 1110 |  | 0 |  | 122 | 52 | 374 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-43 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 52 | 374 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-43 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 52 | 374 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-43 | 630 | 910.4 | 7(ВА04-36) | 80 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 52 | 374 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-51 | 630 | 910.4 | 0(ВА5341) | 1000 |  |  | 7 | 1 | 2023-10-02 | 0,4-1,1 | ввод/405 |  | 0 |  | 363 | 39 | 392 | 5 | 2 | 2020-12-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-51 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 5 | 39 | 392 | 5 | 2 | 2020-12-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-51 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 39 | 392 | 5 | 2 | 2020-12-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-51 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 39 | 392 | 5 | 2 | 2020-12-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-51 | 630 | 910.4 | 4(А37-94) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 415 |  | 0 |  | 358 | 39 | 392 | 5 | 2 | 2020-12-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-51 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 39 | 392 | 5 | 2 | 2020-12-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-51 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 39 | 392 | 5 | 2 | 2020-12-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-51 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 39 | 392 | 5 | 2 | 2020-12-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-51 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 39 | 392 | 5 | 2 | 2020-12-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-51 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 39 | 392 | 5 | 2 | 2020-12-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-51 (мег) | 630 | 910.4 | 0(LBA-165) | 1600 | Встроен | нд | 9600 | 12795 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 575 | 63 | 375 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/12
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-51 (мег) | 630 | 910.4 | 1(ТС-160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Остановлен | 0 | 63 | 375 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/12
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-51 (мег) | 630 | 910.4 | 2(TC-160) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 997 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 63 | 375 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/12
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-51 (мег) | 630 | 910.4 | 3(TD100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР, БМА |  | 0 |  | 0 | 63 | 375 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/12
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-51 (мег) | 630 | 910.4 | 4(TS 100N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 63 | 375 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/12
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-51 (мег) | 630 | 910.4 | 5(НА шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1212 | ЭЦН | 400 | Остановлен | 575 | 63 | 375 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49/12
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-53 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 38 | 405 | 5 | 3 | 2019-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-53 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 405 | 5 | 3 | 2019-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-53 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1300 |  | 0 |  | 338 | 38 | 405 | 5 | 3 | 2019-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-53 | 630 | 910.4 | 3(А37-96) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 405 | 5 | 3 | 2019-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-53 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 405 | 5 | 3 | 2019-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-53 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 38 | 405 | 5 | 3 | 2019-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-59 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 223 | 24 | 375 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 09-054
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-59 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24 | 375 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 09-054
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-59 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 310 |  | 0 |  | 165 | 24 | 375 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 09-054
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-59 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24 | 375 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 09-054
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-59 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24 | 375 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 09-054
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-59 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 311 |  | 0 |  | 58 | 24 | 375 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 09-054
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-59 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24 | 375 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 09-054
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-59 | 630 | 910.4 | 7(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24 | 375 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 09-054
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-59 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5739) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 24 | 375 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 09-054
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-62б | 630 | 910.4 | 0(ВА СЭЩ) | 1600 |  | 2014 | 1 | 3 | 0,5-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 181 | 19 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-62б | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-62б | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-62б | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 1164 |  | 0 |  | 50 | 19 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-62б | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-62б | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 160 |  | 2014 | 1 | 10 |  |  | 1172 |  | 0 |  | 51 | 19 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-62б | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  | 2014 | 1 | 10 |  |  | 1165 |  | 0 |  | 80 | 19 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-62б | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  | 2014 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-62б | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 63 |  | 2014 | 1 | 10 |  |  | ПРС+БМА |  | 0 |  | 0 | 19 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-62б | 630 | 910.4 | 9(TS 630FTU) | 630 |  | 2014 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-63 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5341) | 1000 |  | 2019 | 1 | 4 |  |  | 278 |  | 0 | Запущен | 326 | 48 | 380 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-63 | 630 | 910.4 | 2(А-37) | 400 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | 270 |  | 0 | Запущен | 115 | 48 | 380 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-63 | 630 | 910.4 | 3(А-37) | 400 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 | 380 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-63 | 630 | 910.4 | 4(А-31) | 200 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 | 380 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-63 | 630 | 910.4 | 5(АЕ 2056) | 100 |  | 2007 | 0 | 0 |  |  | АВ-7 |  | 0 |  | 0 | 48 | 380 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-63 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 100 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | ПРС, БМА |  | 0 |  | 0 | 48 | 380 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-63 | 630 | 910.4 | 7(ВА 4763) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 48 | 380 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-70б | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 82 | 9 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-70б | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1301 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 9 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-70б | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1183 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 9 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-70б | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1185 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 9 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-70б | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1180 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 9 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-70б | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1192 | ЭЦН | 0 |  | 82 | 9 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-70б | 630 | 910.4 | 6(ВА 57Ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1182 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 9 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-70б | 630 | 910.4 | 7(ВА5 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1189 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 9 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-70б | 630 | 910.4 | 8(ВА 101) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | КИП |  | 0 |  | 0 | 9 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-70б | 630 | 910.4 | 9(ВА 5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 9 | 399 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-98 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 8 | 1 | 1.5 | 2023-03-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 351 | 23 | 409 | 5 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 807
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-98 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 23 | 409 | 5 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 807
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-98 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 409 | 5 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 807
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-98 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 409 | 5 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 807
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-98 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1216 | ЭЦН | 28 | Запущен | 62 | 23 | 409 | 5 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 807
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-98 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1210 | ЭЦН | 0 | Запущен | 118 | 23 | 409 | 5 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 807
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-98 | 630 | 910.4 | 6(ва 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 916 | ЭЦН | 0 | Запущен | 79 | 23 | 409 | 5 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 807
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-98 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1211 | ЭЦН | 0 | Запущен | 92 | 23 | 409 | 5 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 807
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-98 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5135) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 409 | 5 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 807
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-98 | 630 | 910.4 | 9(ВА51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 23 | 409 | 5 | 0 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 807
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА КП-109 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 122-10-11 | 1 | 8 | 04-1,1 | 2023-10-02 | 1870 | ЭЦН | 0 | Запущен | 275 | 30 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА КП-109 | 630 | 910.4 | 1(ВА52-37) | 400 |  | 88-11-11 | 0 | 0 |  |  | резерзв |  | 0 |  | 275 | 30 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА КП-109 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 630 |  | 126-11-11 | 0 | 0 |  |  | резерзв |  | 0 |  | 0 | 30 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА КП-109 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 400 |  | 86-11-11 | 0 | 0 |  |  | резерзв |  | 0 |  | 0 | 30 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА КП-109 | 630 | 910.4 | 4(ВА57ф-35) | 250 |  | 96-11-11 | 0 | 0 |  |  | резерзв |  | 0 |  | 0 | 30 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА КП-109 | 630 | 910.4 | 5(ВА57ф-35) | 200 |  | 45-11-11 | 0 | 0 |  |  | резерзв |  | 0 |  | 0 | 30 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА КП-109 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  | 128-11-11 | 0 | 0 |  |  | резерзв |  | 0 |  | 0 | 30 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА КП-109 | 630 | 910.4 | 7(ВА57ф-35) | 125 |  | 90-11-11 | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 30 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-11
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА КП-109 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 30 | 396 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-ЦРШ | 630 | 910.4 | 1() | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | КЭП-1 |  | 0 |  | 0 | 5 | 390 | 5 | 0 | 2019-12-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-ЦРШ | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 200 | [6 empty] | РЩ-2 |  | 0 |  | 0 | 5 | 390 | 5 | 0 | 2019-12-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-ЦРШ | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 390 | 5 | 0 | 2019-12-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-ЦРШ | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 630 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 390 | 5 | 0 | 2019-12-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-ЦРШ | 630 | 910.4 | 5(А 37-19) | 630 | [6 empty] | РП-3 |  | 0 |  | 0 | 5 | 390 | 5 | 0 | 2019-12-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-ЦРШ | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 400 | [6 empty] | РЩ-1 |  | 0 |  | 0 | 5 | 390 | 5 | 0 | 2019-12-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-ЦРШ | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 250 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 390 | 5 | 0 | 2019-12-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-ЦРШ | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК |  | 0 |  | 52 | 5 | 390 | 5 | 0 | 2019-12-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 0(APU30C) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 387 | 42 | 382 | 5 | 0 | 2020-10-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 1(АЕ2056) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | Компьютер |  | 0 |  | 3 | 42 | 382 | 5 | 0 | 2020-10-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 2(FB) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | Освещение |  | 0 |  | 5 | 42 | 382 | 5 | 0 | 2020-10-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 3(FB) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК-1 |  | 0 |  | 22 | 42 | 382 | 5 | 0 | 2020-10-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 4(АЕ2056) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Охрана/гаражи |  | 0 |  | 12 | 42 | 382 | 5 | 0 | 2020-10-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 5(LA) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | ОРцэО |  | 0 |  | 140 | 42 | 382 | 5 | 0 | 2020-10-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 6(LA) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РММ |  | 0 |  | 100 | 42 | 382 | 5 | 0 | 2020-10-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 7(LA) | 400 | [6 empty] | Котельная |  | 0 |  | 40 | 42 | 382 | 5 | 0 | 2020-10-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 8(LA) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | Столовая |  | 0 |  | 50 | 42 | 382 | 5 | 0 | 2020-10-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 9(FB-150) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Склад |  | 0 |  | 20 | 42 | 382 | 5 | 0 | 2020-10-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 10(FB-150) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Заправка |  | 0 |  | 0 | 42 | 382 | 5 | 0 | 2020-10-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 11(ВА5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК-2 |  | 0 |  | 0 | 42 | 382 | 5 | 0 | 2020-10-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300 кВА К-122бис | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 109 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300 кВА К-122бис | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300 кВА К-122бис | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300 кВА К-122бис | 630 | 910.4 | 3(BD 250 NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300 кВА К-122бис | 630 | 910.4 | 4(BD 250 NE) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300 кВА К-122бис | 630 | 910.4 | 5(BD 630 NE) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2216 | ЭЦН | 0 | Запущен | 109 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300 кВА К-122бис | 630 | 910.4 | 6(BD 630 NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300 кВА К-122бис | 630 | 910.4 | 7(BD 630 NE) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2212 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300 кВА К-122бис | 630 | 910.4 | 8(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300 кВА К-122бис | 630 | 910.4 | 9(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300 кВА К-122бис | 630 | 910.4 | 10(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300 кВА К-122бис | 630 | 910.4 | 11(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 11 | 412 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 210 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 3(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2551 |  | 0 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 4(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2552 | ЭЦН | 0 | Запущен | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 5(CVS 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 6(CVS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 7(CVS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 8(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2558 |  | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 9(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | мачта |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 10(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 11(ВА 0436) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 12(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 129 | 630 | 910.4 | 0(LBA16S) | 1600 |  | 2014-07-31 | 1 | 10 | 0,4-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 302 | 33 | 416 | 5 | 3 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 129 | 630 | 910.4 | 1(TS630N) | 630 |  | 2014-07-31 | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 416 | 5 | 3 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 129 | 630 | 910.4 | 2(TS400N) | 400 |  | 2014-07-31 | 1 | 10 | 2023-04-01 | 1,5-10 | 1208 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 33 | 416 | 5 | 3 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 129 | 630 | 910.4 | 3(TS400N) | 400 |  | 2014-07-31 | 0 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | 1203 | ЭЦН | 45 | Запущен | 109 | 33 | 416 | 5 | 3 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 129 | 630 | 910.4 | 4(TS400N) | 400 |  | 2014-07-31 | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | 1215 | ЭЦН | 63 | Запущен | 77 | 33 | 416 | 5 | 3 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 129 | 630 | 910.4 | 5(TS250N) | 250 |  | 2014-08-01 | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | 1207 | ЭЦН | 45 | Запущен | 110 | 33 | 416 | 5 | 3 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 129 | 630 | 910.4 | 6(TS160N) | 160 |  | 2014-08-01 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 416 | 5 | 3 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 129 | 630 | 910.4 | 7(TS160N) | 160 |  | 2014-08-01 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 416 | 5 | 3 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 129 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 63 |  | 2014-08-01 | 0 | 0 |  |  | БМА/ПРС |  | 0 |  | 6 | 33 | 416 | 5 | 3 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 259 | 630 | 910.4 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 145 | 15 | 393 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 259 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 15 | 393 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 259 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Прожекторная мачта |  | 0 |  | 0 | 15 | 393 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 259 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-39) | 100 | [6 empty] | БДР |  | 0 |  | 0 | 15 | 393 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 259 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 15 | 393 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 259 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БДР |  | 0 |  | 0 | 15 | 393 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 259 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 393 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 259 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5307 | ЭЦН | 0 | Запущен | 93 | 15 | 393 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 259 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 56 |  | 0 | 15 | 393 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 259 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5258 | ЭЦН | 63 | Запущен | 52 | 15 | 393 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 259 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2286 | ЭЦН | 56 | Остановлен | 0 | 15 | 393 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К - 259 | 630 | 910.4 | 11(ВА51-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 15 | 393 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-170 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ | 2005 | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 261 | 28 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0 | 296 05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-170 | 630 | 910.4 | 1(на шине) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3710 |  | 0 |  | 261 | 28 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 3 | 296 05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-170 | 630 | 910.4 | 2() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 28 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0 | 296 05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-61 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  | 2016 | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 194 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-61 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 80 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-61 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 125 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | АВ 11 УДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-61 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-61 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 400 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 1166 |  | 0 |  | 194 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-61 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-Ф35) | 320 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-61 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5234) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-61 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5835) | 100 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-61 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5139) | 630 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-61 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5835) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-61 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5835) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-65 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ | 2014 | 1 | 4 | 0,4-1,1 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 367 | 40 | 397 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-65 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 400 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 1375 | ЭЦН | 0 | Запущен | 140 | 40 | 397 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 5
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-65 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-39) | 400 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 281 | ЭЦН | 0 | Запущен | 76 | 40 | 397 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-65 | 630 | 910.4 | 3(ВА 04-36) | 160 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 287 |  | 0 | Запущен | 0 | 40 | 397 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 5
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-65 | 630 | 910.4 | 4(ВА 04-36) | 160 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 1378 |  | 0 | Запущен | 47 | 40 | 397 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 3
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-65 | 630 | 910.4 | 5(ВА 04-36) | 63 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 40 | 397 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 4
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-65 | 630 | 910.4 | 6(ВА 04-36) | 250 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 40 | 397 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-65 | 630 | 910.4 | 7(ВА 04-36) | 100 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 40 | 397 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-65 | 630 | 910.4 | 8(ВА51-39) | 630 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 40 | 397 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-65 | 630 | 910.4 | 9(ВА51-39) | 320 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 285 |  | 0 |  | 104 | 40 | 397 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-65 | 630 | 910.4 | 10(ВА 4763) | 20 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 40 | 397 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-66 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 | МРТ | 2013 | 1 | 3 | 0.4-1.1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 170 | 18 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-66 | 630 | 910.4 | 1(ВА57Ф-35) | 63 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 18 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-66 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 6 | 18 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-66 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-37) | 630 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-66 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 400 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-66 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 194 |  | 0 | Запущен | 30 | 18 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-66 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Запущен | 0 | 18 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-66 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 291 |  | 0 |  | 0 | 18 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-66 | 630 | 910.4 | 8(ВА52) | 320 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 288 | ЭЦН | 0 | Запущен | 140 | 18 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-91 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ | 2015 | 1 | 4 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 482 | 52 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-91 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 554 | ЭЦН | 0 | Запущен | 120 | 52 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 3
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-91 | 630 | 910.4 | 2(ВА52) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 555 | ЭЦН | 0 | Запущен | 190 | 52 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-91 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 52 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-91 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 52 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-91 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 125 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | БМА, ГЗУ |  | 0 |  | 0 | 52 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-91 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 52 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-91 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 552 |  | 0 |  | 172 | 52 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-91 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 63 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 52 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-91 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 100 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 52 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-92 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 5 | 0,4-1,1 | 2016-04-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 282 | 30 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-92 | 630 | 910.4 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 563 | ЭЦН | 0 | Запущен | 165 | 30 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-92 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5135) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 562 |  | 0 |  | 67 | 30 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-92 | 630 | 910.4 | 3(А 3710) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 199 | ЭЦН | 0 | Запущен | 50 | 30 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-92 | 630 | 910.4 | 4(А 3710) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-92 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 30 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-92 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 30 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-92 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Запущен | 0 | 30 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-92 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-92 | 630 | 910.4 | 9() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-92 | 630 | 910.4 | 10() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-94 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 7 | 04-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 268 | 29 | 375 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-94 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1383 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 29 | 375 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-94 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 375 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-94 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 583 | ЭЦН | 0 |  | 194 | 29 | 375 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-94 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 |  | 0 | 29 | 375 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-94 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 29 | 375 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-94 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 580 |  | 0 |  | 74 | 29 | 375 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-94 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3780 |  | 0 |  | 54 | 29 | 375 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-94 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3 | 29 | 375 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-94 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 29 | 375 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-94 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 375 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-94 | 630 | 910.4 | 11(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 29 | 375 | 5 | 5 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-95 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 370 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-95 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3767 | ЭЦН | 0 |  | 45 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-95 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 400 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-95 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 585 |  | 0 |  | 47 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-95 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 576 |  | 0 |  | 42 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-95 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-95 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 400 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 577 | ЭЦН | 0 | Запущен | 235 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-95 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5139) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 |  | 0 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-95 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БДР | ЭЦН | 0 |  | 0 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-95 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-95 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 1 | 40 | 373 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-96 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 600 |  |  | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 184 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-96 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-96 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-96 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3549 | ЭЦН | 0 | Запущен | 134 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-96 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-96 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3553 |  | 0 |  | 0 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-96 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-96 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | мачта |  | 0 |  | 0 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-96 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3550 |  | 0 |  | 50 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-96 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-96 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-96 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 160 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА К-96 | 630 | 910.4 | 12(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2удр |  | 0 |  | 0 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-108 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 33-10-05 | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 117 | 12 | 404 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-108 | 630 | 910.4 | 1(ВА57ф-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 404 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-108 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 816 | ЭЦН | 45 | Запущен | 100 | 12 | 404 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-108 | 630 | 910.4 | 3(ВА57ф-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 404 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-108 | 630 | 910.4 | 4(ВА57ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 404 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-108 | 630 | 910.4 | 5(ВА57ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Бр№6 |  | 0 | Запущен | 17 | 12 | 404 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-108 | 630 | 910.4 | 6(ВА57ф-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 12 | 404 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ | 2018-05-01 | 1 | 4 | 2001-01-03 | 2012-05-01 |  |  | 0 |  | 189 | 20 | 398 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 100 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 20 | 398 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 100 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 398 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 3(BD 250) | 250 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 |  |  | 2976 | ЭЦН | 0 | Запущен | 105 | 20 | 398 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 4(BD 250) | 250 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 398 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 5(BD 250) | 630 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 398 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 6(BD 250) | 400 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 398 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 7(BD 250) | 400 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 398 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 8(ВА 0436) | 160 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 |  |  | 2970 | ЭЦН | 0 | Запущен | 84 | 20 | 398 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 9(ВА 0436) | 160 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 398 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 10(ВА 0436) | 63 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 20 | 398 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 11(ВА 0436) | 63 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 20 | 398 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №1 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 12(ВА 0436) | 250 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 20 | 398 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №1 К-94 бис | 400 | 578 | 0(CVS630F) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №1 К-94 бис | 400 | 578 | 1(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №1 К-94 бис | 400 | 578 | 2(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №1 К-94 бис | 400 | 578 | 3(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №1 К-94 бис | 400 | 578 | 4(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №1 К-94 бис | 400 | 578 | 5(CVS630F) | 600 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №1 К-94 бис | 400 | 578 | 6(CVS400F) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.9405 |  | 63 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №1 К-94 бис | 400 | 578 | 7(CVS250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №1 К-94 бис | 400 | 578 | 8(CVS250F) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №1 К-94 бис | 400 | 578 | 9(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №1 К-94 бис | 400 | 578 | 10(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №1 К-94 бис | 400 | 578 | 11(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 КП-270 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 1 | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 324 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 КП-270 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РП |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 КП-270 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 КП-270 | 630 | 910.4 | 3(EZC 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2712 |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 КП-270 | 630 | 910.4 | 4(EZC 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2708 |  | 0 |  | 101 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 КП-270 | 630 | 910.4 | 5(CVS 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 КП-270 | 630 | 910.4 | 6(EZC 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2700 |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 КП-270 | 630 | 910.4 | 7(EZC 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2704 |  | 0 |  | 43 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 КП-270 | 630 | 910.4 | 8(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2706 |  | 0 |  | 80 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 КП-270 | 630 | 910.4 | 9(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2709 |  | 0 |  | 100 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 КП-270 | 630 | 910.4 | 10(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 КП-270 | 630 | 910.4 | 11(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №1 КП-270 | 630 | 910.4 | 12(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1/400кВА КП-172 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 11 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1/400кВА КП-172 | 400 | 578 | 1(ВА 51-39) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР, БМА |  | 0 |  | 0 | 11 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1/400кВА КП-172 | 400 | 578 | 2(АЕ 2056) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1/400кВА КП-172 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №1/400кВА КП-172 | 400 | 578 | 4(ВА 57-39) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1/630кВА КП-12Б | 630 | 910.4 | 1(ВА 5239) | 600 |  | 2023-04-03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 34.6 | 396 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1/630кВА КП-12Б | 630 | 910.4 | 2(ВА 57ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 34.6 | 396 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1/630кВА КП-12Б | 630 | 910.4 | 3(ВА 57ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3743 |  | 0 |  | 70 | 34.6 | 396 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1/630кВА КП-12Б | 630 | 910.4 | 4(ВА 57ф35) | 250 |  | 2023-04-03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 34.6 | 396 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1/630кВА КП-12Б | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  | 2023-04-03 | 0 | 0 |  |  | 3721 |  | 0 |  | 102 | 34.6 | 396 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1/630кВА КП-12Б | 630 | 910.4 | 6(ВА 57ф35) | 400 |  | 2015-08-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 34.6 | 396 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1/630кВА КП-12Б | 630 | 910.4 | 7(ВА 57ф35) | 100 |  | 2023-04-03 | 0 | 0 |  |  | БМА/ПРС |  | 0 |  | 0 | 34.6 | 396 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №1/630кВА КП-12Б | 630 | 910.4 | 8(ВА 57ф35) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 34.6 | 396 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-117 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 2000 |  |  | 1 | 4 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 945 | 65 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/13
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-117 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 3 | 65 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/13
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-117 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 04-36) | 250 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 65 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/13
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-117 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 65 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 17/13
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-117 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 76б | ЭЦН | 0 | Запущен | 151 | 65 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/13
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-117 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1389 | ЭЦН | 0 | Запущен | 196 | 65 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/13
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-117 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 710 |  | 0 |  | 137 | 65 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 17/13
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-117 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 65 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/13
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-117 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 4 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 717 |  | 0 | Запущен | 371 | 65 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/13
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-117 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 718 |  | 0 | Запущен | 87 | 65 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/13
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-117 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57Ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 65 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/13
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-117 | 1000 | 1445.1 | 11(АЕ 2046) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 65 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/13
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-117 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 65 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17/13
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-170 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 | МРТ | 2011 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 417 | 28 | 389 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 56 06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-170 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 4721 |  | 0 |  | 0 | 28 | 389 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 9 | 56 06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-170 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 3715 |  | 0 |  | 72 | 28 | 389 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 2 | 56 06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-170 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 630 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | 3701 |  | 0 |  | 345 | 28 | 389 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 4 | 56 06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-170 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА51-39) | 400 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 28 | 389 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 1 | 56 06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-170 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА52-37) | 320 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 28 | 389 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 56 06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-170 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА52-37) | 320 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 28 | 389 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 56 06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-170 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА52-37) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 28 | 389 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 6 | 56 06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-194 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 |  |  | 1 | 4 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 179 | 12 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-194 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4023 |  | 0 |  | 179 | 12 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 4
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-194 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 5
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-194 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 12 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-194 | 1000 | 1445.1 | 4() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-220 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,63-12 | 2016-04-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 202 | 14 | 407 | 5 | 4 | 2019-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-220 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 14 | 407 | 5 | 4 | 2019-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-220 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3522 |  | 0 |  | 114 | 14 | 407 | 5 | 4 | 2019-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-220 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3519 |  | 0 |  | 46 | 14 | 407 | 5 | 4 | 2019-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-220 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 407 | 5 | 4 | 2019-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-220 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 14 | 407 | 5 | 4 | 2019-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-220 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА52-37) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 407 | 5 | 4 | 2019-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-220 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3521 |  | 0 |  | 97 | 14 | 407 | 5 | 4 | 2019-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-220 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3398 |  | 0 |  | 0 | 14 | 407 | 5 | 4 | 2019-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-220 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3393 |  | 0 |  | 0 | 14 | 407 | 5 | 4 | 2019-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-220 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 407 | 5 | 4 | 2019-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-220 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3524 |  | 0 |  | 42 | 14 | 407 | 5 | 4 | 2019-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-51 (мег) | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 | Встроен | 81-1-14 | 9600 | 19200 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 166 | 11 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-04-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-51 (мег) | 1000 | 1445.1 | 1(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-04-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-51 (мег) | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-04-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-51 (мег) | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-04-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-51 (мег) | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 996 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 11 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-04-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-51 (мег) | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 995 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 76 | 11 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-04-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-51 (мег) | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1210 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 11 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-04-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-51 (мег) | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 998 | ЭЦН | 0 |  | 90 | 11 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-04-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-51 (мег) | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 11 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-04-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-51 (мег) | 1000 | 1445.1 | 9(TD 250N) | 100 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 11 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-04-01
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 0(BA 55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 273 | 18 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 1(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 18 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 2(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 234 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 982 | ЭЦН | 0 | Запущен | 145 | 18 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 4(BD 250) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 18 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 5(BD 250) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 231 | ЭЦН | 0 | Запущен | 128 | 18 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 18 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 7(BD 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 18 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1289 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 235 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 18 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 18 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 18 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 13(ВА 47-63) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Стелла |  | 0 |  | 0 | 18 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА К-52 | 1000 | 1445.1 | 14(С 63) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Прож. |  | 0 |  | 0 | 18 | 398 | 5 | 3 | 2022-07-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-0,4 кВ |  | 0 |  | 5 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК УКРМ-0,4-150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 3(OEZ 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 4(OEZ 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 5(OEZ 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв.110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 6(OEZ 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв.113 |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 7(OEZ 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв.102 |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 9(OEZ400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скв.106 |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-0,4 кВ №13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разъем ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №187, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 18712 | КТПН 6/0,4 кВ №2 1000 кВА КП-103 | 1000 | 1445.1 | 13(ВА 47-29) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-130 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 200 |  | 2023-06-03 | 0 | 0 |  |  | Полигон ТБО |  | 0 |  | 29 | 16 | 402 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-130 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 320 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 402 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-130 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 16 | 402 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-130 | 160 | 231.2 | 4(ВА57-35) | 100 |  | 2023-06-03 | 0 | 0 |  |  | Фермер |  | 0 |  | 8 | 16 | 402 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-141 | 160 | 231.2 | 0(LR400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 0 | 2021-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189/04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-141 | 160 | 231.2 | 1(WIS-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 398 | 3 | 0 | 2021-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189/04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-141 | 160 | 231.2 | 2(WIS-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 398 | 3 | 0 | 2021-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189/04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-141 | 160 | 231.2 | 3(FB150) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 0 | 2021-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189/04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-141 | 160 | 231.2 | 4(ВА57-35) | 40 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 0 | 2021-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189/04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-146 | 160 | 231.2 | 0(ВА 57-39) | 320 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 89 | 38 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-146 | 160 | 231.2 | 1(ВА51-39) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 486 | ЭЦН | 0 | Запущен | 89 | 38 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-146 | 160 | 231.2 | 2(А3726) | 160 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 38 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-146 | 160 | 231.2 | 4(ВА 51-35) | 80 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 38 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-146 | 160 | 231.2 | 5(ВА 51-35) | 80 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 38 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-50 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2020-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-50 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2020-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-50 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2020-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-50 | 160 | 231.2 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2020-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-50 | 160 | 231.2 | 5(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2020-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-50 | 160 | 231.2 | 6(ВА 5735) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2020-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-54 | 160 | 231.2 | 0( ВА 51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-54 | 160 | 231.2 | 1(ВА 51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1131 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-54 | 160 | 231.2 | 2(ВА 52 37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-54 | 160 | 231.2 | 3(ВА 52 37) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-54 | 160 | 231.2 | 4(ВА 52 37) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-54 | 160 | 231.2 | 5(ва 04-36) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-62б | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-62б | 160 | 231.2 | 2(ВА 57Ф-35) | 160 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-62б | 160 | 231.2 | 3(ВА 57Ф-35) | 100 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-62б | 160 | 231.2 | 4(ВА51-35) | 80 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-76 | 160 | 231.2 | 0(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-76 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 200 |  | 2007 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-76 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 50 |  | 2007 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 4 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-76 | 160 | 231.2 | 3(ВА 5237) | 250 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-76 | 160 | 231.2 | 4(ВА 5237) | 80 |  | 2007 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-83 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203/08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-83 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203/08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-83 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | КИП |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203/08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-83 | 160 | 231.2 | 4(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203/08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-84 | 160 | 231.2 | 1(ВА51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 205-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-84 | 160 | 231.2 | 2(ВА 04-36) | 160 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-85 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2017-12-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180-11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-85 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 573 | ЭЦН | 0 |  | 62 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2017-12-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180-11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-85 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2017-12-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180-11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-85 | 160 | 231.2 | 4(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2017-12-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180-11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-122 | 250 | 361.3 | 0(ВА 57-39) | 400 |  | 73.2.16 | 400 | 0 | 320-400 |  |  |  | 0 |  | 50 | 17 | 398 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-122 | 250 | 361.3 | 1(ВА 04-36) | 160 |  | 2016-03-04 | 0 | 0 |  |  | 909 | ЭЦН | 0 | Запущен | 39 | 17 | 398 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-122 | 250 | 361.3 | 2(CVS100B) | 63 |  | 2016-03-09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 398 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-122 | 250 | 361.3 | 3(CVS100B) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 398 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-122 | 250 | 361.3 | 3(CVS100B) | 100 |  | 2016-03-08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 398 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-122 | 250 | 361.3 | 4(CVS100B) | 100 |  | 2016-03-06 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 3 | 17 | 398 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-122 | 250 | 361.3 | 5(CVS100B) | 100 |  | 2016-03-07 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 8 | 17 | 398 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-122 | 250 | 361.3 | 6(ВА 57-35) | 160 |  | 2016-03-02 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 398 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-122 | 250 | 361.3 | 7(ВА 57-35) | 160 |  | 2016-03-03 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 398 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-122 | 250 | 361.3 | 8(ВА 57-35) | 160 |  | 2016-03-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 398 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-122 | 250 | 361.3 | 9(ВА 57-39) | 320 |  | 75.2.16 | 0 | 0 |  |  | 1310 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 17 | 398 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-122 | 250 | 361.3 | 10(ВА 57-35) | 250 |  | 76.2.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 398 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-122 | 250 | 361.3 | 11(ВА 57-35) | 250 |  | 77.2.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 398 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-122 | 250 | 361.3 | 12(ВА 57-35) | 63 |  | 2016-03-05 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 17 | 398 | 5 | 3 | 2022-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-135 | 250 | 361.3 | 1(АЕ2056) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 1 | 2020-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-135 | 250 | 361.3 | 2(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 1 | 2020-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-135 | 250 | 361.3 | 3(ВА51-35) | 160 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 1 | 2020-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-135 | 250 | 361.3 | 4(ВА51-35) | 160 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 1 | 2020-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-135 | 250 | 361.3 | 5(ВА51-35) | 250 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 1 | 2020-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-139 | 250 | 361.3 | 0(ВА57-35) | 400 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-139 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 320 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-139 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-139 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-139 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 125 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-139 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 100 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-139 | 250 | 361.3 | 6(ВА57-35) | 80 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-151 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-151 | 250 | 361.3 | 2(ВА51-35) | 160 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-151 | 250 | 361.3 | 3(А375) | 125 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 891 |  | 0 | Остановлен | 61 | 16 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-151 | 250 | 361.3 | 4(ап50) | 50 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | БМА, ПРС |  | 0 |  | 0 | 16 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 1(А5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 422 | ЭЦН | 0 | Запущен | 56 | 15 | 398 | 5 | 2 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 2(ВА51-35) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 398 | 5 | 2 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 15 | 398 | 5 | 2 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 4(А3716) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 994 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 15 | 398 | 5 | 2 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-62 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5735) | 250 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-62 | 250 | 361.3 | 2(ВА51-35) | 400 |  | 2002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-62 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5135) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-62 | 250 | 361.3 | 4(АЕ2053) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-67 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-39) | 400 | нет | 14 07 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 1 | 2022-08-10 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2023-09-27
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-67 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1218 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 415 | 5 | 1 | 2022-08-10 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2023-09-27
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-67 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1219 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 415 | 5 | 1 | 2022-08-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-27
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-67 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 1 | 2022-08-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-27
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-67 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 1 | 2022-08-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-27
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-67 | 250 | 361.3 | 6(ВА 57-35м) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 1 | 2022-08-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-27
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-67 | 250 | 361.3 | 7(ВА 57-35м) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 1 | 2022-08-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-27
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-81 | 250 | 361.3 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 94 | 26 | 370 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 00-71
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-81 | 250 | 361.3 | 1(ВА51-35) | 400 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 386 |  | 0 |  | 94 | 26 | 370 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 2 | 00-71
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-81 | 250 | 361.3 | 2(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 26 | 370 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 00-71
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-81 | 250 | 361.3 | 3(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26 | 370 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 00-71
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-81 | 250 | 361.3 | 4(АЕ2056) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 26 | 370 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 00-71
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-86 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 516 | ЭЦН | 0 | Запущен | 143 | 39 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162/10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-86 | 250 | 361.3 | 2(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 511 |  | 0 |  | 53 | 39 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162/10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-86 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 515 |  | 0 |  | 35 | 39 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162/10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-86 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 39 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162/10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-86 | 250 | 361.3 | 5(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 39 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162/10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-86 | 250 | 361.3 | 6() | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162/10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-9 | 250 | 361.3 | 0(ВА 5237) | 400 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 6 | 1 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-9 | 250 | 361.3 | 1() | 320 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 97 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 1 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-9 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-9 | 250 | 361.3 | 3(ВА 4763) | 16 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | СУДР |  | 0 |  | 0 | 1 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-9 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 81 |  | 0 |  | 61 | 1 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-9 | 250 | 361.3 | 5(ВА 5735) | 125 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-9 | 250 | 361.3 | 6(ВА57-35) | 100 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 6 | 1 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250 кВА К-9 | 250 | 361.3 | 7(ВА04-36) | 80 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 1 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250кВА К-39 | 250 | 361.3 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 1 | 400 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250кВА К-39 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 400 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 106/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250кВА К-39 | 250 | 361.3 | 2(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 400 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 106/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250кВА К-39 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 400 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 106/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250кВА К-39 | 250 | 361.3 | 4(ВА 57ф35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 400 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250кВА К-39 | 250 | 361.3 | 5(ВА 0436) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 1 | 400 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250кВА К-39 | 250 | 361.3 | 6(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 1 | 400 | 5 | 3 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/14
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250кВА К-59 | 250 | 361.3 | 0(ВА5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250кВА К-59 | 250 | 361.3 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250кВА К-59 | 250 | 361.3 | 3(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 46-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250кВА К-59 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 46-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №2 250кВА К-59 | 250 | 361.3 | 5(ВА51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46-07
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-106 | 400 | 578 | 0(ВА5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 98 | 17 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-106 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 972 | ЭЦН | 32 | Запущен | 61 | 17 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-106 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 973 | ЭЦН | 0 | Запущен | 35 | 17 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 4
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-106 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 17 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-106 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 17 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-106 | 400 | 578 | 5(ВА52-31) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 | 17 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-106 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 17 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-106 | 400 | 578 | 7(ВА5139) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 17 | 396 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-11 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 94 | ЭЦН | 0 | Запущен | 258 | 44 | 385 | 4 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-11 | 400 | 578 | 2(А3716) | 100 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 44 | 385 | 4 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-11 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 44 | 385 | 4 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-11 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 44 | 385 | 4 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-131 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р-125 | ЭЦН | 0 | Запущен | 65 | 39 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-131 | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-131 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 39 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-131 | 400 | 578 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1376 | ЭЦН | 0 | Запущен | 165 | 39 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-131 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 6
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-131 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 39 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-131 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 8
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-131 | 400 | 578 | 8(АЕ 20-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 39 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-140 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 92 | 15 | 400 | 4 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-140 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 320 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 759 |  | 0 |  | 92 | 15 | 400 | 4 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-140 | 400 | 578 | 2(ВА 5139) | 630 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 400 | 4 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-140 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 400 | 4 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-140 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 400 | 4 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-140 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 125 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 400 | 4 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-140 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 15 | 400 | 4 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-140 | 400 | 578 | 7(ВА 0436) | 80 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 15 | 400 | 4 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-211 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 55 | 9 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21705
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-211 | 400 | 578 | 1(TS 630FTU) | 600 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5254 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 9 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21705
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-211 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 9 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21705
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-211 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3448 | ЭЦН | 0 | Запущен | 55 | 9 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21705
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-211 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 9 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21705
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-211 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 9 | 386 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21705
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-215 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  | 103.04.9 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 5 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46/15
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-215 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 200 |  | 2015-04-29 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46/15
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-215 | 400 | 578 | 2(CVS-100) | 100 |  | 33.4.15 | 1 | 0 | 0,7-1 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46/15
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-215 | 400 | 578 | 3(CVS-100) | 100 |  | 34.4.15 | 1 | 0 | 0,7-1 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46/15
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-215 | 400 | 578 | 4(CVS-100) | 63 |  | 37.4.15 | 1 | 0 | 0,7-1 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46/15
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-215 | 400 | 578 | 5(CVS-100) | 100 |  | 35.4.15 | 1 | 0 | 0,7-1 |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46/15
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-215 | 400 | 578 | 6(ВА 5739) | 320 |  | 2015-04-26 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46/15
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-215 | 400 | 578 | 7(ВА 5739) | 400 |  | 82.4.15 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46/15
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-215 | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 250 |  | 2015-04-27 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46/15
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-215 | 400 | 578 | 9(ВА 5735) | 250 |  | 2015-04-28 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46/15
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-215 | 400 | 578 | 10(ВА 5735) | 160 |  | 31.4.15 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46/15
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-215 | 400 | 578 | 11(ВА 5735) | 160 |  | 2015-04-30 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46/15
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-215 | 400 | 578 | 12(ВА5735) | 63 |  | 36.4.15 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 5 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-07-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46/15
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-30 | 400 | 578 | 0(ВА5139) | 630 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 157 | 27 | 390 | 3 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 171/08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-30 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 80 | ЭЦН | 0 | Запущен | 157 | 27 | 390 | 3 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 171/08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-30 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 27 | 390 | 3 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 171/08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-30 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 27 | 390 | 3 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 171/08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-30 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 27 | 390 | 3 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 171/08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-30 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 27 | 390 | 3 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 171/08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-30 | 400 | 578 | 6(ВА 52-37) | 63 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | ПРС/БМА |  | 0 |  | 0 | 27 | 390 | 3 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 171/08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-4 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 318 | 55 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-4 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 82 | ЭЦН | 0 | Запущен | 260 | 55 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2023-10-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-4 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 55 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-4 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 89 |  | 0 |  | 58 | 55 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-4 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 55 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-4 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 55 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-4 | 400 | 578 | 6(АП-50) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 55 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-10
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 2(ВА 0436) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1103 |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1096 |  | 0 |  | 148 | 0 | 393 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 4(ВА 5135) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 5(ВА 0436) | 80 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-42 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 113 | 19 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-42 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 100 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-42 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 100 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1104 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 19 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-42 | 400 | 578 | 3(ВА 5737) | 100 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-42 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1092 |  | 0 |  | 59 | 19 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-42 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1105 |  | 0 |  | 54 | 19 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-42 | 400 | 578 | 6(ВА 0436) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1084 |  | 0 |  | 0 | 19 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-42 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 63 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 19 | 399 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44-06
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 | Встроен | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 139 | 24 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 63 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 24 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 125 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 3(ВА57-37) | 100 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 4(ВА 04-36) | 160 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | 1101 |  | 0 |  | 72 | 24 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 6(ВА57-39) | 400 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | 1108 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 24 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 7(ВА52-37) | 320 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | 451 | ЭЦН | 0 | Запущен | 139 | 24 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 8(ВА04-36) | 80 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 9(ВА04-36) | 80 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 24 | 398 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-64 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 2007 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 394 | 68 | 383 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-64 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  | 2007 | 0 | 0 |  |  | 323 |  | 0 |  | 225 | 68 | 383 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-64 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  | 2007 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 68 | 383 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-64 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2007 | 0 | 0 |  |  | 324 | ЭЦН | 0 | Запущен | 169 | 68 | 383 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-64 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 2007 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 68 | 383 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-64 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 100 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 68 | 383 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-70 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 79/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-70 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-70 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 30 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 79/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-70 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1187 | ЭЦН | 0 | Запущен | 217 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-70 | 400 | 578 | 5(ВА 4763) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 2 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-70 | 400 | 578 | 6(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1186 | ЭЦН | 0 | Запущен | 104 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-70 | 400 | 578 | 7(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1184 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 24 | 380 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/13
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-72 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 5 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68/04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-72 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 5 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68/04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-72 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 5 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68/04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-72 | 400 | 578 | 3(А3710) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 5 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68/04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-72 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 5 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68/04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-72 | 400 | 578 | 5(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 5 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68/04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-72 | 400 | 578 | 6(ВА 51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 5 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68/04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-72 | 400 | 578 | 7(ВА 04-36) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 5 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68/04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-78 | 400 | 578 | 0(А3796) | 630 |  | 2006 | 1 | 10 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 144 | 24 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-78 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 24 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-78 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 616 | ЭЦН | 0 | Запущен | 144 | 24 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-78 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 400 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-78 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 24 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-90 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-90 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-90 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-90 | 400 | 578 | 3(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-90 | 400 | 578 | 4(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-90 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-90 | 400 | 578 | 6(ВА 04-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 0(TS 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 133 | 23 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 1(IC 60) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 23 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 2(TD 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 3 | 23 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 3(TD 100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | прож. мачта |  | 0 |  | 0 | 23 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 4(TD 100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 23 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 5(TS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1506 | ЭЦН | 32 | Запущен | 69 | 23 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 6(TS 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 23 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 7(TD 160) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 23 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 8(TD 160) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 23 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 9(TS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1504 | ЭЦН | 32 | Запущен | 61 | 23 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 10(TS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 23 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-101бис | 400 | 578 | 11(TD 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 23 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-206 | 400 | 578 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 10 | 1 | 2023-10-02 | 0,4-1,1 | Вводной автомат |  | 0 |  | 259 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2021-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-206 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2021-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-206 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2021-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-206 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2021-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-206 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5249 | ЭЦН | 32 | Запущен | 60 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2021-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-206 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5257 | ЭЦН | 29 | Запущен | 82 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2021-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-206 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5253 | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2021-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-206 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2021-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-206 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2021-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-206 | 400 | 578 | 9(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5298 | ЭЦН | 125 | Запущен | 117 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2021-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-206 | 400 | 578 | 10(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2021-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-206 | 400 | 578 | 11(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5299 | ЭЦН | 22 | Запущен | 0 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2021-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-206 | 400 | 578 | 12(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 11 | 388 | 5 | 3 | 2021-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-221 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-221 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-221 | 400 | 578 | 2(CVS100) | 80 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-221 | 400 | 578 | 3(CVS100) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-221 | 400 | 578 | 4(CVS100) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-221 | 400 | 578 | 5(CVS100) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-221 | 400 | 578 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-221 | 400 | 578 | 7(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-221 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-221 | 400 | 578 | 9(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-221 | 400 | 578 | 10(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-221 | 400 | 578 | 11(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-221 | 400 | 578 | 12(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-54 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 56 | 9 | 415 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-54 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 415 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-54 | 400 | 578 | 2(CVS100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 415 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-54 | 400 | 578 | 3(CVS100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 415 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-54 | 400 | 578 | 4(CVS100) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 415 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-54 | 400 | 578 | 5(CVS-100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 415 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-54 | 400 | 578 | 6(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 415 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-54 | 400 | 578 | 7(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 415 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-54 | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 415 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-54 | 400 | 578 | 9(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 415 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-54 | 400 | 578 | 10(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 9 | 415 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-54 | 400 | 578 | 11(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3046 | ЭЦН | 0 |  | 56 | 9 | 415 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 10 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-54 | 400 | 578 | 12(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 9 | 415 | 0 | 0 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-61 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 45 | 40 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-61 | 400 | 578 | 1(ВА 5239) | 400 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 40 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-61 | 400 | 578 | 2(ВА 51-35) | 250 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 40 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-61 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 160 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 1168 | ЭЦН | 0 | Запущен | 45 | 40 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-61 | 400 | 578 | 4(ВА ) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 40 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА К-61 | 400 | 578 | 5(ВА 5239) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 40 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА КП-148 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 | Встроен | 2010 | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 299 | 51 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА КП-148 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА КП-148 | 400 | 578 | 2(ВА 57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА КП-148 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 630 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 166 | ЭЦН | 0 | Запущен | 239 | 51 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА КП-148 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 3527 | ЭЦН | 0 | Запущен | 60 | 51 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА КП-148 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 125 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА КП-148 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 100 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | БМА/ПРС |  | 0 |  | 0 | 51 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 400кВА КП-148 | 400 | 578 | 7(ВА 51-35) | 80 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 0(NS-1600N) | 1600 |  |  | 1 | 0 | 0,4-1 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 106 | 11 | 390 | 3 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 45 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 11 | 390 | 3 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  | 75.1.14 | 5 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 5939 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 11 | 390 | 3 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  | 74.1.14 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 5242 | ЭЦН | 0 | Запущен | 54 | 11 | 390 | 3 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 8 | 6 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 5304 | ЭЦН | 0 | Запущен | 52 | 11 | 390 | 3 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 5(ВА 0435) | 200 |  | 2014-05-25 | 0 | 0 |  |  | 5301 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 11 | 390 | 3 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 6(ВА 0435) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 11 | 390 | 3 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 7(ВА 0435) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5236 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 11 | 390 | 3 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 8(ВА 0435) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 11 | 390 | 3 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К - 209 | 630 | 910.4 | 9(C-2) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | БДР |  | 0 |  | 0 | 11 | 390 | 3 | 0 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-10 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ | 2006 | 1 | 5 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 529 | 58 | 378 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-10 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Запущен | 529 | 58 | 378 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-10 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 58 | 378 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-10 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 58 | 378 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-10 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 400 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 58 | 378 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-10 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 400 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 58 | 378 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-10 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-39) | 8 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | УДР | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 58 | 378 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-10 | 630 | 910.4 | 7(ВА 52-37) | 630 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 58 | 378 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-10 | 630 | 910.4 | 8(АВ 0.4 кВ) | 630 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 58 | 378 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-12 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 7 | 0 | 400 | 5 | 4 | 2018-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-12 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 4 | 2018-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-12 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 7 | 0 | 400 | 5 | 4 | 2018-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-12 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 4 | 2018-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-12 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 320 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 4 | 2018-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 4 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 411 | 45 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3726 | ЭЦН | 0 | Запущен | 340 | 45 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4019 | ЭЦН | 0 | Запущен | 70 | 45 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 45 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 6(АВ) | 100 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 45 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-133 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 2011 | 1 | 5 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 |  |  | 0 |  | 546 | 59 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-133 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 861 | ЭЦН | 0 | Запущен | 120 | 59 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-133 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 865 | ЭЦН | 0 | Запущен | 72 | 59 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-133 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-35) | 400 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 59 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-133 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 320 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 640 | ЭЦН | 0 | Запущен | 107 | 59 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-133 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 493 | ЭЦН | 0 | Запущен | 130 | 59 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-133 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 860 |  | 0 |  | 0 | 59 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-133 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 866 | ЭЦН | 0 | Запущен | 117 | 59 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-133 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 160 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 59 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-133 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 125 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 59 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-133 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 160 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 59 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-133 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 80 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 59 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-150 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 2016 | 1 | 4 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 |  |  | 0 |  | 574 | 63 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-150 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0435) | 125 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 63 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-150 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0435) | 80 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 63 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-150 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 1316 |  | 0 | Запущен | 290 | 63 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-150 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 400 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 63 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-150 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 63 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-150 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5139) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 63 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-150 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 320 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 1355 | ЭЦН | 0 | Запущен | 180 | 63 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-150 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5237) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 448 | ЭЦН | 0 | Запущен | 104 | 63 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-150 | 630 | 910.4 | 9(ВА 0435) | 200 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 63 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-150 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 63 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-212 | 630 | 910.4 | 0(ВА52-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 165 | 18 | 380 | 5 | 1 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-212 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5291 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 380 | 5 | 1 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-212 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 380 | 5 | 1 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-212 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 18 | 380 | 5 | 1 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-212 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5295 | ЭЦН | 0 | Запущен | 165 | 18 | 380 | 5 | 1 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-212 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 18 | 380 | 5 | 1 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-212 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 18 | 380 | 5 | 1 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-212 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 18 | 380 | 5 | 1 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-212 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 18 | 380 | 5 | 1 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-212 | 630 | 910.4 | 9(ВА52-35) | 100 | [6 empty] | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 18 | 380 | 5 | 1 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-212 | 630 | 910.4 | 10(ВА5735) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 18 | 380 | 5 | 1 | 2022-09-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-214 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 123.3.16 | 0 | 0 | 2016-04-01 | 2023-06-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 138 | 27 | 417 | 5 | 1 | 2019-12-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-214 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  | 2005-09-06 | 0 | 0 |  |  | 5284 | ЭЦН | 0 | Запущен | 138 | 27 | 417 | 5 | 1 | 2019-12-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-214 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 320 |  | 2012-05-30 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 27 | 417 | 5 | 1 | 2019-12-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-214 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 34.7.5 | 0 | 0 |  |  | БМА/БРХ |  | 0 |  | 0 | 27 | 417 | 5 | 1 | 2019-12-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-214 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 27 | 417 | 5 | 1 | 2019-12-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-214 | 630 | 910.4 | 5() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 27 | 417 | 5 | 1 | 2019-12-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-216 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 146 | 16 | 402 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-216 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3485 | ЭЦН | 100 | Запущен | 146 | 16 | 402 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-216 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 16 | 402 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-216 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3492 | ЭЦН | 100 | Остановлен | 0 | 16 | 402 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-216 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3478 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 16 | 402 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-216 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 16 | 402 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-216 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 402 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-216 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 402 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-216 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 25 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 16 | 402 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-216 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 16 | 402 | 5 | 0 | 2022-09-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 2 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 5 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1418 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 383 | 5 | 5 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 5
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 5 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-25 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 3 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 72 | 7 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-25 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 7 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-25 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1022 |  | 0 | Запущен | 72 | 7 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-25 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1045 |  | 0 | Запущен | 0 | 7 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-25 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 7 | 393 | 5 | 2 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-259 | 630 | 910.4 | 0(ВА57-39) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 376 | 41 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-259 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 41 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-259 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-259 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-259 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5255 | ЭЦН | 63 | Запущен | 79 | 41 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-259 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5265 | ЭЦН | 52 | Запущен | 160 | 41 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-259 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-259 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 41 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-259 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2272 | ЭЦН | 0 | Запущен | 56 | 41 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-259 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5263 | ЭЦН | 45 | Запущен | 81 | 41 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-259 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-39) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 41 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-259 | 630 | 910.4 | 11(ВА5135) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 41 | 385 | 0 | 0 | 2022-08-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-36 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  | 2005 | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 563 | 61 | 395 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 319-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-36 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 61 | 395 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 319-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-36 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 400 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | 173 |  | 0 | Запущен | 161 | 61 | 395 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 319-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-36 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 400 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 172бис | ЭЦН | 0 | Запущен | 152 | 61 | 395 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 319-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-36 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 171 | ЭЦН | 0 | Запущен | 250 | 61 | 395 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 319-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-36 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 61 | 395 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 319-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-36 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 61 | 395 | 5 | 4 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 319-05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ | 72 5 05 | 8 | 7 | 2016-04-01 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 5(шины) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩО причал |  | 0 |  | 1 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-44 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 2004 | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 611 | 67 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-44 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39) | 400 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 305 |  | 0 | Запущен | 160 | 67 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-44 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-39) | 630 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | 302 | ЭЦН | 0 |  | 347 | 67 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-44 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 67 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-44 | 630 | 910.4 | 5(52-37) | 320 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  | 104 | 67 | 388 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-55 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 0 | 417 | 3 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-55 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 3 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-55 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 3 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-55 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1119 |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 3 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-55 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 3 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-55 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 3 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-55 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 3 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-55 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 3 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-55 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 6 | 0 | 417 | 3 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-55 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 80 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 3 | 2 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 2017 | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 416 | 45 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39) | 63 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 36-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 2(А3144) | 100 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 318 |  | 0 |  | 111 | 45 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 321 |  | 0 |  | 88 | 45 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 5(ВА ) | 630 |  | 2017 | 1 | 10 |  |  | 316 | ЭЦН | 0 | Запущен | 217 | 45 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 6(ВА ) | 400 |  | 2017 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 7(ВА ) | 400 |  | 2017 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 8(ВА ) | 160 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 9(ВА ) | 100 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 10(ВА ) | 63 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 45 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 11(ВА ) | 250 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 45 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-73 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1600 | МРТ-2 | 2015-09-01 | 1 | 10 | 0,5-1 | 2010-05-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 166 | 18 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129/05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-73 | 630 | 910.4 | 2(TS 400) | 630 |  | 2015-09-01 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129/05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-73 | 630 | 910.4 | 3(TS 400) | 400 |  | 2015-09-01 | 1 | 10 |  |  | 463 | ЭЦН | 0 | Запущен | 22 | 18 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129/05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-73 | 630 | 910.4 | 4(TS 400) | 400 |  | 2015-09-01 | 1 | 10 |  |  | 364 | ЭЦН | 0 | Запущен | 144 | 18 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129/05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-73 | 630 | 910.4 | 5(TS 250) | 400 |  | 2015-09-01 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129/05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-73 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 |  | 2015-09-01 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129/05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-73 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  | 2015-09-01 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129/05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-73 | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 160 |  | 2015-09-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129/05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-73 | 630 | 910.4 | 9(TD 100) | 100 |  | 2015-09-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129/05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-73 | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 100 |  | 2015-09-01 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 18 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129/05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-73 | 630 | 910.4 | 11(TS 630N) | 630 |  | 2015-09-01 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 18 | 393 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129/05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-ф. холод. | 630 | 910.4 | 0(ВА52-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 50 | 5 | 386 | 5 | 1 | 2019-12-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-ф. холод. | 630 | 910.4 | 0(ВА52) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | САВ-0,4кВ |  | 0 |  | 50 | 5 | 386 | 5 | 1 | 2019-12-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-ф. холод. | 630 | 910.4 | 6(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Кран |  | 0 |  | 50 | 5 | 386 | 5 | 1 | 2019-12-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-ф. холод. | 630 | 910.4 | 7(ВА 51-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 386 | 5 | 1 | 2019-12-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-ф. холод. | 630 | 910.4 | 8(ВА 51-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Фин.хол. Ввод-2 |  | 0 |  | 0 | 5 | 386 | 5 | 1 | 2019-12-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-ф. холод. | 630 | 910.4 | 9(ВА 3535) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 386 | 5 | 1 | 2019-12-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-ф. холод. | 630 | 910.4 | 10(ВА 5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 386 | 5 | 1 | 2019-12-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 0(APU30C) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 0 | 2019-10-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 1(АЕ2040) | 25 | [6 empty] | Компьютер |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 0 | 2019-10-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 2(FB) | 25 | [6 empty] | Мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 0 | 2019-10-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 3(FB) | 25 | [6 empty] | АБК-1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 0 | 2019-10-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 4(ВА51-35) | 100 | [6 empty] | Гаражи |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 0 | 2019-10-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 5(LA300) | 300 | [6 empty] | ПРЦэО |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 0 | 2019-10-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 6(LA) | 400 | [6 empty] | РМШ |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 0 | 2019-10-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 7(LA) | 0 | [6 empty] | Котельная |  | 0 |  | 300 | 0 | 385 | 5 | 0 | 2019-10-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 8(LA) | 300 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 0 | 2019-10-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 9(FB150) | 160 | [6 empty] | Склад |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 0 | 2019-10-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 10(FB150) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Заправка |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 0 | 2019-10-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КРС, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА Меками | 630 | 910.4 | 11(ВА51-35) | 250 | [6 empty] | АБК-2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 0 | 2019-10-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 432 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2131 | ЭЦН | 0 |  | 120 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2134 | ЭЦН | 0 |  | 145 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2136 | ЭЦН | 0 |  | 167 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 17 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-213бис | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-220 | 630 | 910.4 | 0() | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-220 | 630 | 910.4 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-220 | 630 | 910.4 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-220 | 630 | 910.4 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-220 | 630 | 910.4 | 1() | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | на шинах скв 15В |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-220 | 630 | 910.4 | 2() | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-220 | 630 | 910.4 | 3() | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-220 | 630 | 910.4 | 4() | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-220 | 630 | 910.4 | 5() | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-220 | 630 | 910.4 | 6() | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 220 |  | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-220 | 630 | 910.4 | 7() | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-220, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА К-220 | 630 | 910.4 | 8() | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 2022-08-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 203 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 3(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 33 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 4(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 5(CVS 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2558 | ЭЦН | 0 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 6(CVS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 7(CVS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2554 | ЭЦН | 0 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 8(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 9(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 10(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 11(ВА 0436) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 6300кВА КП-273 | 630 | 910.4 | 12(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-208 | 630 | 910.4 | 0(NS-1600N) | 1600 |  |  | 1 | 1 | 0,4-1 | 0,7-1 | Вводной |  | 0 |  | 275 | 30 | 416 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-208 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  | 67.5.11 | 1 | 10 | 0,4-1,0 | 1,5-10 | 991 | ЭЦН | 90 | Запущен | 275 | 30 | 416 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-208 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 400 |  | 44.8.11 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 416 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-208 | 630 | 910.4 | 3(TS 630N) | 400 |  | 125.8.11 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | рез |  | 0 |  | 0 | 30 | 416 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-208 | 630 | 910.4 | 4(TS 630N) | 300 |  | 50.8.11 | 8 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 5135 | ЭЦН | 37 | Остановлен | 0 | 30 | 416 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-208 | 630 | 910.4 | 5(АП 50) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 416 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-208 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  | 46.8.11 | 8 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 416 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-208 | 630 | 910.4 | 7(TD 100N) | 63 |  | 50.8.12 | 0 | 0 |  |  | Прожекторная мачта |  | 0 |  | 0 | 30 | 416 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-208 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 30 | 416 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +2) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-298 |  | 0 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 10 | 1 | 1,5-10 |  | ввод |  | 0 |  | 227 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 2005 | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 218 | 23 | 377 | 4 | 2 | 2022-05-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 23 | 377 | 4 | 2 | 2022-05-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 1382 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 23 | 377 | 4 | 2 | 2022-05-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 377 | 4 | 2 | 2022-05-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 10 | 164-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 250 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 377 | 4 | 2 | 2022-05-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 400 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | 578 | ЭЦН | 0 | Запущен | 108 | 23 | 377 | 4 | 2 | 2022-05-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 2 | 164-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 630 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 377 | 4 | 2 | 2022-05-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 1 | 164-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 377 | 4 | 2 | 2022-05-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 160 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 377 | 4 | 2 | 2022-05-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 160 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | 570 | ЭЦН | 0 | Запущен | 110 | 23 | 377 | 4 | 2 | 2022-05-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 63 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 23 | 377 | 4 | 2 | 2022-05-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-208 бис | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 134.12.18 | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 384 | 42 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-208 бис | 630 | 910.4 | 1(ВА 51-39) | 400 |  | 148.12.16 | 0 | 0 |  |  | 2207 | ЭЦН | 0 | Запущен | 109 | 42 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-208 бис | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-37) | 400 |  | 136.12.18 | 0 | 0 |  |  | 2209 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 42 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-208 бис | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 400 |  | 80.1.19 | 0 | 0 |  |  | 2210 | ЭЦН | 0 | Запущен | 182 | 42 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-208 бис | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 2019-02-13 | 0 | 0 |  |  | 2206 | ЭЦН | 0 | Запущен | 93 | 42 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-208 бис | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 |  | 51.1.19 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 42 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-208 бис | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 125 |  | 2019-01-31 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 42 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-208 бис | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 160 |  | 2017-05-07 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 42 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-208 бис | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 100 |  | 84.1.19 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 42 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-208 бис | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | удр |  | 0 |  | 0 | 42 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-120, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; +5) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-208 бис | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 42 | 395 | 0 | 0 | 2022-06-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-270 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 1 | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 146 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-270 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-270 | 630 | 910.4 | 2(EZC 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2711 | ЭЦН | 0 | Запущен | 90 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-270 | 630 | 910.4 | 3(EZC 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2705 | ЭЦН | 0 | Запущен | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-270 | 630 | 910.4 | 4(CVS 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-270 | 630 | 910.4 | 5(CVS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-270 | 630 | 910.4 | 6(CVS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-270 | 630 | 910.4 | 7(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-270 | 630 | 910.4 | 8(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-270 | 630 | 910.4 | 9(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-270 | 630 | 910.4 | 10(ВА 0436) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-270 | 630 | 910.4 | 11(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | мрт | 2018 | 1 | 4 | 2001-01-03 | 2012-05-01 |  |  | 0 |  | 173 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 100 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 100 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 3(BD 250) | 250 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 2972 | ЭЦН | 0 | Запущен | 63 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 4(BD 250) | 250 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 2974 | ЭЦН | 0 | Запущен | 110 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 5(BH 630) | 630 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 6(BH 630) | 400 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 7(BH 630) | 400 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 8(ВА 0436) | 160 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 9(ВА 0436) | 160 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 10(ВА 0436) | 63 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 11(ВА 0436) | 63 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-297 | 630 | 910.4 | 12(ВА 0436) | 250 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 19 | 395 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-97 | 630 | 910.4 | 0(ВА-СЭЩ) | 1600 |  | 2015 | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 76 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-97 | 630 | 910.4 | 1(ВА-СЭЩ) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 1970 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-97 | 630 | 910.4 | 2(ВА-СЭЩ) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 1976 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-97 | 630 | 910.4 | 3(ВА-СЭЩ) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 1978 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 76 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-97 | 630 | 910.4 | 4(ВА-СЭЩ) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 1977 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-97 | 630 | 910.4 | 5(ВА-СЭЩ) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 1974 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-97 | 630 | 910.4 | 6(ВА-СЭЩ) | 160 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-97 | 630 | 910.4 | 7(ВА-СЭЩ) | 160 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-97 | 630 | 910.4 | 8(TD 63N) | 63 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | МАчта, БМА |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-97 | 630 | 910.4 | 9(АЕ 2046) | 16 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-97 | 630 | 910.4 | 10(TD 63N) | 63 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-30, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4 кВ №2 630кВА КП-97 | 630 | 910.4 | 11(TS 630FTU) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 Жилой поселок | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 630 | МРТ 2 |  | 1 | 10 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 203 | 44 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 Жилой поселок | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-2 |  | 0 |  | 20 | 44 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 Жилой поселок | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Сауна |  | 0 |  | 4 | 44 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 Жилой поселок | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | САВ-0,4кВ |  | 0 |  | 20 | 44 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 Жилой поселок | 630 | 910.4 | 4(ВА04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | столовая ВВ-1,ВВ-2 |  | 0 |  | 50 | 44 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 Жилой поселок | 630 | 910.4 | 5(ВА04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Общежитие ВРУ-1,ВРУ-2 |  | 0 |  | 30 | 44 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 Жилой поселок | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 44 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 Жилой поселок | 630 | 910.4 | 7(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Арт скважина очисные |  | 0 |  | 50 | 44 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 Жилой поселок | 630 | 910.4 | 8(ВА04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-4,5 |  | 0 |  | 20 | 44 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 Жилой поселок | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 160 |  | 2023-05-03 | 0 | 0 |  |  | ПР-1 |  | 0 |  | 0 | 44 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 Жилой поселок | 630 | 910.4 | 10(ВА04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-3 |  | 0 |  | 9 | 44 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №2 Жилой поселок | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 44 | 385 | 0 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №2 К-94 бис | 400 | 578 | 0(CVS630F) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №2 К-94 бис | 400 | 578 | 1(ВА 04-36) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №2 К-94 бис | 400 | 578 | 2(ВА 04-36) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №2 К-94 бис | 400 | 578 | 3(ВА 04-36) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №2 К-94 бис | 400 | 578 | 4(CVS630F) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №2 К-94 бис | 400 | 578 | 5(CVS400F) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №2 К-94 бис | 400 | 578 | 6(CVS250F) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №2 К-94 бис | 400 | 578 | 7(CVS250F) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №2 К-94 бис | 400 | 578 | 8(ВА 04-36) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №2 К-94 бис | 400 | 578 | 9(ВА 04-36) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №2 К-94 бис | 400 | 578 | 10(ВА 04-36) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч. 21 | КТПН 6/0,4 кВ №2 К-94 бис | 400 | 578 | 11(ВА 04-36) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2/400кВА КП-198 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 2014 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 182 | 31 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2/400кВА КП-198 | 400 | 578 | 1(EZC 100N) | 63 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 3 | 31 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2/400кВА КП-198 | 400 | 578 | 2(EZC 100F) | 100 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | Мачта |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2/400кВА КП-198 | 400 | 578 | 3(EZC 100F) | 100 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2/400кВА КП-198 | 400 | 578 | 4(EZC 100F) | 100 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2/400кВА КП-198 | 400 | 578 | 5(EZC 250F) | 160 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2/400кВА КП-198 | 400 | 578 | 6(CVS 400F) | 320 |  | 2014 | 1 | 10 |  |  | 5176 | ЭЦН | 0 | Запущен | 69 | 31 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2/400кВА КП-198 | 400 | 578 | 7(CVS 400F) | 400 |  | 2014 | 1 | 10 |  |  | 5170 | ЭЦН | 0 | Запущен | 110 | 31 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2/400кВА КП-198 | 400 | 578 | 8(EZC 250) | 250 |  | 2014 | 1 | 10 |  |  | 5161 |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2/400кВА КП-198 | 400 | 578 | 9(CVS 250F) | 250 |  | 2014 | 1 | 10 |  |  | 5166 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 31 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2/400кВА КП-198 | 400 | 578 | 10(EZC 250F) | 160 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2/400кВА КП-198 | 400 | 578 | 11(ВА 1020) | 8 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2/400кВА КП-198 | 400 | 578 | 12(ВА 5735) | 200 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4 кВ №2/400кВА КП-198 | 400 | 578 | 13(ВА 5735) | 63 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №2 яч.216 | КТПН 6/0,4 кВ №27 | 400 | 578 | 0(TGL 12464) | 750 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 33 | 21.63 | 398 | 3 | 1 | 2019-01-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №2 яч.216 | КТПН 6/0,4 кВ №27 | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ул. освещение парка, Елка |  | 3 |  | 5 | 21.63 | 398 | 3 | 1 | 2019-01-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №2 яч.216 | КТПН 6/0,4 кВ №27 | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | здание СКЕвПО |  | 12 |  | 19 | 21.63 | 398 | 3 | 1 | 2019-01-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №2 яч.216 | КТПН 6/0,4 кВ №27 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Жил Балки |  | 34 |  | 52 | 21.63 | 398 | 3 | 1 | 2019-01-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №2 яч.216 | КТПН 6/0,4 кВ №27 | 400 | 578 | 4(J2UX50M) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21.63 | 398 | 3 | 1 | 2019-01-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №2 яч.216 | КТПН 6/0,4 кВ №27 | 400 | 578 | 5(J2UX50M) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21.63 | 398 | 3 | 1 | 2019-01-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №2 яч.216 | КТПН 6/0,4 кВ №27 | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | Скл. готов. про-и Руб №1. |  | 5 |  | 12 | 21.63 | 398 | 3 | 1 | 2019-01-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Мартыновская | СШ 6 кВ №2 яч.216 | КТПН 6/0,4 кВ №27 | 400 | 578 | 7(Ва51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Руб.Скл:с.р.3, РЗА,цРем,Мех. |  | 5 |  | 4 | 21.63 | 398 | 3 | 1 | 2019-01-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 160 кВА К-76 | 160 | 231.2 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2020-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 160 кВА К-76 | 160 | 231.2 | 2(АЕ2066) | 160 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2020-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 160 кВА К-76 | 160 | 231.2 | 3(АЕ2066) | 160 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2020-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 160 кВА К-76 | 160 | 231.2 | 4(АЕ2056) | 63 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 | 2020-06-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №3 250 кВА К-20 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 76 2 04 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 2 | 2021-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-23
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №3 250 кВА К-20 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 71 2 04 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 2 | 2021-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-23
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №3 250 кВА К-20 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 200 |  | 85 2 04 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 5 | 2 | 2021-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-23
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4 кВ №3 250 кВА К-20 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-39) | 400 |  | 86 2 04 | 0 | 0 |  |  | 43 | ЭЦН | 90 | Запущен | 204 | 0 | 412 | 5 | 2 | 2021-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-23
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 1(USOL250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1298 |  | 0 |  | 45 | 33 | 409 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 2(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 409 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 3(USOL250) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1305 | ЭЦН | 0 | Запущен | 75 | 33 | 409 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 4(USOL250) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 409 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 5(USOL250) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 33 | 409 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-11 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 1 | 10 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 383 | 66 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-11 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 66 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-11 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 66 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 61-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-11 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 66 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-11 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  | 131 | 66 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 61-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-11 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 66 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-11 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 92 |  | 0 |  | 252 | 66 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-11 | 400 | 578 | 7(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 66 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-11 | 400 | 578 | 8(ВА) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 66 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61-10
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 | Встроен | 2014 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 56 | 9 | 389 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 320 | Встроен | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 389 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 400 | Встроен | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 389 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 | Встроен | 2014 | 0 | 0 |  |  | 1081 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 56 | 9 | 389 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 | Встроен | 2014 | 0 | 0 |  |  | 1094 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 9 | 389 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 200 | Встроен | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 389 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 100 | Встроен | 2014 | 0 | 0 |  |  | 453 | ШГН | 0 |  | 0 | 9 | 389 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 7(ВА 51-35) | 80 | Встроен | 2014 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 9 | 389 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-42 | 400 | 578 | 0(ВА53-41) | 630 | МРТ | 94 7 04 | 125 | 10 | 0,63-1,25 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 102 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-42 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-42 | 400 | 578 | 2() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р-1340 | ЭЦН | 63 | Запущен | 102 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/04
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 | Встроен | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 465 | 80 | 380 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 1(ВА04-36) | 160 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 80 | 380 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 80 | 380 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 400 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 1113 | ЭЦН | 0 | Запущен | 272 | 80 | 380 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 320 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 239 | ЭЦН | 0 | Запущен | 193 | 80 | 380 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 80 | 380 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 80 | 380 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 80 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 80 | 380 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-43 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 63 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 80 | 380 | 3 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-44 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-44 | 400 | 578 | 1(CVS 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-44 | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-44 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-44 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-44 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 3 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-59 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 4
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-59 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 312 |  | 0 |  | 86 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-59 | 400 | 578 | 3(ZSE) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 10 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-59 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 121 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-59 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 314 |  | 0 |  | 0 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 4
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-86 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185-11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-86 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185-11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-86 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 514 |  | 0 |  | 88 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185-11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-86 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185-11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-86 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185-11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-86 | 400 | 578 | 5(ВА 57ф35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185-11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-86 | 400 | 578 | 6(ВА 57ф35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185-11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-86 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185-11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 0(ВА57-39) | 1000 |  |  | 1 | 4 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 1(ВА52-37) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 721 |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-116 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 5 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 300 | 32 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 703 | ЭЦН | 0 | Запущен | 45 | 32 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4004 |  | 0 |  | 55 | 32 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4016 | ЭЦН | 0 | Запущен | 95 | 32 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4000 | ЭЦН | 0 | Запущен | 105 | 32 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-124 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 32 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 7 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 570 | 62 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 62 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 220 |  | 0 |  | 45 | 62 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 62 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 196 |  | 0 |  | 525 | 62 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 62 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-131 | 630 | 910.4 | 6(АВ) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 62 | 379 | 5 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ | 2021 | 1 | 5 | 0,3-1,1 | 2023-12-02 |  |  | 0 |  | 623 | 68 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 63 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15 | 68 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-39) | 125 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 68 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 8
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 400 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | 4017 | ЭЦН | 0 | Запущен | 195 | 68 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 7
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 320 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | 3716 |  | 0 |  | 172 | 68 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 68 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 630 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | 3720 | ЭЦН | 0 | Запущен | 241 | 68 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 160 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 68 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 100 |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 68 | 387 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-194 | 630 | 910.4 | 1(А3144) | 600 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 36 | 382 | 4 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-194 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3723 | ЭЦН | 0 | Запущен | 243 | 36 | 382 | 4 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-194 | 630 | 910.4 | 3(А3144) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 36 | 382 | 4 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-194 | 630 | 910.4 | 4(А3144) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 36 | 382 | 4 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 8
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-194 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4015 |  | 0 |  | 90 | 36 | 382 | 4 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-194 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4717 |  | 0 |  | 0 | 36 | 382 | 4 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-194 | 630 | 910.4 | 7(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА/ПРС |  | 0 |  | 0 | 36 | 382 | 4 | 1 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 0(ВА57-35) | 1000 |  |  | 1 | 4 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 46 | 5 | 389 | 5 | 3 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5102 |  | 0 |  | 46 | 5 | 389 | 5 | 3 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 5 | 389 | 5 | 3 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 3(ВА5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 5 | 389 | 5 | 3 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 0(ВА51-37) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 44 | 4 | 407 | 5 | 3 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 407 | 5 | 3 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 407 | 5 | 3 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1090 |  | 0 |  | 44 | 4 | 407 | 5 | 3 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1098 |  | 0 |  | 0 | 4 | 407 | 5 | 3 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 407 | 5 | 3 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 407 | 5 | 3 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 7(ВА04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 407 | 5 | 3 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 8(ВА04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 4 | 407 | 5 | 3 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 9(ВА51-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 4 | 407 | 5 | 3 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204-06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 2013 | 1 | 5 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 357 | 39 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 55-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 125 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-37) | 320 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 331 | ЭЦН | 0 |  | 90 | 39 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 55-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-37) | 400 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 317 |  | 0 |  | 37 | 39 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 8(ВА51-39) | 630 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 315 | ЭЦН | 0 | Запущен | 230 | 39 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630 кВА К-7 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57Ф-35) | 63 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 39 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 0(J 2776I) | 1000 |  |  | 1 | 7 | нд | нд | Вводной автомат |  | 0 |  | 436 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 1(ВА 51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 2(ВА 51-37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 565 | ЭЦН | 0 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 3(ВА 51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3722 | ЭЦН | 0 | Запущен | 311 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 6(TD 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5135) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5135) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 9(ВА 51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-93, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4 кВ №3 630кВА К-93 | 630 | 910.4 | 10(ВА 51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №4 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 1(USOL250) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 417 |  | 0 |  | 0 | 16 | 412 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №4 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 922 |  | 0 |  | 60 | 16 | 412 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №4 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 3(USOL250) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1400 |  | 0 |  | 0 | 16 | 412 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №4 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 16 | 412 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №4 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 5(USOL250) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | удр |  | 0 |  | 0 | 16 | 412 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 0(ВА) | 630 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 400 | 69 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 10073
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 1(ВА 0435) | 200 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 69 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 10073
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 2(ВА 0435) | 125 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 69 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 10073
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 69 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 10073
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 69 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 10073
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 250 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 69 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 10073
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 6(ВА 57ф35) | 100 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 | 69 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 10073
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 7(ВА 5237) | 320 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 454 |  | 90 | Запущен | 138 | 69 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 10073
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 8(ВА 5139) | 400 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 1079 |  | 90 | Запущен | 260 | 69 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 10073
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-41 | 400 | 578 | 9(ВА 5237) | 63 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 69 | 400 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 10073
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-52 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2019-09-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 06-0168
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-52 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2019-09-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 06-0168
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-52 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2019-09-04 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 06-0168
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-52 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2019-09-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 06-0168
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-52 | 400 | 578 | 4(ВА5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2019-09-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 06-0168
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-52 | 400 | 578 | 5(ВА5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2019-09-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 06-0168
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-52 | 400 | 578 | 6(ВА5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2019-09-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 06-0168
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400 кВА К-52 | 400 | 578 | 7(ВА5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2019-09-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 06-0168
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400кВА КП-41 | 400 | 578 | 0(ВА 52-37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 356 | 15 | 387 | 5 | 3 | 2022-05-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400кВА КП-41 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 15 | 387 | 5 | 3 | 2022-05-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400кВА КП-41 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 387 | 5 | 3 | 2022-05-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400кВА КП-41 | 400 | 578 | 3(ВА 57Ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 387 | 5 | 3 | 2022-05-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400кВА КП-41 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 387 | 5 | 3 | 2022-05-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400кВА КП-41 | 400 | 578 | 5(ВА 04-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 387 | 5 | 3 | 2022-05-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400кВА КП-41 | 400 | 578 | 6(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 387 | 5 | 3 | 2022-05-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400кВА КП-41 | 400 | 578 | 8(ВА 5239) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 454 |  | 0 |  | 171 | 15 | 387 | 5 | 3 | 2022-05-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | РУ 6 кВ Северо-Ватинское | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4 кВ №4 400кВА КП-41 | 400 | 578 | 9(ВА 5239) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1079 |  | 0 |  | 185 | 15 | 387 | 5 | 3 | 2022-05-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 1(ВА52-37) | 400 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 5
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 14
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 15
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-170 | 630 | 910.4 | 8(ВА 1020) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 692 | 76 | 391 | 5 | 5 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 1(шины) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1415 | ЭЦН | 220 | Запущен | 692 | 76 | 391 | 5 | 5 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 2() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 76 | 391 | 5 | 5 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 1(А37-96) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 3 | 1 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 2(А37-96) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 3 | 1 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 3(А37-96) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1087 |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 3 | 1 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 32р |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 3 | 1 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 3 | 1 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1097 | ШГН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 389 | 3 | 1 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-42 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 3 | 1 | 2019-12-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630кВА К-131 | 630 | 910.4 | 0(ВА51-39) | 1600 |  |  | 1 | 4 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 395 | 43 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630кВА К-131 | 630 | 910.4 | 1(ВА52-37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 43 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630кВА К-131 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 197 |  | 0 |  | 120 | 43 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630кВА К-131 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1374 |  | 0 |  | 254 | 43 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630кВА К-131 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1381 |  | 0 |  | 0 | 43 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630кВА К-131 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 43 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630кВА К-131 | 630 | 910.4 | 6(ВА 51-39) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Пост СБ |  | 0 |  | 6 | 43 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630кВА К-131 | 630 | 910.4 | 7(TS 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 15 | 43 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630кВА К-131 | 630 | 910.4 | 8(ВА 21-29) | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 43 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4 кВ №4 630кВА К-131 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5237) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 43 | 381 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №5 250 кВА К-52 | 250 | 361.3 | 0(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №5 250 кВА К-52 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 235 |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №5 250 кВА К-52 | 250 | 361.3 | 2(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 234 |  | 22 |  | 0 | 0 | 375 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №5 250 кВА К-52 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ №5 250 кВА К-52 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 5 | 2 | 2021-04-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №5 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 409 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №5 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 997 |  | 0 | Запущен | 77 | 21 | 409 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №5 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 409 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №5 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 409 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №5 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 5(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 21 | 409 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №5 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 6() | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | переправа |  | 0 |  | 0 | 21 | 409 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №5 400кВА КП-108 | 400 | 578 | 0(ВА51-34) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №5 400кВА КП-108 | 400 | 578 | 1(ВА57ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №5 400кВА КП-108 | 400 | 578 | 2(ВА57ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №5 400кВА КП-108 | 400 | 578 | 3(ВА57ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №5 400кВА КП-108 | 400 | 578 | 4(ВА57ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №5 400кВА КП-108 | 400 | 578 | 5(ВА57ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-113, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4 кВ №5 400кВА КП-108 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №5 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 572 | 62 | 390 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №5 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5108 | ЭЦН | 22 | Запущен | 51 | 62 | 390 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №5 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3543 | ЭЦН | 32 | Запущен | 66 | 62 | 390 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 6
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №5 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5109 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 115 | 62 | 390 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №5 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р-1331 | ЭЦН | 0 | Запущен | 242 | 62 | 390 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №5 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 62 | 390 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №5 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3542 | ЭЦН | 22 | Запущен | 0 | 62 | 390 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №5 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5102 | ЭЦН | 32 | Запущен | 50 | 62 | 390 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №5 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3538 | ЭЦН | 28 | Запущен | 48 | 62 | 390 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №5 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 62 | 390 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №5 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 62 | 390 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №5 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 62 | 390 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №6 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 1(А-2) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 34 | 408 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №6 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 2(А-2) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 420 |  | 0 |  | 120 | 34 | 408 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №6 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 3(А2) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 34 | 408 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №6 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 4(ВА5139) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 34 | 408 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ЗРУ 6 кВ Таежное | СШ 6 кВ №4 яч.14 | КТПН 6/0,4 кВ №6 250 кВА К-53 | 250 | 361.3 | 5(АЕ2046) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 34 | 408 | 5 | 3 | 2019-09-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №6 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 106 | 11 | 400 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №6 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 11 | 400 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №6 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 11 | 400 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №6 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3540 | ЭЦН | 22 | Остановлен | 50 | 11 | 400 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №6 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПЕРЕПРАВА |  | 0 |  | 0 | 11 | 400 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №6 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез | ЭЦН | 22 |  | 0 | 11 | 400 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №6 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5106 | ЭЦН | 22 | Запущен | 56 | 11 | 400 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №6 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5104 | ШГН | 0 | Остановлен | 0 | 11 | 400 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №6 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС/ЖИЛ ГОРОДОК |  | 0 |  | 0 | 11 | 400 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №6 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 11 | 400 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №6 630 кВА К-222 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11 | 400 | 5 | 4 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №7 400 кВА К-222 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №7 400 кВА К-222 | 400 | 578 | 1(Шины) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 29в | ЭЦН | 120 | Остановлен | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4 кВ №7 400 кВА К-222 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2021-03-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
РДП-1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ ж | 160 | 231.2 | 1(ВА51-35) | 200 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
РДП-1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ ж | 160 | 231.2 | 2(ВА51-35) | 200 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
РДП-1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ ж | 160 | 231.2 | 3(ВА51-35) | 160 | [6 empty] | насос3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
РДП-1 | ПС 35/6 кВ КНС-4, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4 кВ ж | 160 | 231.2 | 4(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | Вагонсвязи |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ Р-422 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 64 | 7 | 400 | 5 | 3 | 2020-02-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ Р-422 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА5135) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р422 |  | 0 |  | 64 | 7 | 400 | 5 | 3 | 2020-02-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ Р-422 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 7 | 400 | 5 | 3 | 2020-02-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ Р-422 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА5135) | 160 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 7 | 400 | 5 | 3 | 2020-02-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ Р-422 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 100 | [6 empty] | БРХ |  | 0 |  | 0 | 7 | 400 | 5 | 3 | 2020-02-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123-07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4 кВ Р-422 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 7 | 400 | 5 | 3 | 2020-02-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123-07
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-39 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 182 | 17 | 370 | 5 | 1 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-39 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 750 | ЭЦН | 40 |  | 0 | 17 | 370 | 5 | 1 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 30/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-39 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 753 | ЭЦН | 28 | Запущен | 52 | 17 | 370 | 5 | 1 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 30/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-39 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 17 | 370 | 5 | 1 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-39 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 320 | ЭЦН | 63 | Запущен | 130 | 17 | 370 | 5 | 1 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 30/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-39 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 17 | 370 | 5 | 1 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-39 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 17 | 370 | 5 | 1 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2009 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 5 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2009 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 5 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 | Запущен | 5 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 | Запущен | 5 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 39 | 25.21 | 1 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 39 | 25.21 | 1 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 14 | 9.41 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 14 | 9.41 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 3 | Запущен | 0 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 3 | Запущен | 0 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | Скв. 1017 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | Скв. 1017 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-41 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 1 | 393 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-20 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 | Встроен | нд | 6000 | 10000 |  |  | ввод |  | 0 |  | 92 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-20 | 630 | 910.4 | 1(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-20 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-20 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1215 | ЭЦН | 0 |  | 44 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-20 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 332 | ЭЦН | 125 | Запущен | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-20 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1810 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-20 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-39) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-20 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1809 | ЭЦН | 0 |  | 48 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-20 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1811 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-20 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 250 | [6 empty] | рез |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-20 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2009 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 260 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2009 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 260 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 65 | 17.06 | 1 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 65 | 17.06 | 1 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 1078 | ЭЦН | 63 | Запущен | 77 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 40 | 14.66 | 2 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 1078 | ЭЦН | 63 | Запущен | 77 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 40 | 14.66 | 2 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 12 | Запущен | 2 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 12 | Запущен | 2 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1028 | ЭЦН | 63 | Запущен | 93 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 14 | 3.52 | 3 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1028 | ЭЦН | 63 | Запущен | 93 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 14 | 3.52 | 3 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 7(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 | Запущен | 0 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 13 | 10.23 | 2 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 7(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 | Запущен | 0 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 13 | 10.23 | 2 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 1080 | ЭЦН | 56 | Запущен | 88 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 89 | 18.63 | 1 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 1080 | ЭЦН | 56 | Запущен | 88 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 89 | 18.63 | 1 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35 ) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-01
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-41 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35 ) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 28 | 380 | 5 | 2 | 2022-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-27 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 1 | 2 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 606 | 66 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-27 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 66 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-27 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 66 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-27 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5239) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 66 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-27 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5239) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 66 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-27 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 692 |  | 0 |  | 414 | 66 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-27 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1070 |  | 0 |  | 106 | 66 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-27 | 630 | 910.4 | 7(ВА5735) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 66 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-27 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5239) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 66 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-27 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5739) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1088 |  | 0 |  | 86 | 66 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-27 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5739) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 66 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-27 | 630 | 910.4 | 11(ВА 5739) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 66 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА К-51 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 2000 | МРТ 2 | 57.7.09 | 9600 | 12795 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 587 | 40 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-20
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА К-51 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5739) | 400 |  | 25,3,16 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 40 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-20
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА К-51 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5735) | 250 |  | 60,7,07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 40 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-20
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА К-51 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 132,6,11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 40 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2023-09-20
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА К-51 | 1000 | 1445.1 | 4(АЕ 2043) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 40 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-20
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА К-51 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 57ф35) | 250 |  | 56,9,18 | 0 | 0 |  |  | 497 |  | 0 |  | 45 | 40 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-20
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА К-51 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5735) | 250 |  | 128,6,11 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 40 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2023-09-20
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА К-51 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 57ф35) | 250 |  | 106,4,11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 40 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-20
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА К-51 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | бск |  | 0 |  | 0 | 40 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-20
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА К-51 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5739) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 40 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-20
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000 кВА К-51 | 1000 | 1445.1 | 10() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 158 |  | 0 |  | 542 | 40 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-20
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-10 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 5 | 2013 | 1 | 10 | 0,36-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 131 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н189/11
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-10 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 55-41) | 1000 |  | 2013 | 1 | 10 | 0,36-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н189/11
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-10 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-39) | 630 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 966 | ЭЦН | 45 | Запущен | 120 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-01 | 0 |  | 35 | 18 | 0 | н189/11
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-10 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-39) | 400 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 959 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-01 | 0 |  | 33 | 21 | 0 | н189/11
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-10 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-39) | 400 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 952 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-01 | 0 |  | 85 | 17 | 0 | н189/11
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-10 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-ф35) | 400 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 963 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н189/11
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-10 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-35) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н189/11
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-10 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-39) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | 971 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-01 | 0 |  | 30 | 15.77 | 0 | н189/11
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-10 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-35) | 160 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н189/11
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-10 | 1000 | 1445.1 | 9(CVS100B) | 63 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 |  | 11 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н189/11
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-10 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57-35) | 63 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-11-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н189/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-11б | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 2000 | МРТ 2 | 76-3-09 | 12000 | 16000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 373 | 25 | 393 | 5 | 3 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-11б | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 90-3-09 | 0 | 0 |  |  | 644 |  | 40 |  | 42 | 25 | 393 | 5 | 3 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-11б | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5139) | 630 |  | 81-11-10 | 0 | 0 |  |  | 431 |  | 125 |  | 150 | 25 | 393 | 5 | 3 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-11б | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5139) | 400 |  | 84-3-09 | 0 | 0 |  |  | 656 |  | 90 |  | 181 | 25 | 393 | 5 | 3 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-11б | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5139) | 400 |  | 82-3-09 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25 | 393 | 5 | 3 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 70/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-11б | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5341) | 1000 |  | 2018-04-17 | 0 | 0 |  |  | 100 |  | 180 |  | 0 | 25 | 393 | 5 | 3 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-11б | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 393 | 5 | 3 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-11б | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 25 | 393 | 5 | 3 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5537) | 1600 | МРТ 2 | нд | 9600 | 16000 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 292 | 20 | 385 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5735) | 31 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 219 |  | 0 |  | 48 | 20 | 385 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 463 |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 0436) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 239 |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 0436) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 453 |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 462 |  | 0 |  | 65 | 20 | 385 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 242 |  | 0 |  | 105 | 20 | 385 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 443 |  | 0 |  | 74 | 20 | 385 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-19 | 1000 | 1445.1 | 13(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 20 | 385 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-253 | 1000 | 1445.1 | 0(вводной автомат) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 404 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-253 | 1000 | 1445.1 | 1(1) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-253 | 1000 | 1445.1 | 2(2) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3566 |  | 0 |  | 90 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-253 | 1000 | 1445.1 | 3(3) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3571 |  | 0 |  | 110 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-253 | 1000 | 1445.1 | 4(4) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-253 | 1000 | 1445.1 | 5(5) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | мачта |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-253 | 1000 | 1445.1 | 6(6) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-253 | 1000 | 1445.1 | 7(7) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3563 |  | 0 |  | 83 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-253 | 1000 | 1445.1 | 8(8) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-253 | 1000 | 1445.1 | 9(9) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-253 | 1000 | 1445.1 | 10(10) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3561 |  | 0 |  | 121 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-253 | 1000 | 1445.1 | 11(11) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-301 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-301 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | бск |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-301 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-301 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1303 ППД |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-301 | 1000 | 1445.1 | 4(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1308 | ЭЦН | 63 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-301 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1312 | ЭЦН | 70 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-301 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1310 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-301 | 1000 | 1445.1 | 7(BH 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-301 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-301 | 1000 | 1445.1 | 9(BH 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1301 | ЭЦН | 90 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-301 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-301 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС вынос. ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-301 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-32 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5343) | 1600 |  | 121,4,05 | 1 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 711 | 49 | 382 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-32 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 382 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | -
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-32 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5237) | 320 |  | 35,7,11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 382 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | -
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-32 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 320 |  | 183,4,08 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 382 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-32 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 382 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-32 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА5735) | 100 |  | 60,12,15 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 49 | 382 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | -
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-32 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 0435) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 49 | 382 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-32 | 1000 | 1445.1 | 7(СШ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 168 |  | 0 |  | 711 | 49 | 382 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 0(LBA-16S) | 1600 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 560 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 0(LBA-16S) | 1600 | Встроен |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 560 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 2(TS-630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 2(TS-630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 1814 | ЭЦН | 125 | Запущен | 240 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 237 | 154.69 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 1814 | ЭЦН | 125 | Запущен | 240 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 237 | 154.69 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 4(TS-630) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 4(TS-630) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 5(TS-400) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 1813 | ЭЦН | 90 | Запущен | 150 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 187 | 107.21 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 5(TS-400) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 1813 | ЭЦН | 90 | Запущен | 150 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 187 | 107.21 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 6(TS-400) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 676 | ЭЦН | 90 | Запущен | 170 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 195 | 108.35 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 6(TS-400) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 676 | ЭЦН | 90 | Запущен | 170 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 195 | 108.35 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 7(TS-250) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 7(TS-250) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 8(TS-250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 50 | 18.52 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 8(TS-250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 50 | 18.52 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 9(TS-160) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 9(TS-160) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 10(TD-100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 | Запущен | 0 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 10(TD-100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 | Запущен | 0 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 11(TD-100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49 | 1000 | 1445.1 | 11(TD-100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 38 | 390 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49б | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 |  |  | 1 | 1 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 701 | 48 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49б | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 48 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49б | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49б | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 48 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 149-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49б | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 48 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49б | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 48 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49б | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 48 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49б | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 341 | ЭЦН | 200 | Запущен | 465 | 48 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49б | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 48 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49б | 1000 | 1445.1 | 9(ВА5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 48 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49б | 1000 | 1445.1 | 10(ВА5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 48 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149-04
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16) | 1600 | МРТ-2 МП | нд | 1 | 15 | 0,8-1 | 2015-02-01 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 398 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16) | 1600 | МРТ-2 МП | нд | 1 | 15 | 0,8-1 | 2015-02-01 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 398 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 2(TS630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 2(TS630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | нд | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 2631 | ЭЦН | 110 | Запущен | 158 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 59 | 38.98 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | нд | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 2631 | ЭЦН | 110 | Запущен | 158 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 59 | 38.98 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 4(TS 630N) | 630 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-4 | 2023-10-05 | 677 | ЭЦН | 45 | Запущен | 64 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 4(TS 630N) | 630 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-4 | 2023-10-05 | 677 | ЭЦН | 45 | Запущен | 64 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 4550 | ЭЦН | 63 | Запущен | 90 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 27 | 13.81 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 4550 | ЭЦН | 63 | Запущен | 90 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 27 | 13.81 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 6(TS 400N) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3270 | ЭЦН | 50 | Запущен | 86 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 6 | 2.65 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 6(TS 400N) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3270 | ЭЦН | 50 | Запущен | 86 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 6 | 2.65 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 8(TS 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-2 |  | 3 | Запущен | 0 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 8(TS 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-2 |  | 3 | Запущен | 0 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 9(TS 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 9(TS 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 27 | 370 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-5 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 |  |  | 1 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 780 | 53 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-5 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 538 |  | 0 |  | 460 | 53 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-5 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 53 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-5 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 609 |  | 0 |  | 280 | 53 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-5 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 612б |  | 0 |  | 40 | 53 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-5 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 53 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-5 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 53 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-5 | 1000 | 1445.1 | 7(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 53 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40/15
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 | МРТ 5 | 2015 | 1 | 10 | 0,56-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 263 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 | МРТ 5 | 2015 | 1 | 10 | 0,56-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 263 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 35 | 15.74 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 35 | 15.74 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 20 | 7.41 | 3
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 20 | 7.41 | 3
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5541) | 1000 | МРТ 2 | 2013 | 5 | 7 | 0,56-1 | 1,5-10 | 1574 | ЭЦН | 56 | Запущен | 68 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 100 | 27.52 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5541) | 1000 | МРТ 2 | 2013 | 5 | 7 | 0,56-1 | 1,5-10 | 1574 | ЭЦН | 56 | Запущен | 68 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 100 | 27.52 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5739) | 630 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 3117 | ЭЦН | 125 | Запущен | 190 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 217 | 80.26 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5739) | 630 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 3117 | ЭЦН | 125 | Запущен | 190 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 217 | 80.26 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 6 | Остановлен | 0 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 6 | Остановлен | 0 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 6 |  | 0 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 6 |  | 0 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 10(CVS-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 15 | Запущен | 5 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 10(CVS-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 15 | Запущен | 5 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-57 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 429 | 5 | 5 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 0(AN1603) | 1600 | МРТ2-МП | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 314 | 21 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0.4-1 | 2023-10-02 | БСК |  | 0 |  | 0 | 21 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 4(TS630N) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | 944 | ЭЦН | 90 | Запущен | 190 | 21 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 5(TS400N) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | 946 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 21 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 400N) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0.4-1 | 2010-05-01 | 942 | ЭЦН | 56 | Запущен | 123 | 21 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 117 | 9.29 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 57Ф 35) | 250 |  | нд | 0 | 0 |  |  | 943 | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 21 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57Ф35) | 250 |  | нд | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 5 | Запущен | 0 | 21 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 9(TS 160N) | 160 |  | нд | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | ПМ-1,БНДР |  | 8 | Запущен | 0 | 21 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 10(TD100N) | 63 |  | нд | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 | Запущен | 1 | 21 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-8 | 1000 | 1445.1 | 11(TD100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 21 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА СЭЩ LBA) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 85 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/10
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 1(TS250N) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК | ЭЦН 200кВт | 0 | Запущен | 0 | 85 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/10
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 308 |  | 0 |  | 571 | 85 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/10
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 3(TS630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН 90кВт | 90 | Запущен | 144 | 85 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/10
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 4(TS400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЕПРС | ЭЦН 125кВт | 125 | Запущен | 13 | 85 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/10
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 5(TS400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 306 | ЭЦН 63кВт | 0 | Запущен | 121 | 85 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/10
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН 90кВт | 0 | Запущен | 0 | 85 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/10
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 319 |  | 0 |  | 94 | 85 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/10
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР 308 |  | 2 |  | 0 | 85 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/10
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 9(TD100H) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 160 |  | 0 | 85 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/10
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 "ЦПС-1" | 0 | 0 | 0(ВА-53-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 4 | 2021-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 "ЦПС-1" | 0 | 0 | 1(ВА-5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | слесарная мастерская |  | 5 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 4 | 2021-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 "ЦПС-1" | 0 | 0 | 2(ВА-5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ-0,4кВ |  | 9 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 4 | 2021-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 "ЦПС-1" | 0 | 0 | 3(ВА-5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-0,4кВ ЦПС-1 Ввод-2 |  | 24 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 4 | 2021-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 "ЦПС-1" | 0 | 0 | 4(ВА-55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | МФНС Ввод-2 |  | 300 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 4 | 2021-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 "ЦПС-1" | 0 | 0 | 5(ВА-57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 4 | 2021-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех. | СШ 6 кВ №2 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 "ЦПС-1" | 0 | 0 | 6(ВА-57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разъем внешних подключений |  | 30 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 4 | 2021-02-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-253 | 1000 | 1445.1 | 0(вводной автомат) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 326.6 | 20 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-253 | 1000 | 1445.1 | 1(1) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 20 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-253 | 1000 | 1445.1 | 2(2) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 20 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-253 | 1000 | 1445.1 | 3(3) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3554 |  | 0 |  | 63 | 20 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-253 | 1000 | 1445.1 | 4(4) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-253 | 1000 | 1445.1 | 5(5) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-253 | 1000 | 1445.1 | 6(6) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0.6 | 20 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-253 | 1000 | 1445.1 | 7(7) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-253 | 1000 | 1445.1 | 8(8) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3578 |  | 0 |  | 85 | 20 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-253 | 1000 | 1445.1 | 9(9) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3567 |  | 0 |  | 91 | 20 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-253 | 1000 | 1445.1 | 10(10) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3562 |  | 0 |  | 87 | 20 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-253 | 1000 | 1445.1 | 11(11) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 20 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-253 | 1000 | 1445.1 | 12(12) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ 3578 |  | 0 |  | 0 | 20 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-301 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-301 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | бск |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-301 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-301 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1314 |  | 63 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-301 | 1000 | 1445.1 | 4(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1306 |  | 63 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-301 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1304 |  | 140 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-301 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1315 |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-301 | 1000 | 1445.1 | 7(BH 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1316 |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-301 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-301 | 1000 | 1445.1 | 9(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-301 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-301 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-301 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2021-02-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА53-43) | 2000 | МРТ 5 | 2010 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 290 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА53-43) | 2000 | МРТ 5 | 2010 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 290 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 716 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 15 | 6.06 | 3 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 716 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 15 | 6.06 | 3 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 30 | 11.84 | 2 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 30 | 11.84 | 2 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 39 | 12 | 3 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 39 | 12 | 3 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5739) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 750 | ЭЦН | 63 | Запущен | 65 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 81 | 15.65 | 2 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5739) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 750 | ЭЦН | 63 | Запущен | 65 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 81 | 15.65 | 2 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 769 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 769 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА62-37) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 786 | ЭЦН | 45 | Запущен | 109 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 32 | 22.44 | 1 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА62-37) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 786 | ЭЦН | 45 | Запущен | 109 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 32 | 22.44 | 1 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 705 | ЭЦН | 90 | Запущен | 116 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 144 | 7.62 | 2 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 705 | ЭЦН | 90 | Запущен | 116 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 144 | 7.62 | 2 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 11() | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-31 | 1000 | 1445.1 | 11() | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 20 | 411 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60/10
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-34 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5543) | 2000 | МРТ 5 | 2012 | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 0 | 16 | 405 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-12
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-34 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 191 | ЭЦН | 56 | Запущен | 107 | 16 | 405 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-12
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-34 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 734 | ЭЦН | 80 | Запущен | 128 | 16 | 405 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 91 | 60.2 | 4 | 2023-09-12
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-34 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-39) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 405 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-12
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-34 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 405 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-12
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-34 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 405 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 110 | 19.4 | 5 | 2023-09-12
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-34 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-39) | 400 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 196 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 16 | 405 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 67 | 5.32 | 7 | 2023-09-12
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-34 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 405 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 73 | 43.52 | 5 | 2023-09-12
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-34 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57-35) | 320 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 193 |  | 80 |  | 0 | 16 | 405 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 55 | 29.11 | 4 | 2023-09-12
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-34 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 16 | 405 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 89 | 6.72 | 6 | 2023-09-12
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-34 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 16 | 405 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-12
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 0(LBA-16S) | 1600 | МРТ2-МП | нд | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 412 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 0(LBA-16S) | 1600 | МРТ2-МП | нд | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 412 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 2(TS-630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 2(TS-630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | нд | 0 | 0 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 1816 | ЭЦН | 160 | Запущен | 220 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | нд | 0 | 0 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 1816 | ЭЦН | 160 | Запущен | 220 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 4(TS-630N) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0 | 0 | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 295 | 131.66 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 4(TS-630N) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0 | 0 | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 295 | 131.66 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 5(TS-400N) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 1815 | ЭЦН | 110 | Запущен | 142 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 76 | 50.27 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 5(TS-400N) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 1815 | ЭЦН | 110 | Запущен | 142 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 76 | 50.27 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 6(TS-400N) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-10 | 2023-10-05 | 2630 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 50 | 19.85 | 3
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 6(TS-400N) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-10 | 2023-10-05 | 2630 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 50 | 19.85 | 3
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 7(TS-250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 7(TS-250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 8(TS-250N) | 250 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 4532 | ЭЦН | 56 | Запущен | 50 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 8(TS-250N) | 250 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 4532 | ЭЦН | 56 | Запущен | 50 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 9(TS-160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 3 |  | 0 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 9(TS-160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 3 |  | 0 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 10(TD-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 3 |  | 0 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 10(TD-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 3 |  | 0 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 11(TD-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49 | 1000 | 1445.1 | 11(TD-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 28 | 414 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16) | 1600 | МРТ-2 МП | нд | 1 | 15 | 0,8-1 | 2015-02-01 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16) | 1600 | МРТ-2 МП | нд | 1 | 15 | 0,8-1 | 2015-02-01 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | нд | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 3269 | ЭЦН | 360 | Запущен | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | нд | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 3269 | ЭЦН | 360 | Запущен | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 4(TS 630N) | 630 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 1817 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 180 | 106.37 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 4(TS 630N) | 630 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 1817 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 180 | 106.37 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 | [6 empty] | неиспр. |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 | [6 empty] | неиспр. |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 8(TS 63N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 | Запущен | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 8(TS 63N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 | Запущен | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 9(TS 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 9(TS 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16-03) | 1600 | МРТ-2 МП | 2014 | 1 | 12 | 0,8-1 | 2015-02-01 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 82 | 5 | 410 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16-03) | 1600 | МРТ-2 МП | 2014 | 1 | 12 | 0,8-1 | 2015-02-01 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 82 | 5 | 410 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 5 | 410 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 5 | 410 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2014 | 63 | 8 | 0,36-1 | 1,5-10 | 3112 | ЭЦН | 56 | Запущен | 82 | 5 | 410 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 108 | 80.97 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2014 | 63 | 8 | 0,36-1 | 1,5-10 | 3112 | ЭЦН | 56 | Запущен | 82 | 5 | 410 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 108 | 80.97 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 630N) | 630 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 1493 | ЭЦН | 125 | Запущен | 0 | 5 | 410 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 178 | 125.6 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 630N) | 630 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 1493 | ЭЦН | 125 | Запущен | 0 | 5 | 410 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 178 | 125.6 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3116 | ЭЦН | 160 | Запущен | 0 | 5 | 410 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 188 | 104.46 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3116 | ЭЦН | 160 | Запущен | 0 | 5 | 410 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 188 | 104.46 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 400N) | 400 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3113 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 5 | 410 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 129 | 95.57 | 2
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 400N) | 400 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3113 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 5 | 410 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 129 | 95.57 | 2
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 7 | 0,4-1 | 2023-10-02 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 410 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 1 | 7 | 0,4-1 | 2023-10-02 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 410 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 5 | 410 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 5 | 410 | 5 | 5 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16) | 1600 | МРТ-2 МП | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1,0 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16) | 1600 | МРТ-2 МП | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1,0 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 3(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 2 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 3(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 2 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 4(TS630N) | 630 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3115 | ЭЦН | 140 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 4(TS630N) | 630 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3115 | ЭЦН | 140 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 29 | 17.9 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 29 | 17.9 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 6(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 6(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 7(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 7(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 8(TS250N) | 250 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3106 | ЭЦН | 45 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 8(TS250N) | 250 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3106 | ЭЦН | 45 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 9(TS160N) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 9(TS160N) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 10(TS100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-2,3 |  | 6 | Запущен | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 10(TS100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-2,3 |  | 6 | Запущен | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 11(TS100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.21 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-57бис | 1000 | 1445.1 | 11(TS100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 4 | 2022-05-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135/14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-59 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 2000 | МРТ 2 | 2009 | 5 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 18 | 383 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н8/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-59 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 5 |  | 0 | 18 | 383 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н8/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-59 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | скв.4221 | ЭЦН | 63 | Запущен | 127 | 18 | 383 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 16 | 2.58 | 1 | н8/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-59 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | скв.376 | ЭЦН | 45 | Запущен | 60 | 18 | 383 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 37 | 12.4 | 1 | н8/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-59 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57ф35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | скв.1466 | ЭЦН | 66 | Запущен | 0 | 18 | 383 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н8/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-59 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 383 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н8/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-59 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ-0,4кВ БНДР |  | 5 |  | 0 | 18 | 383 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 23 | 9.53 | 1 | н8/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-59 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 |  | 7 | 18 | 383 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н8/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-59 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-35) | 320 |  | 2009 | 4 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | скв.1223 | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 | 18 | 383 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н8/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-59 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА53-41) | 1000 | МРТ-2 | 2009 | 1 | 8 |  |  | скв.39 В | ЭЦН | 300 | Запущен | 6 | 18 | 383 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н8/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-59 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА57-39) | 320 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | скв.4181 | ЭЦН | 63 | Запущен | 64 | 18 | 383 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 67 | 25.6 | 1 | н8/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-59 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 18 | 18 | 383 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н8/09
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-6 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 2000 | МРТ 2 | 2009 | 8 | 8 | 0,4-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 506 | 35 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/09
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-6 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 35 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/09
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-6 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1259 | ЭЦН | 50 | Запущен | 100 | 35 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/09
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-6 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 35 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/09
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-6 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 35 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/09
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-6 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-39) | 630 |  | н.д. | 0 | 0 |  |  | 7 "В" | ЭЦН | 110 | Запущен | 216 | 35 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/09
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-6 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 120 | ЭЦН | 90 | Запущен | 190 | 35 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 170 | 12 | 0 | 104/09
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-6 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2009 | 1 | 8 | 0,4-1 | 2023-10-02 | резерв |  | 0 |  | 0 | 35 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/09
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-6 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 35 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/09
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 К-6 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 35 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/09
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА53-43) | 2000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 57 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 | Запущен | 0 | 57 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ННГФ | ЭЦН | 0 | Запущен | 3 | 57 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 282 |  | 0 |  | 0 | 57 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 280 | ЭЦН 125кВт | 125 | Запущен | 230 | 57 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-39) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 315 |  | 0 |  | 80 | 57 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 | ЭЦН 200кВт | 200 | Запущен | 400 | 57 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-5 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Запущен | 0 | 57 | 393 | 5 | 3 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-26 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 686 | 47 | 388 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-26 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 47 | 388 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-26 | 1000 | 1445.1 | 2(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 47 | 388 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-26 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 47 | 388 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-26 | 1000 | 1445.1 | 4(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 673 | ЭЦН | 140 | Запущен | 476 | 47 | 388 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-26 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 47 | 388 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-26 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 681 | ЭЦН | 125 | Запущен | 210 | 47 | 388 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-26 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 47 | 388 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-26 | 1000 | 1445.1 | 8(BH 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 47 | 388 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-26 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 47 | 388 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-26 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 47 | 388 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-26 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 47 | 388 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 400 |  | 46-8-10 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 108 | 26 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 241,1,05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2023-05-17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 240,1,05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2023-05-17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 194,10,04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2023-05-17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 237,1,05 | 0 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  | 0 | 26 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 53-41) | 1000 |  | 101,2,08 | 0 | 0 |  |  | 449 | ЭЦН | 220 | Запущен | 390 | 26 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-35) | 400 |  | 31,7,11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5135) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 26 | 360 | 5 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-17
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16) | 1600 | МРТ-2 МП | нд | 1 | 15 | 0,8-1 | 2015-02-01 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 164 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16) | 1600 | МРТ-2 МП | нд | 1 | 15 | 0,8-1 | 2015-02-01 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 164 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | нд | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 670 "В" | ЭЦН | 140 | Запущен | 0 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 163 | 110.27 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 55-41) | 1000 | МРТ 2 | нд | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 670 "В" | ЭЦН | 140 | Запущен | 0 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 163 | 110.27 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 4(TS 630N) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 4(TS 630N) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3266 | ЭЦН | 90 | Запущен | 79 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 119 | 12.59 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3266 | ЭЦН | 90 | Запущен | 79 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 119 | 12.59 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 6(TS 400N) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 4549 | ЭЦН | 63 | Запущен | 85 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 6(TS 400N) | 400 |  | нд | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 4549 | ЭЦН | 63 | Запущен | 85 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 7(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 7(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 8(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 8(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 9(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 9(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 3 | Запущен | 0 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 3 | Запущен | 0 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 11(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 К-49бис | 1000 | 1445.1 | 11(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 11 | 420 | 5 | 5 | 2023-02-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 2000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 38 | 391 | 5 | 4 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-14
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 04-36) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 391 | 5 | 4 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-14
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 04-36) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 391 | 5 | 4 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-14
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 04-36) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 391 | 5 | 4 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-14
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | 215 | ЭЦН | 140 | Запущен | 270 | 38 | 391 | 5 | 4 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-14
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 04-39 ) | 400 | [6 empty] | 238 | ЭЦН 140 кВт | 140 | Запущен | 192 | 38 | 391 | 5 | 4 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-14
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 51-43) | 1000 | [6 empty] | 213 | ЭЦН | 63 | Запущен | 90 | 38 | 391 | 5 | 4 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-14
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 КП-1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 04-36) | 320 | [6 empty] | БСК |  | 201 |  | 0 | 38 | 391 | 5 | 4 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-07-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА К-6А | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 2000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 5 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н/Д
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА К-6А | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н/Д
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА К-6А | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н/Д
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА К-6А | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н/Д
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА К-6А | 1000 | 1445.1 | 4(АЕ 2043) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма, вагон СБ |  | 0 |  | 5 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н/Д
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА К-6А | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 700 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н/Д
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА К-6А | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 699 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н/Д
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА К-6А | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 703 |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н/Д
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА К-6А | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н/Д
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА К-6А | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н/Д
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА К-6А | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н/Д
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА К-6А | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 2 | 2020-10-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Н/Д
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-500 | 160 | 231.2 | 0(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-0,4кВ |  | 0 |  | 54 | 23 | 388 | 5 | 2 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2016-09-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-500 | 160 | 231.2 | 1(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 388 | 5 | 2 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2016-09-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-500 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 388 | 5 | 2 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2016-09-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-500 | 160 | 231.2 | 3(ВА 0435) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | СОТ |  | 0 |  | 11 | 23 | 388 | 5 | 2 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2016-09-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-500 | 160 | 231.2 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ОНР |  | 0 |  | 5 | 23 | 388 | 5 | 2 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2016-09-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-500 | 160 | 231.2 | 5(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 23 | 388 | 5 | 2 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2016-09-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-517 | 160 | 231.2 | 0(ВА 51-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 34 | 382 | 5 | 1 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 248-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-517 | 160 | 231.2 | 1(ВА51-39) | 250 | [6 empty] | рез |  | 0 |  | 0 | 34 | 382 | 5 | 1 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 248-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-517 | 160 | 231.2 | 2(ВА 57Ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 517 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 34 | 382 | 5 | 1 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 248-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-517 | 160 | 231.2 | 3(ВА 57Ф-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 34 | 382 | 5 | 1 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 248-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-517 | 160 | 231.2 | 4(ВА 51-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 34 | 382 | 5 | 1 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 248-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-517 | 160 | 231.2 | 5(ВА 04-36) | 80 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 34 | 382 | 5 | 1 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 248-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-575 | 160 | 231.2 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 575 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 90 | 380 | 5 | 3 | 2020-01-04 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 110/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-575 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 90 | 380 | 5 | 3 | 2020-01-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-575 | 160 | 231.2 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 90 | 380 | 5 | 3 | 2020-01-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-575 | 160 | 231.2 | 4(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 90 | 380 | 5 | 3 | 2020-01-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-575 | 160 | 231.2 | 5(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 90 | 380 | 5 | 3 | 2020-01-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-575 | 160 | 231.2 | 6(ВА51-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 90 | 380 | 5 | 3 | 2020-01-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-588 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | СОТ "Баграс" |  | 0 |  | 14 | 6 | 407 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-588 | 160 | 231.2 | 2(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 6 | 407 | 5 | 3 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-589 | 160 | 231.2 | 1(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС, БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 1 | 2019-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-589 | 160 | 231.2 | 2(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 589 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 1 | 2019-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-68 | 160 | 231.2 | 0(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2020-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-68 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2020-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-68 | 160 | 231.2 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 68 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2020-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-68 | 160 | 231.2 | 3(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2020-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 160кВА Скв.-68 | 160 | 231.2 | 4(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 1 | 2020-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-15 | 250 | 361.3 | 0(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-15 | 250 | 361.3 | 1(ВА51-35) | 80 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-15 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 468 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 133/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-15 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-15 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 220 | ЭЦН | 36 | Остановлен | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-15 | 250 | 361.3 | 5(ВА 0435) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-15 | 250 | 361.3 | 6(ВА 0431) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/15
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-20 | 250 | 361.3 | 0(ВА57-39) | 400 | нет |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 0 | 24 | 399 | 5 | 3 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-20 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 | Запущен | 1 | 24 | 399 | 5 | 3 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-20 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 399 | 5 | 3 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-20 | 250 | 361.3 | 4(ВА57ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 271 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 24 | 399 | 5 | 3 | 2022-05-08 | 0 |  | 28 | 22.1 | 9 | 52/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-20 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЗАО"КАРС" |  | 92 |  | 88 | 24 | 399 | 5 | 3 | 2022-05-08 | 0 |  | 41 | 33.02 | 5 | 52/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-20 | 250 | 361.3 | 6(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 399 | 5 | 3 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-20 | 250 | 361.3 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 399 | 5 | 3 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-20 | 250 | 361.3 | 9(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 399 | 5 | 3 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-20 | 250 | 361.3 | 10(ВА57-35) | 200 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 24 | 399 | 5 | 3 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 К-20 | 250 | 361.3 | 11(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 24 | 399 | 5 | 3 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 Поселок | 250 | 361.3 | 1(ВА 5735) | 160 | нет | 153.3.10 | 0 | 0 |  |  | Арт скв. |  | 0 | Запущен | 8 | 3 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 Поселок | 250 | 361.3 | 2(ВА52-39) | 320 | нет | 154.3.10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 26 | 3 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 Поселок | 250 | 361.3 | 3(ВА57ф35) | 250 | нет | 152.3.10 | 0 | 0 |  |  | Жил.городок ООО СТПС-НВ |  | 100 | Запущен | 5 | 3 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 Поселок | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 100 | нет | 142.3.10 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 Поселок | 250 | 361.3 | 5(АП50) | 50 | нет | 54.2.10 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 3 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 К-20 | 250 | 361.3 | 0(ВА57-39) | 400 | нет | 2010 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 0 | 55 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 К-20 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | НАРС |  | 50 | Запущен | 32 | 55 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 К-20 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 0 |  | 0 | 55 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 К-20 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 55 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 К-20 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 280 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 78 | 55 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 К-20 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 276 | ЭЦН | 45 | Запущен | 92 | 55 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 50 | 12.35 | 10 | 53/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 К-20 | 250 | 361.3 | 6(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 55 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 К-20 | 250 | 361.3 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 55 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 К-20 | 250 | 361.3 | 8(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | питание АВ №11 |  | 0 |  | 0 | 55 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 К-20 | 250 | 361.3 | 9(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 55 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 К-20 | 250 | 361.3 | 10(ВА 101) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 2 | Запущен | 0 | 55 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 К-6 | 250 | 361.3 | 1(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 3 | 1 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 К-6 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 3 | 1 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 К-6 | 250 | 361.3 | 3(ВА51-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 3 | 1 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 К-6 | 250 | 361.3 | 4(АЕ 2046) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 3 | 1 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 К-37 | 250 | 361.3 | 1(ВА5135М) | 250 |  | 2006-07-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 384 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-23
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 К-37 | 250 | 361.3 | 2(ВА57Ф35) | 125 |  | 133.11.09 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 18 | 384 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 2023-12-23
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 К-37 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5135) | 200 |  | 79.1.07 | 0 | 0 |  |  | 305 | ЭЦН | 32 | Запущен | 67 | 18 | 384 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 2023-12-23
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 К-37 | 250 | 361.3 | 4(ВА5735) | 160 |  | 54.8.12 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 18 | 384 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2023-12-23
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 К-37 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 100 |  | 2012-08-07 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 18 | 384 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-23
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 К-37 | 250 | 361.3 | 6(ВА5135М) | 80 |  | 58.8.12 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 18 | 384 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2023-12-23
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА К-9 | 250 | 361.3 | 0(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2021-02-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА К-9 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2021-02-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА К-9 | 250 | 361.3 | 2(ВА5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 603 | ЭЦН | 90 | Остановлен | 0 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2021-02-28 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА К-9 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 601 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2021-02-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА К-9 | 250 | 361.3 | 4(ВА57Ф35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2021-02-28 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА К-9 | 250 | 361.3 | 5(ВА57Ф35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2021-02-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА К-9 | 250 | 361.3 | 6(ВА 0431) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2021-02-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 13 | 160 | 231.2 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 2 | 2019-11-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 13 | 160 | 231.2 | 1(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 2 | 2019-11-03 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 118/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 13 | 160 | 231.2 | 2(ВА 0435) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 2 | 2019-11-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 13 | 160 | 231.2 | 3(ВА 5735) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 2 | 2019-11-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 13 | 160 | 231.2 | 4(ВА 5735) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 2 | 2019-11-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 13 | 160 | 231.2 | 5(ВА 5739) | 200 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 2 | 2019-11-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 13 | 160 | 231.2 | 6(ВА 5737) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 2 | 2019-11-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 13 | 160 | 231.2 | 7(ВА 5735) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 2 | 2019-11-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 13 | 160 | 231.2 | 8(ВА 5735) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 2 | 2019-11-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 626 | 250 | 361.3 | 0(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-03-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 626 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5237) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 2015-03-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 626 | 250 | 361.3 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-03-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 626 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-03-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 626 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-03-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 626 | 250 | 361.3 | 5(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-03-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 626 | 250 | 361.3 | 6(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-03-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв. 626 | 250 | 361.3 | 7(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-03-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв.-543б | 250 | 361.3 | 1(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2020-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв.-543б | 250 | 361.3 | 2(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 543б | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2020-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв.-543б | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2020-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв.-543б | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2020-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв.-543б | 250 | 361.3 | 5(АЕ 2036) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2020-11-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА скв.577 | 250 | 361.3 | 0(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА скв.577 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА скв.577 | 250 | 361.3 | 2(ВА 5139) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА скв.577 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БПА |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА скв.577 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв.-586 | 250 | 361.3 | 0(ВА5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв.-586 | 250 | 361.3 | 1(ВА5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв.-586 | 250 | 361.3 | 2(ВА5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 586 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 13 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв.-586 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв.-586 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв.-586 | 250 | 361.3 | 5(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв.-586 | 250 | 361.3 | 6(ВА 5735) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА Скв.-586 | 250 | 361.3 | 7(ВА 5735) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 13 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 20 ВЛ-6 кВ Ф-20 от П/С "ДНС Узунская" | КТПН 6/0,4кВ 25кВА "ФГУ" | 25 | 36.1 | 0(ВА 57-35) | 50 |  | 124-05-10 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 20 ВЛ-6 кВ Ф-20 от П/С "ДНС Узунская" | КТПН 6/0,4кВ 25кВА "ФГУ" | 25 | 36.1 | 1(ВА 57-35) | 31 |  | 126-05-10 | 0 | 0 |  |  | ФГУ |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 20 ВЛ-6 кВ Ф-20 от П/С "ДНС Узунская" | КТПН 6/0,4кВ 25кВА "ФГУ" | 25 | 36.1 | 2(ВА 57-35) | 20 |  | 125-05-10 | 0 | 0 |  |  | Обогрев |  | 0 |  | 5 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 20 ВЛ-6 кВ Ф-20 от П/С "ДНС Узунская" | КТПН 6/0,4кВ 25кВА "ФГУ" | 25 | 36.1 | 3(ВА 57-35) | 31 |  | 127-05-10 | 0 | 0 |  |  | Узел связи |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2022-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 2х630кВА РММ 1Т | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод-1 |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 2х630кВА РММ 1Т | 630 | 910.4 | 2(ВА 55-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 2х630кВА РММ 1Т | 630 | 910.4 | 3(ВА 55-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РП обогрев в КТП КНС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 2х630кВА РММ 1Т | 630 | 910.4 | 4(ВА 55-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Сет.насос №2 Котельная №9 |  | 18.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 2х630кВА РММ 1Т | 630 | 910.4 | 5(ВА 55-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 2х630кВА РММ 1Т | 630 | 910.4 | 6(ВА 55-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 2х630кВА РММ 1Т | 630 | 910.4 | 7(ВА 55-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ-1 ввод РММ |  | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 2х630кВА РММ 1Т | 630 | 910.4 | 8(ВА 55-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 2х630кВА РММ 1Т | 630 | 910.4 | 9(ВА 55-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 К-12 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 137-1-17 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 276 | 47 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 К-12 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 86-1-17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 47 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 К-12 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 76-1-17 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 47 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 145/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 К-12 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 125 |  | 66-1-17 | 0 | 0 |  |  | 657 |  | 0 |  | 51 | 47 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 145/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 К-12 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 59-11-10 | 0 | 0 |  |  | 254 |  | 0 |  | 60 | 47 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 К-12 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 250 |  | 101-8-11 | 0 | 0 |  |  | РЕЗ |  | 0 |  | 0 | 47 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 К-12 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 250 |  | 46-3-11 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 47 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 К-12 | 400 | 578 | 7(ВА 5139) | 630 |  | 2018-02-28 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 47 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 К-12 | 400 | 578 | 8(ВА 5237) | 320 |  | 71-1-17 | 0 | 0 |  |  | 394 |  | 0 |  | 165 | 47 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 К-12 | 400 | 578 | 9(ВА 5139) | 80 |  | 81-2-17 | 0 | 0 |  |  | УДР 658 |  | 0 |  | 0 | 47 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 К-12 | 400 | 578 | 10(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 47 | 382 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-10 | 400 | 578 | 0(ВА5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 178 | 30 | 399 | 3 | 1 | 2020-03-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-07
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-10 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 399 | 3 | 1 | 2020-03-19 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 39-07
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-10 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 594 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 30 | 399 | 3 | 1 | 2020-03-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-07
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-10 | 400 | 578 | 3(ВА5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 595 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 30 | 399 | 3 | 1 | 2020-03-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-07
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-10 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 399 | 3 | 1 | 2020-03-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-07
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-10 | 400 | 578 | 5(ВА 57ф35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 30 | 399 | 3 | 1 | 2020-03-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-07
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-11 | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 |  | 93,11,09 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 49 | 8 | 409 | 3 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-11 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 |  | 149,09,09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 409 | 3 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-11 | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 160 |  | 46,11,13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 409 | 3 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 161-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-11 | 400 | 578 | 3(ВА51-39) | 250 |  | 101,10,09 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 409 | 3 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-11 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 92,11,09 | 0 | 0 |  |  | 413 | ЭЦН | 32 |  | 49 | 8 | 409 | 3 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-11 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  | 77,11,09 | 0 | 0 |  |  | не испр |  | 0 |  | 0 | 8 | 409 | 3 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 161-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-11 | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 160 |  | 62,03,05 | 0 | 0 |  |  | 414 | ЭЦН | 32 |  | 0 | 8 | 409 | 3 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 161-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-11 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 100 |  | 108,06,06 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 8 | 409 | 3 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-12 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34/13
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-12 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 |  | 2013-05-18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34/13
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-12 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  | 75-4-13 | 0 | 0 |  |  | 658 |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34/13
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-12 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 250 |  | 85-4-13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 34/13
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-12 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 320 |  | 109-11-18 | 0 | 0 |  |  | 228 |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34/13
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-12 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 63 |  | 2013-05-08 | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34/13
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-12 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 |  | 53-4-13 | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34/13
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-24 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-24 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-24 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 827 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-24 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-24 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 829 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-24 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 809 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-24 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 571э | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-24 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-25 | 400 | 578 | 0(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 182 | 31 | 390 | 3 | 2 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-25 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 3 | 2 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-25 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 232 |  | 0 |  | 182 | 31 | 390 | 3 | 2 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-25 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 3 | 2 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-25 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 3 | 2 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-25 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | удр813 |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 3 | 2 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-25 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 3 | 2 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-31 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 198 | 34 | 391 | 3 | 1 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-31 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 391 | 3 | 1 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-31 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 432 | ЭЦН | 32 | Запущен | 47 | 34 | 391 | 3 | 1 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2023-06-11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-31 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 438 | ЭЦН | 63 | Запущен | 115 | 34 | 391 | 3 | 1 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2023-06-11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-31 | 400 | 578 | 4(АЕ2040) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 34 | 391 | 3 | 1 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-31 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 431 | ЭЦН | 32 | Запущен | 36 | 34 | 391 | 3 | 1 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2023-06-11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-31 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 391 | 3 | 1 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-31 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 34 | 391 | 3 | 1 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-50 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 84 | 14 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-50 | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 14 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-50 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 14 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-50 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 346 | ЭЦН | 36 |  | 0 | 14 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-50 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 14 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-50 | 400 | 578 | 5(ВА 51-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5003 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 84 | 14 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-50 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 | Остановлен | 0 | 14 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-50 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5001 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 14 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-50 | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 345 | ЭЦН | 45 |  | 0 | 14 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-50 | 400 | 578 | 9(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 331 |  | 0 | Остановлен | 0 | 14 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-50 | 400 | 578 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 14 | 383 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6 | 400 | 578 | 2(ВА 5239) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6 | 400 | 578 | 3(ВА51-39) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | удр |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6 | 400 | 578 | 6(ВА 5237) | 320 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146-06
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6бис | 400 | 578 | 0(1200AF) | 1200 | Встроен | н.д. | 1 | 10 | 0,5-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 217 | 37 | 395 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6бис | 400 | 578 | 1(TD-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА, УДХ |  | 5 |  | 4 | 37 | 395 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6бис | 400 | 578 | 2(TD-100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6бис | 400 | 578 | 3(TD-100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6бис | 400 | 578 | 4(TD-100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6бис | 400 | 578 | 5(TD-100N) | 400 |  | н.д. | 0 | 0 |  |  | 132 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 37 | 395 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 43 | 3 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6бис | 400 | 578 | 6(TD-400N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6бис | 400 | 578 | 7(TD-630N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6бис | 400 | 578 | 8(TD-160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6бис | 400 | 578 | 9(TD-160N) | 250 |  | н.д. | 0 | 0 |  |  | 133 | ЭЦН | 45 | Запущен | 106 | 37 | 395 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 25 | 2 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6бис | 400 | 578 | 10(TD-250N) | 250 |  | н.д. | 0 | 0 |  |  | 135 | ЭЦН | 63 | Запущен | 107 | 37 | 395 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 35 | 25 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 К-6бис | 400 | 578 | 11(TD-250N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 49 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 49 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 938 | ЭЦН | 0 | Запущен | 45 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 938 | ЭЦН | 0 | Запущен | 45 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 4(C 25) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 4 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 4(C 25) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 4 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 8(АП-50) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-112 | 400 | 578 | 8(АП-50) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 391 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-169 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | 4006 |  | 0 |  | 142 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-169 | 400 | 578 | 2(ВА 5135) | 400 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-169 | 400 | 578 | 3(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-169 | 400 | 578 | 4(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4013 |  | 0 |  | 94 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-169 | 400 | 578 | 5(ВА 5135) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3692 |  | 0 |  | 55 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-3, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-169 | 400 | 578 | 6(ВА 5135) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 5 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-233 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 70 | 12 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-233 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 100 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 12 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-233 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 100 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-233 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 3605 | ЭЦН | 0 | Запущен | 70 | 12 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-233 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-233 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-233 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-233 | 400 | 578 | 7(ВА 5739) | 400 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-233 | 400 | 578 | 8(ВА 5739) | 320 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-233 | 400 | 578 | 9(ВА 5735) | 320 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-233 | 400 | 578 | 10(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 12 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-292 | 400 | 578 | 0(CVS 630) | 630 |  | 2018 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 246 | 42 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-292 | 400 | 578 | 1(CVS 630) | 630 |  | 2018 | 8 | 0 |  |  | 2293 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 42 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-292 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 400 |  | 2018 | 1 | 0 |  |  | 2297 | ЭЦН | 0 | Запущен | 67 | 42 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-292 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 42 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-292 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 2280 | ЭЦН | 0 | Запущен | 88 | 42 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-292 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 160 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 2291 | ЭЦН | 0 | Запущен | 89 | 42 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-292 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 160 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 42 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-292 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 100 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 42 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-292 | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 100 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 42 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-292 | 400 | 578 | 9(ВА 5735) | 63 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 | 42 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 КП-292 | 400 | 578 | 10(ВА 5735) | 63 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 42 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-19 | 400 | 578 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 198/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-19 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 198/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-19 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 198/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-19 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 198/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-19 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 198/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-19 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 198/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-19 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 198/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-19 | 400 | 578 | 7(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 198/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-19 | 400 | 578 | 8(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 198/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-19 | 400 | 578 | 9(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 198/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-19 | 400 | 578 | 10(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 198/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-41 | 400 | 578 | 0(ВА53-41) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 146 | 25 | 376 | 3 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-41 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 25 | 376 | 3 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 174/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-41 | 400 | 578 | 2(А2) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 597 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 25 | 376 | 3 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 174/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-41 | 400 | 578 | 3(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 376 | 3 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-41 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 901 | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 25 | 376 | 3 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 174/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-41 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 25 | 376 | 3 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-41 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 25 | 376 | 3 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-41 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 359 | ЭЦН | 45 | Запущен | 70 | 25 | 376 | 3 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 174/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-41 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 353 | ЭЦН | 40 | Запущен | 76 | 25 | 376 | 3 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-41 | 400 | 578 | 9(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 25 | 376 | 3 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-41 | 400 | 578 | 10(ВА57-35) | 80 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 25 | 376 | 3 | 2 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-11б | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 121-12-04 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 83 | 14 | 406 | 5 | 4 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-11б | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 320 |  | 2011-06-14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 406 | 5 | 4 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-11б | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 320 |  | 96-2-09 | 0 | 0 |  |  | 647 |  | 55 |  | 83 | 14 | 406 | 5 | 4 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-11б | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 |  | 151-1-05 | 0 | 0 |  |  | удр-619 |  | 0 |  | 0 | 14 | 406 | 5 | 4 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-11б | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 182-5-10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 406 | 5 | 4 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-11б | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 |  | 152-1-05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 406 | 5 | 4 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-11б | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 25 |  | 156-1-05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 14 | 406 | 5 | 4 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-11б | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 14 | 406 | 5 | 4 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-13 | 400 | 578 | 0(LBA-165) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 60 | 10 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-13 | 400 | 578 | 1(TS 630FTU) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 211 |  | 0 |  | 0 | 10 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-13 | 400 | 578 | 2(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 231 |  | 0 |  | 0 | 10 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-13 | 400 | 578 | 3(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 800 |  | 0 |  | 0 | 10 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-13 | 400 | 578 | 4(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 210 |  | 0 |  | 60 | 10 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-13 | 400 | 578 | 5(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 10 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-13 | 400 | 578 | 6(TS 160N) | 160 | [6 empty] | рез |  | 0 |  | 0 | 10 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-13 | 400 | 578 | 7(TS 160N) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | удр |  | 0 |  | 0 | 10 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-13 | 400 | 578 | 8(TS 160N) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 499 |  | 0 |  | 0 | 10 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-14 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 3 | 2021-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68/09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-14 | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 3 | 2021-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 68/09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-14 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 3 | 2021-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 68/09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-14 | 400 | 578 | 3(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 435 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 413 | 5 | 3 | 2021-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 68/09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-14 | 400 | 578 | 4(ВА 52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 3 | 2021-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 68/09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-14 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 3 | 2021-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68/09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-14 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 3 | 2021-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68/09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-14 | 400 | 578 | 7(АП 50) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 3 | 2021-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68/09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-14 | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 3 | 2021-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68/09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-15 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-15 | 400 | 578 | 1(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-15 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 5
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-15 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-15 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-15 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 5
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-15 | 400 | 578 | 6(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 460 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-15 | 400 | 578 | 7(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 222 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-15 | 400 | 578 | 8(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-15 | 400 | 578 | 9(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-15 | 400 | 578 | 10(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 1 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-23 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 360 | 5 | 3 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-23 | 400 | 578 | 0(на шинах) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 494 | ЭЦН | 250 | Остановлен | 0 | 0 | 360 | 5 | 3 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-23 | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 360 | 5 | 3 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 101-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-23 | 400 | 578 | 2(ВА5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 360 | 5 | 3 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-23 | 400 | 578 | 3(А50) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 360 | 5 | 3 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-25 | 400 | 578 | 0(ВА5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 61 | 10 | 402 | 4 | 3 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-25 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 |  | 0 | 10 | 402 | 4 | 3 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-25 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 402 | 4 | 3 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-25 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 10 | 402 | 4 | 3 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-25 | 400 | 578 | 4(ВА57-39) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 832 | ЭЦН | 0 | Запущен | 61 | 10 | 402 | 4 | 3 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-25 | 400 | 578 | 5(ВА57-39) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 10 | 402 | 4 | 3 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-25 | 400 | 578 | 6(ВА57-39) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 10 | 402 | 4 | 3 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-25 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 10 | 402 | 4 | 3 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-29 | 400 | 578 | 0(CVS 630) | 630 |  | 2018-12-12 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 331 | 57 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-29 | 400 | 578 | 1(ВА 0436) | 63 |  | 2018-12-12 | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 57 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-29 | 400 | 578 | 2(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-29 | 400 | 578 | 3(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-29 | 400 | 578 | 4(CVS 630) | 600 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-29 | 400 | 578 | 5(CVS630F) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-29 | 400 | 578 | 6(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-29 | 400 | 578 | 7(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-29 | 400 | 578 | 8(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 57 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-29 | 400 | 578 | 9(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | бск |  | 0 |  | 0 | 57 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-29 | 400 | 578 | 10(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 441 |  | 0 |  | 331 | 57 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-31 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 57 | 380 | 5 | 3 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-31 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 380 | 5 | 3 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2023-11-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-31 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 380 | 5 | 3 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-31 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 151 | ЭЦН | 45 |  | 0 | 57 | 380 | 5 | 3 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2023-11-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-31 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 57 | 380 | 5 | 3 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2023-11-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-31 | 400 | 578 | 5(ВА5135) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 57 | 380 | 5 | 3 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-31 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 380 | 5 | 3 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2023-11-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-31 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 57 | 380 | 5 | 3 | 2022-05-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-14
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 | МРТ 2 | 2009 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 83 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 | МРТ 2 | 2009 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 83 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 3 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 3 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 | Запущен | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 | Запущен | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 5 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 5 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 48 | 21.38 | 7 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 48 | 21.38 | 7 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 30 | 10.58 | 8 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 30 | 10.58 | 8 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 9(ВА57-39) | 320 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 714 | ЭЦН | 45 | Запущен | 83 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 37 | 19.91 | 6 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 9(ВА57-39) | 320 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 714 | ЭЦН | 45 | Запущен | 83 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 37 | 19.91 | 6 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-32 | 400 | 578 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 14 | 399 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 247/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-36 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 32 | 389 | 5 | 3 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-36 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС пер |  | 0 |  | 0 | 32 | 389 | 5 | 3 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-36 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 389 | 5 | 3 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-36 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 870 | ЭЦН | 41 | Запущен | 0 | 32 | 389 | 5 | 3 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 35/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-36 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1031 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 32 | 389 | 5 | 3 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-36 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 389 | 5 | 3 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-36 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 389 | 5 | 3 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-36 | 400 | 578 | 7(ВА57-39) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 32 | 389 | 5 | 3 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-36 | 400 | 578 | 8(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 389 | 5 | 3 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 35/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-36 | 400 | 578 | 9(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 32 | 389 | 5 | 3 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-36 | 400 | 578 | 10(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 32 | 389 | 5 | 3 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-39 | 400 | 578 | 0(BH630NE) | 630 | Встроен | 2019-09-21 | 1 | 6 |  | 0,8-7 | Вводной автомат |  | 0 |  | 18 | 26 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-39 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 63 |  | 2019-09-21 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-39 | 400 | 578 | 2(BD250NE) | 250 |  | 2019-09-21 | 1 | 0 |  |  | 390 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 26 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-39 | 400 | 578 | 3(BD250NE) | 250 |  | 2019-09-21 | 1 | 0 |  |  | 391 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 26 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-39 | 400 | 578 | 4(BH630NE) | 400 |  | 2019-09-21 | 345 | 10 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-39 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 160 |  | 2019-09-21 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-39 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 160 |  | 2019-09-21 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-39 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 100 |  | 2019-09-21 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-39 | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 100 |  | 2019-09-21 | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4(БМА |  | 0 |  | 0 | 26 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-39 | 400 | 578 | 9(ВА 57-35) | 100 |  | 2019-09-21 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-39 | 400 | 578 | 10(ВА 51-35М) | 63 |  | 2019-09-21 | 0 | 0 |  |  | ШР ПРС |  | 0 |  | 18 | 26 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №2 яч.36 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-39 | 400 | 578 | 11(ВА 57-35) | 160 |  | 2019-09-21 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 26 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | --
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-49 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  | 40.10.11 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 215 | 37 | 381 | 3 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-49 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 250 |  | 2018-02-11 | 0 | 0 |  |  | 334 |  | 0 |  | 120 | 37 | 381 | 3 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 132/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-49 | 400 | 578 | 2(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 67.7.11 | 0 | 0 |  |  | 312 |  | 0 |  | 45 | 37 | 381 | 3 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 132/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-49 | 400 | 578 | 3(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 85.7.11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 381 | 3 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-49 | 400 | 578 | 4(ВА 57Ф-35) | 200 |  | 87.7.11 | 0 | 0 |  |  | 318 |  | 0 |  | 0 | 37 | 381 | 3 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-49 | 400 | 578 | 5(ВА 57Ф-35) | 160 |  | 69.7.11 | 0 | 0 |  |  | 333 |  | 0 |  | 50 | 37 | 381 | 3 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-49 | 400 | 578 | 6(ВА 57Ф-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 37 | 381 | 3 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-49 | 400 | 578 | 7(ВА 57Ф-35) | 80 |  | 63.7.11 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 37 | 381 | 3 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-69 | 400 | 578 | 0(CVS 630) | 600 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 137 | 4 | 401 | 5 | 3 | 2021-11-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-69 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 4 | 401 | 5 | 3 | 2021-11-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-69 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 4 | 401 | 5 | 3 | 2021-11-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-69 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 4 | 401 | 5 | 3 | 2021-11-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-69 | 400 | 578 | 4(CVS 630) | 600 |  |  | 0 | 0 |  |  | 169 |  | 0 |  | 0 | 4 | 401 | 5 | 3 | 2021-11-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-69 | 400 | 578 | 5(CVS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 4 | 401 | 5 | 3 | 2021-11-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-69 | 400 | 578 | 6(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 166 |  | 0 |  | 0 | 4 | 401 | 5 | 3 | 2021-11-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-69 | 400 | 578 | 7(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 168 |  | 0 |  | 0 | 4 | 401 | 5 | 3 | 2021-11-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-69 | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 4 | 401 | 5 | 3 | 2021-11-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-69 | 400 | 578 | 9(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 4 | 401 | 5 | 3 | 2021-11-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-69 | 400 | 578 | 10(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 4 | 401 | 5 | 3 | 2021-11-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-69 | 400 | 578 | 11(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 4 | 401 | 5 | 3 | 2021-11-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-6бис | 400 | 578 | 0(1200AF) | 1200 | Встроен | н.д. | 1 | 10 | 0,5-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 122 | 21 | 397 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-6бис | 400 | 578 | 1(TD-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 21 | 397 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-6бис | 400 | 578 | 2(TD-100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 21 | 397 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-6бис | 400 | 578 | 3(TD-100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 397 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-6бис | 400 | 578 | 4(TD-100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 397 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-6бис | 400 | 578 | 5(TS-400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 397 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-6бис | 400 | 578 | 6(TS-630N) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 397 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-6бис | 400 | 578 | 7(TS-160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 397 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-6бис | 400 | 578 | 8(TS-160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 397 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-6бис | 400 | 578 | 9(TS-250N) | 250 |  | н.д. | 0 | 0 |  |  | 128 | ЭЦН | 56 | Запущен | 122 | 21 | 397 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 33 | 6 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-6бис | 400 | 578 | 10(TS-250N) | 250 |  | н.д. | 0 | 0 |  |  | 134 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 21 | 397 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 61 | 6 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 К-6бис | 400 | 578 | 11(TS-100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 21 | 397 | 5 | 1 | 2022-12-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-16 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 0 | 39 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-16 | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 63 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 39 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-16 | 400 | 578 | 2(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-16 | 400 | 578 | 3(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | мачта |  | 0 |  | 0 | 39 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-16 | 400 | 578 | 4(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-16 | 400 | 578 | 5(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-16 | 400 | 578 | 6(ВА 5135) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-16 | 400 | 578 | 7(ВА 5135) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-16 | 400 | 578 | 8(ВА 5135) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1506 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 39 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-16 | 400 | 578 | 9(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1472 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 39 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-16 | 400 | 578 | 10(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-16 | 400 | 578 | 11(ВА51-39) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 39 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-16 | 400 | 578 | 12(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 39 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-233 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 83 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-233 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 100 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-233 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 100 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-233 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 3603 | ЭЦН | 0 |  | 83 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-233 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-233 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-233 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-233 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 400 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-233 | 400 | 578 | 8(ВА 5739) | 320 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-233 | 400 | 578 | 9(ВА 5739) | 320 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-233 | 400 | 578 | 10(ВА 5739) | 63 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-292 | 400 | 578 | 0(CVS 630) | 630 |  | 2018 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 457 | 31 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-292 | 400 | 578 | 1(CVS 630) | 630 |  | 2018 | 8 | 0 |  |  | 2285 | ЭЦН | 0 | Запущен | 160 | 31 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-292 | 400 | 578 | 2(CVS 400) | 400 |  | 2018 | 1 | 0 |  |  | 2289 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 104 | 31 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-292 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 2284 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 50 | 31 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-292 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 2282 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 31 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-292 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 160 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 2287 | ЭЦН | 0 | Запущен | 71 | 31 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-292 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 160 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 2281 | ЭЦН | 0 | Запущен | 72 | 31 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-292 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 400 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 2289 |  | 0 |  | 0 | 31 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-292 | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 100 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-292 | 400 | 578 | 9(ВА 5735) | 63 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 31 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-7, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-292 | 400 | 578 | 10(АЕ 2046) | 63 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 31 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 Поселок | 400 | 578 | 0(ВА55-41) | 630 | нет | 169.9.06 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 34 | 5 | 402 | 5 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 Поселок | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 320 | нет | 172.10.05 | 0 | 0 |  |  | КотельнаяНГП-4ввод1 |  | 0 | Запущен | 0 | 5 | 402 | 5 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 Поселок | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 320 | нет | 2009-07-01 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 402 | 5 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 Поселок | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 200 | нет | 37.5.07 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 402 | 5 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 Поселок | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 | нет | 184.7.05 | 0 | 0 |  |  | ОК-3,4 |  | 0 | Запущен | 34 | 5 | 402 | 5 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-41 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 200 | 34 | 381 | 5 | 1 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-41 | 400 | 578 | 1(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 364 | ЭЦН | 125 | Запущен | 200 | 34 | 381 | 5 | 1 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-41 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 34 | 381 | 5 | 1 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-41 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 34 | 381 | 5 | 1 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-41 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 381 | 5 | 1 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-41 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 34 | 381 | 5 | 1 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-41 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 34 | 381 | 5 | 1 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-41 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 34 | 381 | 5 | 1 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-41 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 34 | 381 | 5 | 1 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-41 | 400 | 578 | 9(ВА57-35) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 34 | 381 | 5 | 1 | 2022-05-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-51 (мег) | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 97 | 16 | 390 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99-10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-51 (мег) | 400 | 578 | 0(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 97 | 16 | 390 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 99-10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-51 (мег) | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 390 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99-10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-51 (мег) | 400 | 578 | 2(ВА51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1211 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 97 | 16 | 390 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99-10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-51 (мег) | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 16 | 390 | 5 | 5 | 2022-09-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99-10
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 Поселок | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 22 | 3 | 396 | 0 | 0 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 Поселок | 400 | 578 | 1(ВА 5139) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 0 | 0 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 Поселок | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Общежитие №4 Ввод-2 |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 0 | 0 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 Поселок | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | КОС |  | 0 |  | 5 | 3 | 396 | 0 | 0 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 Поселок | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Общежитие №6 |  | 0 |  | 13 | 3 | 396 | 0 | 0 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 Поселок | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Общежитие №6 |  | 0 |  | 4 | 3 | 396 | 0 | 0 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 Поселок | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВОС, арт.скважина |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 0 | 0 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 Поселок | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 0 | 0 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 Поселок | 400 | 578 | 8() | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 0 | 0 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 Поселок | 400 | 578 | 9() | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 0 | 0 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Кетовское | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 Поселок | 400 | 578 | 10() | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 396 | 0 | 0 | 2023-02-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №1 УПН | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 УПН | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 42.73 | 392 | 5 | 3 | 2011-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №1 УПН | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 УПН | 400 | 578 | 1(ВА52-39) | 400 | [6 empty] | РЩ-0,4кВ3Греющкабель |  | 0 |  | 123 | 42.73 | 392 | 5 | 3 | 2011-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №1 УПН | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 УПН | 400 | 578 | 2(ВА51-39) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 42.73 | 392 | 5 | 3 | 2011-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №1 УПН | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 УПН | 400 | 578 | 3(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | РЩ-0,4кВ2Греющкабель |  | 0 |  | 90 | 42.73 | 392 | 5 | 3 | 2011-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №1 УПН | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 УПН | 400 | 578 | 4(ВА57-39) | 250 | [6 empty] | Калорифер2РУ-6кВ1 |  | 0 |  | 32 | 42.73 | 392 | 5 | 3 | 2011-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №1 УПН | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 УПН | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | СобствнуждыРУ-6кВ |  | 0 |  | 1 | 42.73 | 392 | 5 | 3 | 2011-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | РУ 6 кВ №1 УПН | СШ 6 кВ №2 яч.23 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 УПН | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 63 | [6 empty] | Калорифер1РУ-6кВ1 |  | 0 |  | 1 | 42.73 | 392 | 5 | 3 | 2011-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-37 | 400 | 578 | 0(ВА5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-37 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 250 |  | 118.5.16 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-37 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 52.3.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-37 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 36.3.12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-37 | 400 | 578 | 4(ВА5739) | 160 | [6 empty] | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-37 | 400 | 578 | 5(ВА 5239) | 630 |  | 2016-04-09 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-37 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-37 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-37 | 400 | 578 | 9(ВА 5735) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-37 | 400 | 578 | 10(АЕ2056) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-37 | 400 | 578 | 11(АЕ2056) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-6 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 5 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-6 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 5 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-6 | 400 | 578 | 2(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 5 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-6 | 400 | 578 | 3(АЕ2046) | 20 |  |  | 0 | 0 |  |  | не исп. |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 5 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-6 | 400 | 578 | 4(ВА 5239) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 5 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-6 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 5 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-6 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 5 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА К-38 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 278 | 48 | 397 | 5 | 2 | 2020-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА К-38 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 322 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 48 | 397 | 5 | 2 | 2020-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА К-38 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 329 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 48 | 397 | 5 | 2 | 2020-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 28-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА К-38 | 400 | 578 | 3(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 953 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 48 | 397 | 5 | 2 | 2020-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 28-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА К-38 | 400 | 578 | 4(ВА 52-37) | 320 | [6 empty] | рез |  | 0 |  | 0 | 48 | 397 | 5 | 2 | 2020-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 28-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА К-38 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 48 | 397 | 5 | 2 | 2020-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 28-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА К-38 | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА, |  | 0 |  | 0 | 48 | 397 | 5 | 2 | 2020-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 28-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА К-38 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 48 | 397 | 5 | 2 | 2020-06-06 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 28-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 5 | 400 | 578 | 0(ВА53-41) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 2 | 2019-12-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | нет
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 5 | 400 | 578 | 1(ВА51) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 2 | 2019-12-19 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | нет
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 5 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 2 | 2019-12-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | нет
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 5 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5р | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 2 | 2019-12-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | нет
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 5 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 2 | 2019-12-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | нет
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 5 | 400 | 578 | 5() | 100 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 2 | 2019-12-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | нет
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Насыровская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 577 | 250 | 361.3 | 0(ВА51-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 199 | 55 | 383 | 5 | 3 | 2019-11-18 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Насыровская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 577 | 250 | 361.3 | 1(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 577 |  | 0 |  | 0 | 55 | 383 | 5 | 3 | 2019-11-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Насыровская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 577 | 250 | 361.3 | 2(ВА 5139) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 55 | 383 | 5 | 3 | 2019-11-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Насыровская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 577 | 250 | 361.3 | 3(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 55 | 383 | 5 | 3 | 2019-11-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Насыровская, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 577 | 250 | 361.3 | 4(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 55 | 383 | 5 | 3 | 2019-11-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 628 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 89,8,14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 195 | 33 | 421 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 628 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 100 |  | 97,9,14 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 33 | 421 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 628 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 125 |  | 55,9,14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 421 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 628 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 05,9,14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 421 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 628 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 54,9,14 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 33 | 421 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 628 | 400 | 578 | 5(ВА 5139) | 400 |  | 52,9,14 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 33 | 421 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 628 | 400 | 578 | 6(ВА5237) | 320 |  | 101,9,14 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 33 | 421 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 628 | 400 | 578 | 7(ВА5735) | 250 |  | 56,9,14 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 33 | 421 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 628 | 400 | 578 | 8(ВА 57ф35) | 63 |  | 99,9,14 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 33 | 421 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 628 | 400 | 578 | 9(СШ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 628 | ЭЦН | 0 | Запущен | 195 | 33 | 421 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 629 | 400 | 578 | 0(ВА5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 2 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 629 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 414 | 0 | 385 | 5 | 2 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 106/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 629 | 400 | 578 | 2(ВА 57Ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 2 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 629 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 2 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 629 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 2 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 761 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 7 | 1 | 413 | 5 | 1 | 2020-01-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 761 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 413 | 5 | 1 | 2020-01-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 761 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 200 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 413 | 5 | 1 | 2020-01-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 761 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 413 | 5 | 1 | 2020-01-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 761 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | СОТ |  | 0 |  | 7 | 1 | 413 | 5 | 1 | 2020-01-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 761 | 400 | 578 | 5(ВА 0436) | 80 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 413 | 5 | 1 | 2020-01-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв. 761 | 400 | 578 | 6(ВА 0436) | 80 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 1 | 413 | 5 | 1 | 2020-01-26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144/14
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА скв.353 | 400 | 578 | 0(ВА51-39 ) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2020-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА скв.353 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 250 |  |  | 200 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2020-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА скв.353 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 353р | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2020-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА скв.353 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС Выносной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2020-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Куст-109, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА скв.353 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2020-08-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв.-522 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 5 | 3 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв.-522 | 400 | 578 | 1(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 522 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 31 | 400 | 5 | 3 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв.-522 | 400 | 578 | 2(АЕ 204) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Остановлен | 0 | 31 | 400 | 5 | 3 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв.-522 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | СОТ |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 5 | 3 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв.-522 | 400 | 578 | 4(ВА 5135) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 5 | 3 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Скв.-522 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 5 | 3 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138-06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №2 К-22 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 271,7,05 | 11 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 357 | 39 | 373 | 5 | 1 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №2 К-22 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 250 |  | 270,7,05 | 0 | 0 |  |  | СУДР |  | 0 |  | 0 | 39 | 373 | 5 | 1 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №2 К-22 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5739) | 400 |  | 280,7,05 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 39 | 373 | 5 | 1 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №2 К-22 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 268,7,05 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 39 | 373 | 5 | 1 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №2 К-22 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5739) | 400 |  | 124,10,08 | 0 | 0 |  |  | 2010 | ЭЦН | 0 | Запущен | 281 | 39 | 373 | 5 | 1 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №2 К-22 | 630 | 910.4 | 5(ВА5735) | 160 |  | 272,7,05 | 0 | 0 |  |  | 1206 | ЭЦН | 0 | Запущен | 76 | 39 | 373 | 5 | 1 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №2 К-22 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-39) | 630 |  | 137,4,09 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 39 | 373 | 5 | 1 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №2 К-22 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 39 | 373 | 5 | 1 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179-05
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 6300 кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 0(ВА51-39) | 630 | МРТ2-МП | 2014-04-20 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 0 | 22 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/11
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 6300 кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 2(TS 630FTU) | 630 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 22 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/11
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 6300 кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 3(TS 630N) | 630 |  | 2014-04-20 | 0 | 0 |  |  | 951 | ЭЦН | 90 | Запущен | 159 | 22 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 70 | 54.95 | 1 | 53/11
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 6300 кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 53/11
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 6300 кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 400 |  | 2014-04-20 | 0 | 0 |  |  | 949 | ЭЦН | 72 | Запущен | 186 | 22 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 44 | 24.06 | 2 | 53/11
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 6300 кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 6(TS 400N) | 400 |  | 2014-04-20 | 0 | 0 |  |  | 955 | ЭЦН | 50 | Запущен | 82 | 22 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 63 | 41.67 | 1 | 53/11
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 6300 кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 7(TS 250N) | 250 |  | 2014-04-20 | 0 | 0 |  |  | 948 | ЭЦН | 50 | Запущен | 78 | 22 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/11
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 6300 кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС/КРС |  | 0 |  | 0 | 22 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/11
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 6300 кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 9(TS 160N) | 160 |  | 2014-04-20 | 0 | 0 |  |  | 922 В | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 22 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 5 | 1.68 | 3 | 53/11
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 6300 кВА №2 К-36 | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 |  | 2014-04-20 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 | Запущен | 1 | 22 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/11
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-7 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2012 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 354 | 38 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-7 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 |  | 8 | 38 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-7 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ, УДХ |  | 8 | Запущен | 0 | 38 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-7 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-7 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | нд | 0 | 0 |  |  | 1280 | ЭЦН | 80 | Запущен | 105 | 38 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 90 | 35.64 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-7 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 1206 | ЭЦН | 80 | Запущен | 156 | 38 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 92 | 12.98 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-7 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 400 |  | нд | 0 | 0 |  |  | 938 | ЭЦН | 56 | Запущен | 85 | 38 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 97 | 15.4 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-7 | 630 | 910.4 | 8(ВА57ф35) | 250 |  | нд | 0 | 0 |  |  | 939 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 38 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 32 | 24.08 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-7 | 630 | 910.4 | 9(ВА57Ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 86 | 61.82 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-7 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 320 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 38 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-7 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 38 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-49б | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 1 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 341 | 37 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-08-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-49б | 630 | 910.4 | 1(ВА 57Ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 37 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2013-08-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-49б | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 37 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2013-08-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-49б | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 347 | ЭЦН | 0 | Запущен | 252 | 37 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2013-08-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-49б | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 37 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-08-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-49б | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-08-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-49б | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 37 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-08-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-49б | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 344 | ЭЦН | 22 | Запущен | 89 | 37 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-08-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-49б | 630 | 910.4 | 8(ВА 5537) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 37 | 388 | 5 | 1 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-08-01
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-7 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2008 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 376 | 41 | 409 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-7 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 41 | 409 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-7 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 5 |  | 0 | 41 | 409 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-7 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 933 | ЭЦН | 40 | Запущен | 75 | 41 | 409 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 76 | 18.77 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-7 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 180 | ЭЦН | 70 | Запущен | 106 | 41 | 409 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 88 | 20.96 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-7 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 250 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 188 | ЭЦН | 56 | Запущен | 127 | 41 | 409 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 42 | 25.78 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-7 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 409 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 83 | 17.5 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-7 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 105 | ЭЦН | 45 | Запущен | 68 | 41 | 409 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-7 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57Ф-35) | 630 | [6 empty] | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 41 | 409 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-31 | 630 | 910.4 | 0(LВА-1600) | 1600 | Встроен | НД | 6 | 10 | 0,4-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 5 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-31 | 630 | 910.4 | 0(LВА-1600) | 1600 | Встроен | НД | 6 | 10 | 0,4-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 5 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-31 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | НСХ Азия |  | 0 |  | 87 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-31 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | НСХ Азия |  | 0 |  | 87 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-31 | 630 | 910.4 | 3(TS 250N) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 6 | Запущен | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-31 | 630 | 910.4 | 3(TS 250N) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 6 | Запущен | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-31 | 630 | 910.4 | 4(TS 160N) | 160 |  | НД | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 | Запущен | 5 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-31 | 630 | 910.4 | 4(TS 160N) | 160 |  | НД | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 | Запущен | 5 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-31 | 630 | 910.4 | 5(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-31 | 630 | 910.4 | 5(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-31 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-31 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-31 | 630 | 910.4 | 7(TD 100N) | 630 |  | НД | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-31 | 630 | 910.4 | 7(TD 100N) | 630 |  | НД | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178/09
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-7 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5343) | 1000 | МРТ 2 | 2011 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 12 | 1 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-7 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 |  | 12 | 1 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-7 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-39) | 630 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 102 "В" |  | 125 | Запущен | 0 | 1 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-7 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-7 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-7 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 934 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 1 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 16 | 7.06 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-7 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-7 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 1 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.22 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-7 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5341) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 410 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2010 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 118 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2010 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 118 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 2 | Запущен | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 2 | Запущен | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 30 | 13.42 | 2 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 30 | 13.42 | 2 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 27 | 16.34 | 3 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 27 | 16.34 | 3 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 707 | ЭЦН | 63 | Запущен | 118 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 64 | 23.71 | 1 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 707 | ЭЦН | 63 | Запущен | 118 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 64 | 23.71 | 1 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 765 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 765 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 771 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 22 | 4.44 | 3 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 771 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 22 | 4.44 | 3 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 10() | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 10() | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 11(ВА 4729) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-31 | 630 | 910.4 | 11(ВА 4729) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 12 | 401 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 0(AN-16D3) | 1600 | МРТ-2 МП | 2016 | 12 | 1 | 2015-02-01 | 0,8-1 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 0(AN-16D3) | 1600 | МРТ-2 МП | 2016 | 12 | 1 | 2015-02-01 | 0,8-1 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 10 | 1 | 2023-10-05 | 0,8-1 | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 10 | 1 | 2023-10-05 | 0,8-1 | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  | 2016 | 10 | 1 | 2023-10-05 | 0,8-1 | 751 | ЭЦН | 90 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  | 2016 | 10 | 1 | 2023-10-05 | 0,8-1 | 751 | ЭЦН | 90 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 4(ВА53-41) | 1000 |  |  | 12 | 1 | 2015-02-01 | 0,8-1 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 4(ВА53-41) | 1000 |  |  | 12 | 1 | 2015-02-01 | 0,8-1 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 10 | 1 | 2023-10-05 | 0,8-1 | 781 | ЭЦН | 66 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 10 | 1 | 2023-10-05 | 0,8-1 | 781 | ЭЦН | 66 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 10 | 1 | 2023-10-05 | 0,8-1 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 10 | 1 | 2023-10-05 | 0,8-1 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 10 | 1 | 2023-10-05 | 0,8-1 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 10 | 1 | 2023-10-05 | 0,8-1 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | QF-9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | QF-9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 9(ВА 4729) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 2 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 9(ВА 4729) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 2 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-31 | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА № 1 К-20 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 | Встроен | нд | 6000 | 10000 |  |  | ввод |  | 0 |  | 174 | 19 | 408 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА № 1 К-20 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 19 | 408 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА № 1 К-20 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | интегра |  | 0 |  | 6 | 19 | 408 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА № 1 К-20 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 19 | 408 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА № 1 К-20 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1812 |  | 0 |  | 55 | 19 | 408 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА № 1 К-20 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-1 |  | 0 |  | 0 | 19 | 408 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА № 1 К-20 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 333 | ЭЦН | 0 | Запущен | 66 | 19 | 408 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА № 1 К-20 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 336 | ЭЦН | 0 | Запущен | 47 | 19 | 408 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА № 1 К-20 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 331 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 19 | 408 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА № 1 К-20 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 19 | 408 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 335 | 36 | 385 | 5 | 4 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 59/18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 67,7,18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 385 | 5 | 4 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 59/18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 400 |  | 62,7,18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 385 | 5 | 4 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 630 |  | 60,7,18 | 0 | 0 |  |  | 558 | ЭЦН | 0 | Запущен | 250 | 36 | 385 | 5 | 4 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 320 |  | 63,7,18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 385 | 5 | 4 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 250 |  | 66,7,18 | 0 | 0 |  |  | 582 | ЭЦН | 36 | Запущен | 85 | 36 | 385 | 5 | 4 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 160 |  | 65,7,18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 385 | 5 | 4 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 125 |  | 48,7,18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 385 | 5 | 4 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 100 |  | 57,7,18 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 36 | 385 | 5 | 4 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 80 |  | 53.7 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 36 | 385 | 5 | 4 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-14 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 2014-07-07 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2021-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-14 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5239) | 630 |  | 2014-08-20 | 0 | 0 |  |  | 255 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2021-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 71/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-14 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5239) | 400 |  | 2014-08-23 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2021-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-14 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5239) | 320 |  | 2014-08-24 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2021-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 71/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-14 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2014-04-04 | 0 | 0 |  |  | 526 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2021-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-14 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 160 |  | 40-1-14 | 0 | 0 |  |  | 411 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2021-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-14 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  | 87-3-09 | 0 | 0 |  |  | 230 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2021-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-14 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 160 |  | 98-11-18 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2021-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-14 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 100 |  | 51-7-14 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2021-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-14 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5135) | 63 |  | 110-5-14 | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2021-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-22 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 480 | 52 | 374 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-22 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА | 0 | 0 |  | 0 | 52 | 374 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-22 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 52 | 374 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-22 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1206 | ЭЦН | 0 |  | 69 | 52 | 374 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-22 | 630 | 910.4 | 4(ВА5735) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 640 | ЭЦН | 0 |  | 66 | 52 | 374 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-22 | 630 | 910.4 | 5(ВА5739) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1160 | ЭЦН | 0 |  | 345 | 52 | 374 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-22 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 52 | 374 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-22 | 630 | 910.4 | 7(ВА5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 52 | 374 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-23 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 33 | 391 | 5 | 1 | 2020-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-23 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 391 | 5 | 1 | 2020-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-23 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 554 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 391 | 5 | 1 | 2020-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-23 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 684 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 33 | 391 | 5 | 1 | 2020-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-23 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 33 | 391 | 5 | 1 | 2020-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-23 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 486 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 33 | 391 | 5 | 1 | 2020-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-23 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 33 | 391 | 5 | 1 | 2020-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-23 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5739) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 33 | 391 | 5 | 1 | 2020-07-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-25б | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 527 | 0 | 384 | 5 | 4 | 2021-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-25б | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 40 | [6 empty] | БМА |  | 2 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 4 | 2021-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-25б | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | удрх |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 4 | 2021-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-25б | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 4 | 2021-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-25б | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 4 | 2021-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-25б | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 4 | 2021-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-25б | 630 | 910.4 | 6(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 495 | ЭЦН | 0 | Запущен | 527 | 0 | 384 | 5 | 4 | 2021-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-25б | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 4 | 2021-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-25б | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 4 | 2021-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-26 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 379 | 41 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-26 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 41 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-26 | 630 | 910.4 | 2(ВА5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-26 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 614бис | ЭЦН | 180 | Запущен | 379 | 41 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-26 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-26 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 41 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-26 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-26 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-26 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-27 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 2 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 64 | 7 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-27 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 400 | [6 empty] | рез |  | 0 |  | 0 | 7 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-27 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1083 |  | 0 |  | 64 | 7 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-27 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-27 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-27 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1084 |  | 45 |  | 0 | 7 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-27 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 7 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-27 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-27 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5135) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-27 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БДР |  | 0 |  | 0 | 7 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-27 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 7 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-27 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 25 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-27 | 630 | 910.4 | 12(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 7 | 382 | 5 | 5 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-3 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2020-12-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2020-12-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-3 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 635 | ЭЦН | 80 |  | 74 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2020-12-13 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2023-11-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-3 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 634 | ЭЦН | 0 | Запущен | 114 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2020-12-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-3 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2020-12-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2020-12-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2020-12-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-3 | 630 | 910.4 | 7(ВА5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2020-12-13 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2023-11-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-3 | 630 | 910.4 | 8(ВА5735) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2020-12-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-30 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 1 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 187 | 20 | 393 | 4 | 4 | 2020-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-30 | 630 | 910.4 | 1(ВА5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 20 | 393 | 4 | 4 | 2020-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-30 | 630 | 910.4 | 2(ВА5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 393 | 4 | 4 | 2020-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-30 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 393 | 4 | 4 | 2020-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-30 | 630 | 910.4 | 4(ВА5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 159 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 20 | 393 | 4 | 4 | 2020-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-30 | 630 | 910.4 | 5(ВА5139) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 459 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 20 | 393 | 4 | 4 | 2020-01-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 1(ВА 53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2008 | 1 | 8 | 2023-10-02 | 0,4-1,1 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 1(ВА 53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2008 | 1 | 8 | 2023-10-02 | 0,4-1,1 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 2(ВА57Ф35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 2(ВА57Ф35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 | Запущен | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 | Запущен | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 710 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 710 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 630 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 706 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 122 | 40.78 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 630 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 706 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 122 | 40.78 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-31 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 413 | 5 | 5 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2001 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 222 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2001 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 222 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 2(АП-50Б) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 2(АП-50Б) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 52 | 27.98 | 6 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 52 | 27.98 | 6 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-37) | 400 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 768 | ЭЦН | 63 | Запущен | 132 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-37) | 400 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 768 | ЭЦН | 63 | Запущен | 132 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 764 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 43 | 17.7 | 8 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 764 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 43 | 17.7 | 8 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 760 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 56 | 14.82 | 9 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 760 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 56 | 14.82 | 9 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 766 | ЭЦН | 40 | Запущен | 85 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 33 | 16.01 | 8 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 766 | ЭЦН | 40 | Запущен | 85 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 33 | 16.01 | 8 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 |  | 5 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/09
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 |  | 5 | 24 | 399 | 3 | 2 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148/09
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32бис | 250 | 361.3 | 0(AN 0603-06N) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,5-1 | 0,5-10 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32бис | 250 | 361.3 | 2(TS 630N FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32бис | 250 | 361.3 | 3(TS 630N) | 630 |  |  | 7 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32бис | 250 | 361.3 | 4(TS 630N) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | скв.5985 | ЭЦН | 140 | Запущен | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 7 | 3.54 | 2
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32бис | 250 | 361.3 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | скв.5984 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 29 | 17.65 | 1
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32бис | 250 | 361.3 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32бис | 250 | 361.3 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32бис | 250 | 361.3 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32бис | 250 | 361.3 | 9(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32бис | 250 | 361.3 | 10(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32бис | 250 | 361.3 | 11(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1 | 1,5-10 | П.М. |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-32бис | 250 | 361.3 | 12(TD 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 5 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-33 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2008 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 223 | 24 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-33 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 | Запущен | 8 | 24 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-33 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ №3 |  | 2 |  | 0 | 24 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-33 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 29 | 14.07 | 8 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-33 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-33 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 1334 | ЭЦН | 40 | Запущен | 50 | 24 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 70 | 15.44 | 7 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-33 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 1385 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 24 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-33 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 727 | ЭЦН | 45 | Запущен | 74 | 24 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 50 | 15.44 | 5 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-33 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 1383 | ЭЦН | 70 | Запущен | 91 | 24 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 93 | 54.14 | 5 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-33 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 24 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/08
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-34 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2008 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 324 | 35 | 396 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-34 | 630 | 910.4 | 2(ВА57ф-35) | 100 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 5 | Запущен | 2 | 35 | 396 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-34 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 35 | 396 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-34 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 198 | ЭЦН | 63 | Запущен | 123 | 35 | 396 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 38 | 12.74 | 7
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-34 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 35 | 396 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 78 | 46.78 | 6
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-34 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 35 | 396 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-34 | 630 | 910.4 | 7(ВА57ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 6 |  | 0 | 35 | 396 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-34 | 630 | 910.4 | 8(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 35 | 396 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-34 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 400 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 192 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 35 | 396 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 111 | 53.65 | 4
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-34 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 731 | ЭЦН | 56 | Запущен | 85 | 35 | 396 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 88 | 42.69 | 5
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-34 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 199 | ЭЦН | 63 | Запущен | 114 | 35 | 396 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 80 | 53.27 | 4
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-34 | 630 | 910.4 | 12(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 35 | 396 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-35 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16-S-3РС) | 1600 | МРТ2-МП | нд | 1 | 16 | 0.4-1 | 2016-04-01 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 268 | 29 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-07
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-35 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0.8-1 | 2023-10-05 | БСК |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-07
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-35 | 630 | 910.4 | 3(TS 630N) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0.8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-07
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-35 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2023-11-07
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-35 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 400 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 901 | ЭЦН | 63 | Запущен | 90 | 29 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 83 | 35.87 | 3 | 2023-11-07
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-35 | 630 | 910.4 | 6(TS 400N) | 300 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 908 | ЭЦН | 63 | Запущен | 81 | 29 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 75 | 45.64 | 1 | 2023-11-07
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-35 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 909 | ЭЦН | 63 | Запущен | 85 | 29 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 70 | 30.96 | 2 | 2023-11-07
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-35 | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-07
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-35 | 630 | 910.4 | 9(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ №1.2 |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-07
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-35 | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 12 | 29 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-07
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-35 | 630 | 910.4 | 11(TD 100N) | 63 | [6 empty] | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 29 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-07
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 531 | 58 | 394 | 5 | 1 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 1(А3710) | 400 | [6 empty] | резерв | 0 | 0 |  | 0 | 58 | 394 | 5 | 1 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 2(А3796) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 58 | 394 | 5 | 1 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2023-10-18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 840 | ЭЦН | 63 | Запущен | 83 | 58 | 394 | 5 | 1 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 58 | 394 | 5 | 1 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | мачта |  | 0 |  | 0 | 58 | 394 | 5 | 1 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 2023-10-18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БДР,бма |  | 0 |  | 0 | 58 | 394 | 5 | 1 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 7(АЕ2056) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 58 | 394 | 5 | 1 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 8(АП-50) | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 58 | 394 | 5 | 1 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-36 | 630 | 910.4 | 9() | 0 |  |  | 0 | 0 | на шинах |  | 1032 |  | 0 |  | 448 | 58 | 394 | 5 | 1 | 2022-05-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-37 | 630 | 910.4 | 0(ВА5341) | 1000 |  | 190.9.05 | 1 | 3 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 450 | 49 | 372 | 5 | 1 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-37 | 630 | 910.4 | 1(ВА5735) | 160 |  | 187.9.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 372 | 5 | 1 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 237-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-37 | 630 | 910.4 | 2(ВА5735) | 160 |  | 227.9.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 372 | 5 | 1 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-37 | 630 | 910.4 | 3(ВА5735) | 250 |  | 188.9.05 | 0 | 0 |  |  | 316 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 49 | 372 | 5 | 1 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-37 | 630 | 910.4 | 4(ВА5139) | 630 |  | 198.9.05 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 49 | 372 | 5 | 1 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 237-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-37 | 630 | 910.4 | 5(ВА5237) | 320 |  | 182.9.05 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 49 | 372 | 5 | 1 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-37 | 630 | 910.4 | 6(ВА57ф35) | 160 |  | 64.9.05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 372 | 5 | 1 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-37 | 630 | 910.4 | 7(ВА57ф35) | 100 |  | 65.10.05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 49 | 372 | 5 | 1 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-37 | 630 | 910.4 | 8(ВА5735) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 49 | 372 | 5 | 1 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-37 | 630 | 910.4 | 9() | 0 |  |  | 0 | 0 | на шинах |  | 689 | ЭЦН | 0 | Запущен | 450 | 49 | 372 | 5 | 1 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-4 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 86 | 9 | 410 | 5 | 2 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-4 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 410 | 5 | 2 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-4 | 630 | 910.4 | 2(EZC 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 410 | 5 | 2 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-4 | 630 | 910.4 | 3(EZC 400) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 410 | 5 | 2 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-4 | 630 | 910.4 | 4(EZC 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 410 | 5 | 2 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-4 | 630 | 910.4 | 5(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 537 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 9 | 410 | 5 | 2 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-4 | 630 | 910.4 | 6(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 9 | 410 | 5 | 2 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-4 | 630 | 910.4 | 7(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 9 | 410 | 5 | 2 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/17
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-4 | 630 | 910.4 | 8(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 9 | 410 | 5 | 2 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/17
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-42 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 397 | 5 | 2 | 2021-02-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-42 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 4 | 0 | 397 | 5 | 2 | 2021-02-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-42 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 2 | 2021-02-02 | 0 |  | 11 | 0.49 | 10 | 58/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-42 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 2 | 2021-02-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-42 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 2 | 2021-02-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-42 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 2 | 2021-02-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-42 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 2 | 2021-02-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-42 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 2 | 2021-02-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-42 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | БСК160кВАр |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 2 | 2021-02-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-42 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 2 | 2021-02-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-43 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 2015-07-05 | 1 | 2 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 309 | 33 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-43 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57ф35) | 100 |  | 62.8.15 | 0 | 0 |  |  | удх |  | 0 |  | 0 | 33 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 104/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-43 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 400 |  | 69.9.13 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 33 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 104/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-43 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  | 38.8.15 | 0 | 0 |  |  | 1059 |  | 0 |  | 235 | 33 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-43 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 2014-03-30 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 33 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-43 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 160 |  | 104.1.14 | 0 | 0 |  |  | 1069 |  | 0 |  | 74 | 33 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-43 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 320 |  | 41.8.15 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 33 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-43 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5135) | 250 |  | 111.3.15 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 33 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-43 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57ф35) | 125 |  | 2015-09-03 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 33 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-43 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 63 |  | 151.7.10 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 33 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-49 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5543) | 1000 |  | 33.3.15 | 6 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 623 | 68 | 371 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-49 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5739) | 320 |  | 63.2.08 | 0 | 0 |  |  | 451 |  | 0 |  | 270 | 68 | 371 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-49 | 630 | 910.4 | 2(TD 100N) | 40 |  | 54.3.15 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 68 | 371 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 33/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-49 | 630 | 910.4 | 3(TS 250N) | 250 |  | 41.3.15 | 0 | 0 |  |  | 327 |  | 0 |  | 80 | 68 | 371 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 33/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-49 | 630 | 910.4 | 4(TS 250N) | 250 |  | 42.3.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 68 | 371 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-49 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 630 |  | 83.11.18 | 0 | 0 |  |  | 325 |  | 0 |  | 223 | 68 | 371 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-49 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 |  | 39.3.15 | 0 | 0 |  |  | 326 |  | 0 |  | 50 | 68 | 371 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-49 | 630 | 910.4 | 7(TS 250N) | 250 |  | 57.3.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 68 | 371 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-49 | 630 | 910.4 | 8(TD 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 68 | 371 | 5 | 3 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/15
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-5 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 7 | 1 | 2023-10-02 | 0,4-1,1 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 349 | 38 | 407 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-5 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 0 | 38 | 407 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-5 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1523 | ЭЦН | 50 | Запущен | 65 | 38 | 407 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Селективный | 66 | 32.48 | 2
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-5 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 137 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 38 | 407 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Селективный | 32 | 22.41 | 4
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-5 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57ф35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 154 | ЭЦН | 54 | Запущен | 77 | 38 | 407 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Селективный | 73 | 18.03 | 2
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-5 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1544 | ЭЦН | 45 | Запущен | 72 | 38 | 407 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Селективный | 44 | 32.99 | 2
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-5 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 153 | ЭЦН | 45 | Запущен | 67 | 38 | 407 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Селективный | 52 | 29.81 | 3
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-5 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 162 | ЭЦН | 63 | Запущен | 68 | 38 | 407 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Селективный | 126 | 41.12 | 1
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-5 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57ф35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 138 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 38 | 407 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 4
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-5 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 38 | 407 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-51 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2008 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 87 | 9 | 405 | 5 | 2 | 2022-10-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-51 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 2 | 2022-10-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-51 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1552 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 9 | 405 | 5 | 2 | 2022-10-12 | 0 |  | 17 | 11.61 | 0 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-51 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 4222 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 9 | 405 | 5 | 2 | 2022-10-12 | 0 |  | 34 | 14.09 | 1 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-51 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 2 | 2022-10-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-51 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 4223 | ЭЦН | 63 | Запущен | 87 | 9 | 405 | 5 | 2 | 2022-10-12 | 0 |  | 50 | 23.95 | 1 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-51 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩР БНДР |  | 10 | Запущен | 0 | 9 | 405 | 5 | 2 | 2022-10-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-51 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 | Запущен | 0 | 9 | 405 | 5 | 2 | 2022-10-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-51 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК160кВАр |  | 0 | Остановлен | 0 | 9 | 405 | 5 | 2 | 2022-10-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-51 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 2 | 2022-10-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-52 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 273 | 29 | 388 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-52 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 29 | 388 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-52 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 29 | 388 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-52 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-39) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 388 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-52 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 388 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-52 | 630 | 910.4 | 5(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 388 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-52 | 630 | 910.4 | 6(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 388 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-52 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 388 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-52 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5237) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 244 | ЭЦН | 0 | Запущен | 273 | 29 | 388 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-52 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 388 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-52 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 388 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-52 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 388 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-52 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 388 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-52 | 630 | 910.4 | 13(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 29 | 388 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53-05
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-54 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2010 | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 3 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-54 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 ПРС |  | 25 | Запущен | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 66 | 22.06 | 1 | 114/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-54 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 15 | Запущен | 3 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-54 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1247 |  | 45 | Запущен | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-54 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-54 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 310 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 24 | 6.12 | 2 | 114/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-54 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 315 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 20 | 11.75 | 0 | 114/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-54 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | с/р №9 | 0 | 0 |  |  | 309 | ЭЦН | 50 | Запущен | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 64 | 19.64 | 2 | 114/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-54 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК160кВАр |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-54 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-56 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2010 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 68 | 7 | 416 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-56 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1480 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 7 | 416 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 15 | 3.31 | 0 | 56/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-56 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 416 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 27 | 9.93 | 1 | 56/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-56 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | демонтирован |  | 0 |  | 0 | 7 | 416 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 31 | 14.9 | 1 | 56/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-56 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 7 | 416 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-56 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 3098 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 7 | 416 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-56 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 4228 |  | 70 |  | 0 | 7 | 416 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-56 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 294 | ЭЦН | 45 | Запущен | 68 | 7 | 416 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 8 | 4.99 | 2 | 56/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-56 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 7 | 416 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-56 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 7 | 416 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3A) | 1600 | Встроен | 2014 | 1 | 1 | 0,4-1 | 0,7-1 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 319 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3A) | 1600 | Встроен | 2014 | 1 | 1 | 0,4-1 | 0,7-1 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 319 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 3(TS 630N) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 3(TS 630N) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3118 | ЭЦН | 56 | Запущен | 115 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 22 | 9.18 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3118 | ЭЦН | 56 | Запущен | 115 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 22 | 9.18 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 400 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3108 | ЭЦН | 45 | Запущен | 58 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 66 | 18.05 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 400 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 3108 | ЭЦН | 45 | Запущен | 58 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 66 | 18.05 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 6(TS 400N) | 300 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 1579 | ЭЦН | 50 | Запущен | 74 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 6(TS 400N) | 300 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 1579 | ЭЦН | 50 | Запущен | 74 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 7(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 7(TS 250N) | 250 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | Резерв | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 160 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 4235 | ЭЦН | 40 | Запущен | 69 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 11 | 8.3 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 160 |  | 2014 | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 4235 | ЭЦН | 40 | Запущен | 69 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 11 | 8.3 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 9(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | АВ-12 |  | 0 |  | 0 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 9(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | АВ-12 |  | 0 |  | 0 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 1 | Запущен | 3 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 1 | Запущен | 3 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 11(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 11(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 12(ВА47-53) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-57бис | 630 | 910.4 | 12(ВА47-53) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 35 | 424 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 0 | 0 | 0(ВА 53-43) | 0 | МРТ 2 |  | 1 | 8 |  |  | Ввод |  | 0 | Запущен | 0 | 12 | 404 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2008 | 1 | 8 | 0,4-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 338 | 37 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 0 | 0 | 1(ВА 52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 12 | 404 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЯУО |  | 0 |  | 0 | 37 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 0 | 0 | 2(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 12 | 404 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 0 | 0 | 3(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 12 | 404 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 37 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 0 | 0 | 4(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 12 | 404 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 0 | 0 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 12 | 404 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 1320 | ЭЦН | 50 | Запущен | 85 | 37 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 65 | 28.87 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 0 | 0 | 6(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 12 | 404 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 125 | ЭЦН | 70 | Запущен | 138 | 37 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 79 | 38.18 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 0 | 0 | 7(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 64 |  | 0 | Запущен | 95 | 12 | 404 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 1366 | ЭЦН | 56 | Запущен | 53 | 37 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 40 | 18.7 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 0 | 0 | 8(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 12 | 404 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 131 | ЭЦН | 45 | Запущен | 62 | 37 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 52 | 25.23 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 0 | 0 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 | Остановлен | 0 | 12 | 404 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-6 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 37 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-61 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2010 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 146 | 16 | 413 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-05
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-61 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 | Запущен | 0 | 16 | 413 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-05
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-61 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 386 | ЭЦН | 36 | Запущен | 83 | 16 | 413 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 10 | 6.05 | 2 | 2023-10-05
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-61 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 395 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 16 | 413 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 20 | 8.36 | 2 | 2023-10-05
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-61 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС/КРС |  | 20 |  | 0 | 16 | 413 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 63 | 9.72 | 2 | 2023-10-05
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-61 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 250 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 2969 |  | 40 | Запущен | 0 | 16 | 413 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-05
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-61 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 382 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 16 | 413 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 100 | 50.45 | 1 | 2023-10-05
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-61 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 4101 | ЭЦН | 32 | Запущен | 63 | 16 | 413 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 27 | 10.64 | 2 | 2023-10-05
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-61 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 16 | 413 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 45 | 23.62 | 2 | 2023-10-05
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-61 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 16 | 413 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-05
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-62 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2010 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 55.58 | 379 | 5 | 4 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-62 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 | Запущен | 1 | 55.58 | 379 | 5 | 4 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-62 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 451 | ЭЦН | 45 | Запущен | 64 | 55.58 | 379 | 5 | 4 | 2022-08-29 | 0 |  | 36 | 14.29 | 1 | 152/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-62 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-№11 |  | 5 | Запущен | 0 | 55.58 | 379 | 5 | 4 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-62 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 55.58 | 379 | 5 | 4 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-62 | 630 | 910.4 | 6(ВА57ф35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 55.58 | 379 | 5 | 4 | 2022-08-29 | 0 |  | 31 | 1.2 | 1 | 152/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-62 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 55.58 | 379 | 5 | 4 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-62 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1082 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 55.58 | 379 | 5 | 4 | 2022-08-29 | 0 |  | 39 | 13.07 | 2 | 152/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-62 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1004 | ЭЦН | 80 | Запущен | 137 | 55.58 | 379 | 5 | 4 | 2022-08-29 | 0 |  | 56 | 19.26 | 1 | 152/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-62 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 55.58 | 379 | 5 | 4 | 2022-08-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-66 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 87 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-66 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1666 | ЭЦН | 0 | Запущен | 47 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-66 | 630 | 910.4 | 2(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1665 | ЭЦН | 0 | Запущен | 40 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-66 | 630 | 910.4 | 3(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-66 | 630 | 910.4 | 4(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1668 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-66 | 630 | 910.4 | 5(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-66 | 630 | 910.4 | 6(CVS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-66 | 630 | 910.4 | 7(CVS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-66 | 630 | 910.4 | 8(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-66 | 630 | 910.4 | 9(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-66 | 630 | 910.4 | 10(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | мачта |  | 0 |  | 0 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-66 | 630 | 910.4 | 11(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-66 | 630 | 910.4 | 12(ВА 0436) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 32 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-69 | 630 | 910.4 | 0(ВА-53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-03
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-69 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-03
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-69 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-03
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-69 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-03
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-69 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-03
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-69 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-03
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-69 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-03
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-69 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-03
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-69 | 630 | 910.4 | 8(СШ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 915В | ЭЦН | 360 | Запущен | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-03
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-8 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 284.7.05 | 1 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 578 | 63 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-8 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 63 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-8 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 160 |  | 189.7.05 | 0 | 0 |  |  | БМА,БДР |  | 0 |  | 0 | 63 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-8 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 63 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180/05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-8 | 630 | 910.4 | 4(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  | 0 |  | 578 | 63 | 390 | 5 | 2 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180/05
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-86 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S) | 1600 | Встроен | нет данных | 1 | 10 | 0,7-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 292 | 32 | 402 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-86 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  | нет данных | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | БСК |  | 0 |  | 0 | 32 | 402 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-86 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  | нет данных | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 2780 | ЭЦН | 125 | Запущен | 220 | 32 | 402 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 252 | 7 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-86 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  | нет данных | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 402 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-86 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  | нет данных | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 402 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-86 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 300 |  | нет данных | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 402 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-86 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 |  | нет данных | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 2788 | ЭЦН | 36 | Запущен | 72 | 32 | 402 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 38 | 12 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-86 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  | нет данных | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 402 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-86 | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 160 |  | нет данных | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | УДХ |  | 0 |  | 0 | 32 | 402 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-86 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 100 |  | нет данных | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | БМА |  | 0 |  | 0 | 32 | 402 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 К-86 | 630 | 910.4 | 10(TD 100N) | 63 |  | нет данных | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 32 | 402 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 61 | 377 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 61 | 377 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 61 | 377 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 61 | 377 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | 206 | ЭЦН 180кВт | 180 | Запущен | 380 | 61 | 377 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА53-41) | 1000 | [6 empty] | БСК | 0 | 0 | Запущен | 183 | 61 | 377 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 4 |  |  | ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1494 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1498 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1500 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1501 | ЭЦН | 133 | Остановлен | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1503 | ЭЦН | 28 | Остановлен | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1499 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-16 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 411 | 5 | 2 | 2022-06-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/15
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 0(AN 1610) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 101 | 11 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 1(TD 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 11 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 2(TD 100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 4(TS 1000N) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 292 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 11 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 289 | ЭЦН | 63 | Запущен | 101 | 11 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 7(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 8(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 9(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 293 | ЭЦН | 80 |  | 0 | 11 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 10(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 11(IS 60N) | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 12(IS 60N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-29 | 630 | 910.4 | 13(TD 100) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 30 |  | 0 | 11 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 78 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 2 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 250 | [6 empty] | резерв | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 234 | ЭЦН 125 | 0 | Остановлен | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 5(ВА04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН 45кВт | 0 | Запущен | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 6(ВА04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 231 | ЭЦН | 0 | Запущен | 78 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 7(ВА04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН 63кВт | 0 | Запущен | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 8(ВА04-36) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 9(ВА04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-3 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШК.,КРС |  | 0 |  | 0 | 8 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 74 | 378 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 1() | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 74 | 378 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 200 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 74 | 378 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 74 | 378 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | 246 | ЭЦН 200кВт | 200 | Запущен | 316 | 74 | 378 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-39) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 74 | 378 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-39) | 400 | [6 empty] | 244 | ЭЦН 90кВт | 90 | Запущен | 221 | 74 | 378 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 7(ВА51-39) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 74 | 378 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-4 | 630 | 910.4 | 8(ВА51-39) | 320 | [6 empty] | 243 | ЭЦН 90кВт | 90 | Запущен | 140 | 74 | 378 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 0(ВА 52-41) | 0 | нет |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57р35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БДР |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 823 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Прожекторная мачта |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-7 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-8 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 62 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-8 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 62 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-8 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | 302 | ЭЦН 45кВт | 45 | Запущен | 90 | 62 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-8 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | БМА |  | 4 |  | 1 | 62 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-8 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 500 | [6 empty] | 424 | ЭЦН 180кВт | 180 | Запущен | 390 | 62 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-8 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 62 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-8 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 62 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-8 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | 439 | ЭЦН | 63 | Запущен | 89 | 62 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-8 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 62 | 388 | 5 | 3 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-9 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 61 | 376 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-9 | 630 | 910.4 | 1(ВА04-36) | 160 | [6 empty] | 458 | ЭЦН,45кВт | 45 | Запущен | 90 | 61 | 376 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-9 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 | [6 empty] | 463 | ЭЦН,45кВт | 45 | Запущен | 103 | 61 | 376 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-9 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 250 | [6 empty] | скв.448 | ЭЦН | 45 | Запущен | 74 | 61 | 376 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-9 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 61 | 376 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-9 | 630 | 910.4 | 5(ВА04-36) | 400 | [6 empty] | 457 | ЭЦН 90кВт | 90 | Запущен | 100 | 61 | 376 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-9 | 630 | 910.4 | 6(ВА04-36) | 400 | [6 empty] | 465 | ЭЦН 45кВт | 45 | Остановлен | 0 | 61 | 376 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-9 | 630 | 910.4 | 7(ВА04-36) | 320 | [6 empty] | 469 | ЭЦН 45кВт | 45 | Запущен | 96 | 61 | 376 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-9 | 630 | 910.4 | 8(ВА04-36) | 320 | [6 empty] | скв.469 | ЭЦН | 45 | Запущен | 96 | 61 | 376 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 КП-9 | 630 | 910.4 | 9(ВА 0436) | 320 | [6 empty] | БСК-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 61 | 376 | 5 | 5 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-113 |  | 0 | 0(ВА 5341) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2023-05-01 | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв 139 |  | 0 |  | 240 | 37 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 320 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 320 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 100 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | скв 4В |  | 0 |  | 105 | 37 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 250 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 250 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | скв 130 |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 160 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 160 |  | 2023-05-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 37 | 395 | 5 | 3 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-11 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 55,7,09 | 7 | 25 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 568 | 62 | 407 | 3 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-11 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57ф35) | 250 |  | 53,10,10 | 0 | 0 |  |  | 643 |  | 45 |  | 0 | 62 | 407 | 3 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 179/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-11 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 185,9,10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 62 | 407 | 3 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-11 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57ф35) | 125 |  | 34,10,10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 62 | 407 | 3 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-11 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 100 |  | 103,9,10 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 62 | 407 | 3 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-11 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 63 |  | 57,10,10 | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 62 | 407 | 3 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-11 | 630 | 910.4 | 6(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 619 |  | 0 |  | 568 | 62 | 407 | 3 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-24 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 3 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 5 | 0 | 401 | 3 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-24 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5237) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 3 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-24 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 3 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-24 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 3 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-24 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 5 | 0 | 401 | 3 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-24 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 3 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-24 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 3 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-24 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 3 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-24 | 630 | 910.4 | 63(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | освещение |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 3 | 1 | 2020-07-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/11
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-25бис | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 2 | 2021-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-25бис | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 2 | 2021-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-25бис | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 2 | 2021-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-25бис | 630 | 910.4 | 3(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 576 | ЭЦН | 160 | Остановлен | 0 | 0 | 385 | 5 | 2 | 2021-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-25бис | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 686 | ЭЦН | 65 | Остановлен | 0 | 0 | 385 | 5 | 2 | 2021-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-25бис | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 514б | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 0 | 385 | 5 | 2 | 2021-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-25бис | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 2 | 2021-02-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186/06
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-26 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 252 | 27 | 395 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-26 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 395 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-26 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 395 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-26 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 629б |  | 90 |  | 170 | 27 | 395 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-26 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 27 | 395 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-26 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 27 | 395 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-26 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 27 | 395 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-26 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 573б |  | 63 |  | 55 | 27 | 395 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-26 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 137 |  | 32 |  | 27 | 27 | 395 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-26 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 27 | 395 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-27 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 4 | 2 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 480 | 52 | 368 | 5 | 4 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-27 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 40 | [6 empty] | рез |  | 0 |  | 0 | 52 | 368 | 5 | 4 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-27 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 52 | 368 | 5 | 4 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-27 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1087 |  | 32 |  | 85 | 52 | 368 | 5 | 4 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-27 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 52 | 368 | 5 | 4 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-27 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 63 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 52 | 368 | 5 | 4 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-27 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 52 | 368 | 5 | 4 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-27 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 52 | 368 | 5 | 4 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-27 | 630 | 910.4 | 8(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 693 |  | 250 |  | 395 | 52 | 368 | 5 | 4 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-32 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 56,12,12 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 305 | 33 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-06-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-32 | 630 | 910.4 | 1(ВА5735) | 40 |  | 84,9,04 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 33 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-06-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-32 | 630 | 910.4 | 2(ВА5735) | 100 |  | 07,12,12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-06-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-32 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 630 |  | 126,1,13 | 0 | 0 |  |  | 455 |  | 0 |  | 221 | 33 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-06-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-32 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 50,10,12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-06-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-32 | 630 | 910.4 | 5(ВА5735) | 250 |  | 100,1,13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-06-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-32 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57Ф-35) | 200 |  | 26,11,12 | 0 | 0 |  |  | 156 |  | 0 |  | 84 | 33 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-06-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-32 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 400 |  | 117,1,13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-06-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-32 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5237) | 320 |  | 79,1,13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 33 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-06-01
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Мыхпай, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-32 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 63 |  | 116,1,13 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 33 | 378 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-06-01
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-33 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5641) | 1000 | МРТ 2 | 2008 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 140 | 15 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-33 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | ПМ-1 |  | 6 |  | 0 | 15 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-33 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 38 | 5.03 | 0 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-33 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 723 | ЭЦН | 45 | Запущен | 72 | 15 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 48 | 14.82 | 7 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-33 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | скв.770 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 15 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-33 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-33 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-33 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 725 | ЭЦН | 56 | Запущен | 68 | 15 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 80 | 17.64 | 7 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-33 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-33 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 30 | 9.26 | 8 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-33 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 15 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-35 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | нд | 1 | 10 | 0.4-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 215 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-35 | 630 | 910.4 | 2(ВА04-36) | 160 |  | нд | 0 | 0 |  |  | РЩ БНДР |  | 2 |  | 0 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-35 | 630 | 910.4 | 3(ВА04-36) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-35 | 630 | 910.4 | 4(ВА04-36) | 250 |  | нд | 0 | 0 |  |  | 906 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 70 | 31.92 | 1
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-35 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-35 | 630 | 910.4 | 6(ВА 04-36) | 400 |  | нд | 0 | 0 |  |  | 897 | ЭЦН | 63 | Запущен | 106 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 45 | 21.93 | 1
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-35 | 630 | 910.4 | 7(ВА 04-36) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-35 | 630 | 910.4 | 8(ВА 04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-35 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 320 |  | нд | 0 | 0 |  |  | 911 | ЭЦН | 63 | Запущен | 109 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 77 | 37.35 | 2
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-35 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-37 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 41.06.05 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 144 | 15 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-37 | 630 | 910.4 | 1(ВА5237) | 400 |  | 66.11.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-37 | 630 | 910.4 | 2(ВА5237) | 250 |  | 208.2.05 | 0 | 0 |  |  | 688 |  | 0 | Запущен | 0 | 15 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 116-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-37 | 630 | 910.4 | 3(ВА5735) | 250 |  | 2005-06-03 | 0 | 0 |  |  | не раб |  | 0 |  | 0 | 15 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 116-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-37 | 630 | 910.4 | 4(ВА5735) | 100 |  | 114.11.05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 15 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-37 | 630 | 910.4 | 5(ВА5735) | 200 |  | 2005-06-09 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 15 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-37 | 630 | 910.4 | 6(ВА5735) | 200 |  | 2005-06-07 | 0 | 0 |  |  | 315 | ЭЦН | 0 | Запущен | 72 | 15 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-37 | 630 | 910.4 | 7(ВА5735) | 125 |  | 2016-07-10 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 15 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-37 | 630 | 910.4 | 8(ВА5735) | 160 |  | 2005-06-06 | 0 | 0 |  |  | не раб |  | 0 |  | 0 | 15 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-37 | 630 | 910.4 | 9(ВА5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 116-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-37 | 630 | 910.4 | 10(ВА5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 312 | ЭЦН | 45 | Запущен | 72 | 15 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-37 | 630 | 910.4 | 11(ВА5735) | 160 |  | 2005-06-05 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 15 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 116-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-37 | 630 | 910.4 | 12(А3716) | 100 |  | 254.5.05 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 15 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 116-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-37 | 630 | 910.4 | 13(АЕ2056) | 100 |  | 2005-06-12 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 15 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-39 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 340 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-39 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-39 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57Ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 334 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-39 | 630 | 910.4 | 3(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 328 | ЭЦН | 45 | Запущен | 75 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-39 | 630 | 910.4 | 4(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 751 | ЭЦН | 45 | Запущен | 60 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-39 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 321 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 92 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-39 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 926 | ЭЦН | 28 | Запущен | 48 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-39 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57Ф-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 317 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 65 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-39 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-39 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс- выносной |  | 0 |  | 0 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-39 | 630 | 910.4 | 10(ВА51-35) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-39 | 630 | 910.4 | 11(TD 63N) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 37 | 384 | 5 | 2 | 2022-05-17 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-4 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 122 | 13 | 410 | 5 | 3 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-4 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Дачи СОТ |  | 0 |  | 11 | 13 | 410 | 5 | 3 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-4 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 410 | 5 | 3 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-4 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 534 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 13 | 410 | 5 | 3 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-4 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 13 | 410 | 5 | 3 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-4 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 535 | ЭЦН | 28 | Остановлен | 0 | 13 | 410 | 5 | 3 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-4 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 13 | 410 | 5 | 3 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-4 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 13 | 410 | 5 | 3 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-4 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 13 | 410 | 5 | 3 | 2020-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-43 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 05.20.19 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 285 | 31 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-43 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5135) | 100 |  | 44.12.19 | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-43 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5135) | 125 |  | 42.12.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 60-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-43 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5135) | 160 |  | 66.12.19 | 0 | 0 |  |  | 1067 | ЭЦН | 0 | Запущен | 68 | 31 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 60-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-43 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  | 79.12.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-43 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 250 |  | 2019-12-13 | 0 | 0 |  |  | 1045 | ЭЦН | 0 | Запущен | 70 | 31 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-43 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 320 |  | 64.12.19 | 0 | 0 |  |  | 1058 | ЭЦН | 0 | Запущен | 147 | 31 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-43 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 400 |  | 74.12.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-43 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 160 |  | 65.12.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-43 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 100 |  | 97.12.19 | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 31 | 390 | 5 | 3 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60-04
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2008-03-01 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 271 | 29 | 412 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52Ф35) | 100 |  | 2008-03-01 | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 25 | Запущен | 0 | 29 | 412 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52Ф35) | 250 |  | 2008-03-01 | 0 | 0 |  |  | 1521 | ЭЦН | 36 | Запущен | 0 | 29 | 412 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Неселективный | 41 | 20.97 | 3
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2008-03-01 | 0 | 0 |  |  | 158 | ЭЦН | 63 | Запущен | 103 | 29 | 412 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Неселективный | 76 | 20.78 | 1
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 |  | 2008-03-01 | 0 | 0 |  |  | 146 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 29 | 412 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Неселективный | 56 | 39.51 | 1
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  | 2008-03-01 | 0 | 0 |  |  | 149 | ЭЦН | 110 | Запущен | 168 | 29 | 412 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Неселективный | 125 | 5.51 | 4
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  | 2008-03-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 412 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 160 |  | 2008-03-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 412 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Неселективный | 58 | 17.9 | 1
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 8(на шинах) | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  | 612 |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 160 |  | 2008-03-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 412 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-39) | 320 |  | 2008-03-01 | 0 | 0 |  |  | 151 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 29 | 412 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Неселективный | 50 | 24.7 | 3
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-5 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 63 |  | 2008-03-01 | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 29 | 412 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-51 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2010 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 235 | 25 | 408 | 5 | 4 | 2022-10-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-51 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1742 | ЭЦН | 40 | Запущен | 69 | 25 | 408 | 5 | 4 | 2022-10-12 | 0 |  | 45 | 16.67 | 1 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-51 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1551 | ЭЦН | 45 | Запущен | 80 | 25 | 408 | 5 | 4 | 2022-10-12 | 0 |  | 40 | 19.58 | 1 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-51 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1470 | ЭЦН | 45 | Запущен | 86 | 25 | 408 | 5 | 4 | 2022-10-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-51 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 25 | 408 | 5 | 4 | 2022-10-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-51 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1549 | ЭЦН | 5 | Запущен | 0 | 25 | 408 | 5 | 4 | 2022-10-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-51 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 408 | 5 | 4 | 2022-10-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-51 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1468 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 25 | 408 | 5 | 4 | 2022-10-12 | 0 |  | 30 | 17.12 | 1 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-51 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК160кВАр |  | 0 | Остановлен | 0 | 25 | 408 | 5 | 4 | 2022-10-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-51 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 25 | 408 | 5 | 4 | 2022-10-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-52 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 132 | 14 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 236-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-52 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 240 | ЭЦН | 0 | Запущен | 47 | 14 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 236-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-52 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 236-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-52 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 249 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 14 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 236-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-52 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 243 | ЭЦН | 0 | Запущен | 85 | 14 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 236-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-52 | 630 | 910.4 | 5(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 236-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-53, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-52 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 14 | 391 | 5 | 2 | 2019-10-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 236-05
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-54 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2010 | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 16 | 418 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-54 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1230 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 16 | 418 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 10 | 3.09 | 2 | 113/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-54 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 2931 | ЭЦН | 60 |  | 67 | 16 | 418 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-54 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Запущен | 0 | 16 | 418 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 27 | 5.72 | 2 | 113/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-54 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 311 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 16 | 418 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-54 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 кВ БНДР |  | 15 |  | 0 | 16 | 418 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 13 | 5.81 | 2 | 113/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-54 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 418 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 18 | 5.72 | 2 | 113/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-54 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1228 | ЭЦН | 45 | Запущен | 84 | 16 | 418 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 70 | 31.3 | 1 | 113/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-54 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК160кВАр |  | 0 | Остановлен | 0 | 16 | 418 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-54 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 16 | 418 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-56 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 | МРТ 2 | 2010 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-56 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 15 | Запущен | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-56 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 10 | Остановлен | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-56 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 3058 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 7 | 0.93 | 2 | 51/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-56 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-56 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-56 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-56 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1249 |  | 56 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 18 | 5.06 | 2 | 51/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-56 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | БСК160кВАр |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-56 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-39) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2022-09-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51/10
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-6 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 1 | 8 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 22 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-6 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 | 22 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-6 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС, Пр. мачта |  | 0 |  | 0 | 22 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-6 | 630 | 910.4 | 3(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-6 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 62 |  | 0 |  | 104 | 22 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-6 | 630 | 910.4 | 5(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 65 |  | 0 |  | 0 | 22 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-6 | 630 | 910.4 | 6(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 61 |  | 0 |  | 95 | 22 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-6 | 630 | 910.4 | 7(ВА 04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-6 | 630 | 910.4 | 8(ВА 04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-6 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 22 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-61 | 630 | 910.4 | 0(AN-06D3-06H) | 1600 | МРТ-2 МП | нд | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 44 | 4 | 416 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-61 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 4 | 416 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-61 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 630 |  | нд | 0 | 0 |  |  | 1221В | ЭЦН | 110 | Запущен | 0 | 4 | 416 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-61 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 4 | 416 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-61 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  | нд | 0 | 0 |  |  | Мегионгелогия |  | 100 |  | 0 | 4 | 416 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-61 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4100 | ЭЦН | 56 | Запущен | 44 | 4 | 416 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 36 | 27.18 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-61 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 |  | нд | 0 | 0 |  |  | 1304 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 4 | 416 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-61 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  | нд | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Запущен | 0 | 4 | 416 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 31 | 11.35 | 1
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-61 | 630 | 910.4 | 8(TS160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ№10 |  | 0 |  | 0 | 4 | 416 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-61 | 630 | 910.4 | 9(TD 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 4 | 416 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-61 | 630 | 910.4 | 10(ВА47-29) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 4 | 416 | 5 | 3 | 2023-01-31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-62 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 1 | 2010 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 19 | 397 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-62 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 10 |  | 0 | 19 | 397 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-62 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 397 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 23 | 5.07 | 2 | 154/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-62 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 2818 | ЭЦН | 45 | Запущен | 86 | 19 | 397 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 5 | 0.71 | 0 | 154/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-62 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 924 | ЭЦН | 56 | Запущен | 90 | 19 | 397 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 89 | 21.19 | 1 | 154/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-62 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 397 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-62 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 19 | 397 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-62 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 397 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-62 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  | 210 | 0 | 0 |  |  | 450 | ЭЦН | 56 | Запущен | 0 | 19 | 397 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 47 | 19.48 | 2 | 154/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.№15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-62 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 19 | 397 | 5 | 3 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-69 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 | МРТ 2 | 2009 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 223 | 24 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-04
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-69 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ,шк.ПРС |  | 0 |  | 0 | 24 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-04
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-69 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ№12,13 |  | 10 |  | 0 | 24 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-04
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-69 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 3786 | ЭЦН | 70 | Запущен | 0 | 24 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 20 | 6.93 | 1 | 2023-10-04
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-69 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 11 | 7.24 | 1 | 2023-10-04
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-69 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 588 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 24 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 25 | 5.93 | 1 | 2023-10-04
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-69 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-04
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-69 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 2688 | ЭЦН | 54 | Запущен | 130 | 24 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 1 | 0.31 | 1 | 2023-10-04
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-69 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 24 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 15 | 9.09 | 1 | 2023-10-04
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-69 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 748 | ЭЦН | 56 | Запущен | 93 | 24 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 19 | 10.99 | 1 | 2023-10-04
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-69 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК 160кВАр |  | 0 |  | 0 | 24 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-04
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-69 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 24 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-04
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-69 | 630 | 910.4 | 12(ВА 47-63) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР скв588 |  | 5 |  | 0 | 24 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-04
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-69 | 630 | 910.4 | 13(ВА 47-63) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 5 |  | 0 | 24 | 397 | 5 | 1 | 2023-01-29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-04
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-75 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S) | 1600 | МРТ 2 | нд | 1 | 4 | 0.8-1 | 2015-02-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-75 | 630 | 910.4 | 2(TS-630) | 630 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-75 | 630 | 910.4 | 3(TS-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-75 | 630 | 910.4 | 4(TS-400) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-75 | 630 | 910.4 | 5(TS-400) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-75 | 630 | 910.4 | 6(TS-250) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-75 | 630 | 910.4 | 7(TS-160) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 20 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2022-05-11 | 0 |  | 10 | 7.96 | 0 | 65/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-75 | 630 | 910.4 | 8(TS-160) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 743 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2022-05-11 | 0 |  | 25 | 7.47 | 2 | 65/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-75 | 630 | 910.4 | 9(TD-100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 8 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Салманов", ТР-р 35/6 кВ № №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-75 | 630 | 910.4 | 10(TD-100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2022-05-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-86 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S) | 1600 | Встроен | н.д. | 1 | 10 | 0,3-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 525 | 57 | 403 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-86 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | БСК |  | 0 |  | 0 | 57 | 403 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-86 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 403 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-86 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  | н.д. | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 2790 | ЭЦН | 45 | Запущен | 145 | 57 | 403 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 44 | 13 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-86 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  | н.д. | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 2781 | ЭЦН | 100 | Запущен | 235 | 57 | 403 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 178 | 19 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-86 | 630 | 910.4 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 403 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-86 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 250 |  | н.д. | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | 2787 | ЭЦН | 50 | Запущен | 145 | 57 | 403 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 20 | 9 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-86 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | резерв |  | 0 |  | 0 | 57 | 403 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-86 | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 160 |  |  | 1 | 10 | 0,8-1 | 2023-10-05 | КРС/ПРС |  | 0 |  | 0 | 57 | 403 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-86 | 630 | 910.4 | 9(TS 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 57 | 403 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-86 | 630 | 910.4 | 10(TS 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 57 | 403 | 5 | 3 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-94 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S) | 1600 | МРТ2-МП | 2012 | 1 | 8 | 2023-01-04 | 2023-10-08 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 0 | 25 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-94 | 630 | 910.4 | 1(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 25 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-94 | 630 | 910.4 | 2(TS 630N) | 630 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 9406 | ЭЦН | 100 | Запущен | 106 | 25 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 90 | 70.41 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-94 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  | 2012 | 1 | 10 | 2023-01-08 | 2023-10-05 | 2744 | ЭЦН | 80 | Запущен | 0 | 25 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 27 | 8.31 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-94 | 630 | 910.4 | 4(TS 250N) | 300 |  | 2012 | 1 | 8 | 2023-01-08 | 2023-10-05 | 2743 | ЭЦН | 63 | Запущен | 110 | 25 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-94 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 2746 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 25 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-94 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 30 | 15.03 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-94 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-94 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4кВ №1 |  | 40 |  | 0 | 25 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-94 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 7 | 25 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-94 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 5 |  | 10 | 25 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-94 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 25 | 396 | 5 | 3 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 18 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 18 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 18 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН 63кВт | 0 | Запущен | 0 | 18 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв | ЭЦН 90 кВт | 0 | Запущен | 0 | 18 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 209 |  | 0 |  | 166 | 18 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 18 | 384 | 5 | 3 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-06
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-130 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 | МРТ | 2022-05-15 | 1 | 10 | 0,36-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 652 | 71 | 361 | 5 | 4 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-130 | 630 | 910.4 | 1(BD250NE305) | 250 | встроенный | 2022-05-15 | 250 | 35 | 100-250 | 0,35-2,5 | Резерв |  | 0 |  | 0 | 71 | 361 | 5 | 4 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-130 | 630 | 910.4 | 2(BD250NE305) | 250 | встроенный | 2022-05-15 | 250 | 35 | 100-250 | 0,35-2,5 | 1138 |  | 54 | Запущен | 26 | 71 | 361 | 5 | 4 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-130 | 630 | 910.4 | 3(BH630NE305) | 630 | встроенный | 2022-05-15 | 630 | 7 | 250-630 | 0,8-7 | 1135 |  | 125 | Запущен | 211 | 71 | 361 | 5 | 4 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-130 | 630 | 910.4 | 4(BH630NE305) | 400 | встроенный | 2022-05-15 | 400 | 5 | 160-400 | 0,5-6 | 1133 |  | 128 | Запущен | 122 | 71 | 361 | 5 | 4 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-130 | 630 | 910.4 | 5(BH630NE305) | 400 | встроенный | 2022-05-15 | 400 | 1 | 160-400 | 0,5-6 | 1112 |  | 90 | Запущен | 96 | 71 | 361 | 5 | 4 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-130 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 320 |  | 38.7.22 | 0 | 0 |  |  | 1121 |  | 70 | Запущен | 103 | 71 | 361 | 5 | 4 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-130 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 160 |  | 2022-05-15 | 0 | 0 |  |  | Городок МУБР |  | 60 | Запущен | 86 | 71 | 361 | 5 | 4 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-130 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 100 |  | 2022-05-15 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 71 | 361 | 5 | 4 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-130 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 100 |  | 2022-05-15 | 0 | 0 |  |  | Вагон суперинтенданта |  | 10 |  | 8 | 71 | 361 | 5 | 4 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-130 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  | 2022-05-15 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 71 | 361 | 5 | 4 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-130 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 100 |  | 2022-05-15 | 0 | 0 |  |  | Шлейф на АВ №12 ПРС |  | 0 |  | 0 | 71 | 361 | 5 | 4 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-130 | 630 | 910.4 | 12(ВА 51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 71 | 361 | 5 | 4 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №8 | РУ 6 кВ Покамасовское | СШ 6 кВ №1 яч.12 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-130 | 630 | 910.4 | 13(ВА 57-35) | 250 |  | 2022-05-15 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 71 | 361 | 5 | 4 | 2023-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-16 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 0 |  |  | 1 | 10 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 144 | 15 | 395 | 5 | 3 | 2021-03-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-16 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 15 | 395 | 5 | 3 | 2021-03-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-16 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Прожеторная мачта |  | 0 |  | 0 | 15 | 395 | 5 | 3 | 2021-03-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-16 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 395 | 5 | 3 | 2021-03-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-16 | 630 | 910.4 | 4(BD 250) | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | скв 160 | ЭЦН | 0 | Запущен | 59 | 15 | 395 | 5 | 3 | 2021-03-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-16 | 630 | 910.4 | 5(BD 250) | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 395 | 5 | 3 | 2021-03-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-16 | 630 | 910.4 | 6(BD 630) | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 395 | 5 | 3 | 2021-03-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-16 | 630 | 910.4 | 7(BD 630) | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 395 | 5 | 3 | 2021-03-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-16 | 630 | 910.4 | 8(BD 630) | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 395 | 5 | 3 | 2021-03-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-16 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв 164 | ЭЦН | 0 | Запущен | 84 | 15 | 395 | 5 | 3 | 2021-03-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-16 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 395 | 5 | 3 | 2021-03-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-16 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 15 | 395 | 5 | 3 | 2021-03-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС Узунская, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-16 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 15 | 395 | 5 | 3 | 2021-03-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-29 | 630 | 910.4 | 0(ABS 1203E) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-29 | 630 | 910.4 | 1(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-29 | 630 | 910.4 | 2(TD 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-29 | 630 | 910.4 | 3(TD 100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-29 | 630 | 910.4 | 4(TD 100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-29 | 630 | 910.4 | 5(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-29 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-29 | 630 | 910.4 | 7(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-29 | 630 | 910.4 | 8(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-29 | 630 | 910.4 | 9(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-29 | 630 | 910.4 | 10(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-29 | 630 | 910.4 | 11(IS 60N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-29 | 630 | 910.4 | 12(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-29 | 630 | 910.4 | 13(TD 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 30 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 4 | 2022-05-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 82 | 374 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | БМА |  | 4 |  | 3 | 82 | 374 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 82 | 374 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | 262 | ЭЦН 45кВт | 45 | Запущен | 0 | 82 | 374 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | 260 | ЭЦН 90кВт | 90 | Запущен | 192 | 82 | 374 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | 204 | ЭЦН 125кВт | 125 | Запущен | 209 | 82 | 374 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | 204 |  | 0 |  | 160 | 82 | 374 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 7(ВА51-39) | 400 | [6 empty] | 258 | ЭЦН 63кВт | 63 | Запущен | 0 | 82 | 374 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-4 | 630 | 910.4 | 8(ВА51-39) | 320 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 168 | 82 | 374 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-15 | 630 | 910.4 | 0(ва53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-15 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 142/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-15 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-15 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 221 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 142/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-15 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-15 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-15 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142/08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-22 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 170 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 211-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-22 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | БСК | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 211-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-22 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 541 | ЭЦН | 160 |  | 0 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 211-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-22 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 981 | ЭЦН | 45 |  | 62 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 211-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-22 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1095 | ЭЦН | 32 |  | 108 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 211-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-22 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 18 | 385 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 211-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-27 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 10 | 2 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 394 | 43 | 380 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-27 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 43 | 380 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-27 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 43 | 380 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-27 | 630 | 910.4 | 3(ВА5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 43 | 380 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-27 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1060 |  | 220 |  | 394 | 43 | 380 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-27 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 43 | 380 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-27 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 43 | 380 | 5 | 4 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2008 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 264 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2008 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 264 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 772 | ЭЦН | 54 | Запущен | 0 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 46 | 0 | 0 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 772 | ЭЦН | 54 | Запущен | 0 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 46 | 0 | 0 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 24 | 19.14 | 8 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 24 | 19.14 | 8 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 763 | ЭЦН | 54 | Запущен | 85 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 44 | 17.23 | 0 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 763 | ЭЦН | 54 | Запущен | 85 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 44 | 17.23 | 0 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 713 | ЭЦН | 56 | Запущен | 90 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 36 | 12.07 | 9 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 713 | ЭЦН | 56 | Запущен | 90 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 36 | 12.07 | 9 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 758 | ЭЦН | 63 | Запущен | 89 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2008 | 0 | 0 |  |  | 758 | ЭЦН | 63 | Запущен | 89 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 239/08
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-32 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 28 | 393 | 5 | 3 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 239/08
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-33 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 | МРТ 2 | 2016 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 261 | 28 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-33 | 630 | 910.4 | 0() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 261 | 28 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-33 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | ООО"МУБР" |  | 50 | Запущен | 75 | 28 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-33 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 2 |  | 0 | 28 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-33 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-33 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 1386 | ЭЦН | 50 | Запущен | 87 | 28 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-33 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 773 | ЭЦН | 80 | Запущен | 99 | 28 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 43 | 10.62 | 9 | 2023-09-10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-33 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 761 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 28 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 43 | 22.76 | 5 | 2023-09-10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-33 | 630 | 910.4 | 8() | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 | Запущен | 0 | 28 | 382 | 5 | 4 | 2022-12-18 | 0 |  | 115 | 22.31 | 6 | 2023-09-10
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-34 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 | МРТ 2 |  | 8 | 1 | 2023-10-02 | 0,4-1,1 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 480 | 52 | 395 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69/14
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-34 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 | Запущен | 5 | 52 | 395 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69/14
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-34 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 52 | 395 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69/14
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-34 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5341) | 1000 | МРТ 2 |  | 8 | 1 | 2023-10-02 | 0,4-1,1 | 729 | ЭЦН | 160 | Запущен | 240 | 52 | 395 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69/14
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-34 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 195 | ЭЦН | 45 | Запущен | 80 | 52 | 395 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 43 | 20.1 | 5 | 69/14
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-34 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 52 | 395 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69/14
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-34 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 10 | Запущен | 1 | 52 | 395 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69/14
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-34 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 148 | ЭЦН | 45 | Запущен | 72 | 52 | 395 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69/14
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-34 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 194 | ЭЦН | 45 | Запущен | 82 | 52 | 395 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 93 | 11.48 | 6 | 69/14
с/р №9 | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2 | СШ 6 кВ №2 яч.№2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-34 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ 4х60 |  | 0 |  | 0 | 52 | 395 | 5 | 3 | 2022-12-10 | 0 |  | 100 | 32.63 | 4 | 69/14
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-5 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 0 | МРТ-2 |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-5 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-5 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 142 | ЭЦН | 71 | Запущен | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 37 | 19.52 | 3 | 38/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-5 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-5 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-5 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-5 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 59 | 18.68 | 0 | 38/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-5 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-5 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК160кВАр |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-5 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57Ф-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-5 | 630 | 910.4 | 10(СШ-0,4кВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 350 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38/10
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-6 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2012-08-01 | 1 | 5 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 47 | 383 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0 | 237/08
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-6 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-10,11,12 |  | 4 |  | 0 | 47 | 383 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0 | 237/08
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-6 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | ПМ |  | 0 |  | 0 | 47 | 383 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0 | 237/08
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-6 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2008-07-01 | 0 | 0 |  |  | 124 | ЭЦН | 63 | Запущен | 125 | 47 | 383 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 | Неселективный | 72 | 4 | 0 | 237/08
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-6 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  | 2008-07-01 | 0 | 0 |  |  | 8В | ЭЦН | 140 | Запущен | 150 | 47 | 383 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0 | 237/08
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-6 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 47 | 383 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0 | 237/08
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-6 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2008-07-01 | 0 | 0 |  |  | 123 | ЭЦН | 56 | Запущен | 80 | 47 | 383 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 | Неселективный | 64 | 8 | 0 | 237/08
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-6 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 2008-07-01 | 0 | 0 |  |  | 1344 | ЭЦН | 56 | Запущен | 75 | 47 | 383 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 | Неселективный | 64 | 5 | 0 | 237/08
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-6 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК160кВАр |  | 0 |  | 0 | 47 | 383 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0 | 237/08
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-6 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 47 | 383 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0 | 237/08
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-6 | 630 | 910.4 | 10(ВА 47-63) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 5 |  | 0 | 47 | 383 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0 | 237/08
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-6 | 630 | 910.4 | 11(ВА 47-63) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 47 | 383 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0 | 237/08
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 К-6 | 630 | 910.4 | 12(ВА 47-63) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 47 | 383 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 | Неселективный | 0 | 0 | 0 | 237/08
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 34 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 34 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 34 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 211 | ЭЦН | 140 | Запущен | 280 | 34 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 34 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 34 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК | 0 | 0 |  | 0 | 34 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-1 | 630 | 910.4 | 8(ВА52-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШК.,ШР |  | 0 |  | 0 | 34 | 392 | 5 | 3 | 2022-05-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-06
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-4 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-4 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | КРС |  | 0 |  | 1 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 200 | [6 empty] | НСС |  | 10 |  | 36 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-4 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | СНС |  | 30 |  | 12 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-4 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | 276 | ЭЦН,54кВт | 54 | Запущен | 95 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-4 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | 259 | ЭЦН 90кВт | 90 | Запущен | 143 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-4 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 | [8 empty] | 0 | Запущен | 0 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-4 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-22 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 677 | 74 | 386 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-22 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | бдр 1095 | 0 | 0 |  | 0 | 74 | 386 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-22 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 986 | ЭЦН | 0 |  | 54 | 74 | 386 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-22 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 524 | ЭЦН | 0 |  | 441 | 74 | 386 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-22 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 568 | ЭЦН | 125 |  | 182 | 74 | 386 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-22 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 74 | 386 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-22 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 74 | 386 | 5 | 3 | 2021-11-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-26 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 533 | 58 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-26 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 58 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-26 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 616Б | ЭЦН | 0 | Запущен | 130 | 58 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-26 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 679 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 58 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-26 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 630б | ЭЦН | 45 | Запущен | 167 | 58 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-26 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 675 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 58 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-26 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 642 | ЭЦН | 0 | Запущен | 181 | 58 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-26 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 592в | ЭЦН | 32 | Запущен | 55 | 58 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-26 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 58 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-26 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 58 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-26 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 58 | 408 | 5 | 3 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2010 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 392 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 2 | 2010 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 392 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 5 | Запущен | 0 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 5 | Запущен | 0 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Запущен | 0 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 40 | 18.06 | 6 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Запущен | 0 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 40 | 18.06 | 6 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1220 | ЭЦН | 63 | Запущен | 102 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 22 | 7.47 | 9 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1220 | ЭЦН | 63 | Запущен | 102 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 22 | 7.47 | 9 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 775 | ЭЦН | 54 | Запущен | 0 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 775 | ЭЦН | 54 | Запущен | 0 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-37) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 717 | ЭЦН | 45 | Запущен | 73 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-37) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 717 | ЭЦН | 45 | Запущен | 73 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 755 | ЭЦН | 50 | Запущен | 103 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 42 | 17.89 | 6 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 755 | ЭЦН | 50 | Запущен | 103 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 42 | 17.89 | 6 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1291 | ЭЦН | 70 | Запущен | 114 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 48 | 20.32 | 6 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1291 | ЭЦН | 70 | Запущен | 114 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 48 | 20.32 | 6 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 762 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 762 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/10
с/р №9 | ПС 35/6 кВ "Норкин", ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-32 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 43 | 399 | 5 | 4 | 2023-01-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-5 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 | 2010-04-01 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-5 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2010-04-01 | 0 | 0 |  |  | АВ №9, БНДР |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-5 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2010-04-01 | 0 | 0 |  |  | 141 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-5 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-39) | 630 |  | 2010-04-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-5 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 400 |  | 2010-04-01 | 0 | 0 |  |  | 1562 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-5 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  | 2010-04-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-5 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2010-04-01 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-5 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  | 2010-04-01 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-5 | 630 | 910.4 | 8(ВА 4763) | 16 |  | 2010-04-01 | 0 | 0 |  |  | БНДР скв.191 |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/10
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 К-5 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2023-01-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/10
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-27 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 2 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 615 | 67 | 380 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-27 | 630 | 910.4 | 1(ВА5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1073 |  | 0 |  | 536 | 67 | 380 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-27 | 630 | 910.4 | 2(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 67 | 380 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-27 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1085 |  | 0 |  | 0 | 67 | 380 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-27 | 630 | 910.4 | 4(ВА5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1082 |  | 0 |  | 79 | 67 | 380 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-27 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 67 | 380 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-27 | 630 | 910.4 | 6(АП 50) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 67 | 380 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-27 | 630 | 910.4 | 7(ВА5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 67 | 380 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-37 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 176 | 19 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-37 | 630 | 910.4 | 1(ВА5735) | 100 |  | 178,11,04 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 9 | 19 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-37 | 630 | 910.4 | 2(ВА5735) | 160 |  | 169,11,04 | 0 | 0 |  |  | 985 | ЭЦН | 0 | Запущен | 67 | 19 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 164-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-37 | 630 | 910.4 | 3(ВА5735) | 160 |  | 167,11,04 | 0 | 0 |  |  | резерв, |  | 0 |  | 0 | 19 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-37 | 630 | 910.4 | 4(ВА5237) | 320 |  | 183,11,04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-37 | 630 | 910.4 | 5(ВА5237) | 320 |  | 181,11,04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-37 | 630 | 910.4 | 6(ВА5238) | 500 |  | 268,9,05 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-37 | 630 | 910.4 | 7(ВА5735) | 100 |  | 189,11,04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 164-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-37 | 630 | 910.4 | 8(ВА5735) | 250 |  | 187,11,04 | 0 | 0 |  |  | 984 | ЭЦН | 45 | Запущен | 100 | 19 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-37 | 630 | 910.4 | 9(ВА5735) | 250 |  | 186,11,04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 164-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-37 | 630 | 910.4 | 10(ВА5735) | 250 |  | 185,11,04 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 19 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-37 | 630 | 910.4 | 11(ВА5735) | 160 |  | 199,11,04 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 19 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-37 | 630 | 910.4 | 12(ВА5735) | 160 |  | 170,11,04 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 19 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-37 | 630 | 910.4 | 13(ВА5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС вынос |  | 0 |  | 0 | 19 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 К-37 | 630 | 910.4 | 14(ВА57-35) | 63 |  | 177,11,04 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 19 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-04
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-27 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 1 | 3 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 389 | 42 | 388 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-27 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5739) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1086 |  | 0 |  | 70 | 42 | 388 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-27 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5739) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1080 |  | 0 |  | 90 | 42 | 388 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-27 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5739) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | пост опер. |  | 0 |  | 12 | 42 | 388 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-27 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1072 |  | 0 |  | 87 | 42 | 388 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-27 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1061 |  | 0 |  | 130 | 42 | 388 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-27 | 630 | 910.4 | 6(АП 50) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 42 | 388 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-27 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 42 | 388 | 5 | 5 | 2022-06-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-6 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ 5 | 2016 | 1 | 8 | 0,36-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 26 | 385 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н28/10
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-6 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 385 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н28/10
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-6 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 385 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н28/10
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-6 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 250 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | р.173 | ЭЦН | 70 | Запущен | 100 | 26 | 385 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 |  | 40 | 14.11 | 0 | н28/10
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-6 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 385 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н28/10
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-6 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 1367 | ЭЦН | 90 | Запущен | 140 | 26 | 385 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 |  | 110 | 4 | 0 | н28/10
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-6 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 385 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н28/10
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-6 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 385 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н28/10
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-6 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | БСК160кВАр |  | 0 |  | 0 | 26 | 385 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н28/10
с/р №9 | РУ 6 кВ КНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 К-6 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 26 | 385 | 5 | 1 | 2022-09-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н28/10
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА ДНС-2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА ДНС-2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-1 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА ДНС-2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА ДНС-2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА ДНС-2 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА ДНС-2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-3; КИП; |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА ДНС-2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА ДНС-2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА ДНС-2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-1 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА ДНС-2 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЩСУ-2 |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА ДНС-2 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 1 | 2021-11-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-13б | 630 | 910.4 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-13б | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 490 | ЭЦН | 125 | Остановлен | 0 | 0 | 403 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-13б | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 215 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 403 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-13б | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-13б | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 492 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 403 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-13б | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-13б | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 213 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 403 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-13б | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-13б | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 403 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-13б | 630 | 910.4 | 9(TD 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 5 | 2 | 2021-03-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-17 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2020-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-17 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2020-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 2023-12-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-17 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2020-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 2023-12-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-17 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 664 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2020-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 2023-12-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-17 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2020-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-17 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 665 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2020-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 2023-12-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-17 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2020-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 2023-12-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-17 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2020-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-17 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 633 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2020-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-17 | 630 | 910.4 | 9(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2020-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 2023-12-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-17 | 630 | 910.4 | 10(ВА 52-37) | 320 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2020-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-17 | 630 | 910.4 | 11(АЕ2046) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР 379 |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2020-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-17 | 630 | 910.4 | 12(АЕ 20-46) | 40 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2020-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-17 | 630 | 910.4 | 13(ВА 57-35) | 80 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 5 | 4 | 2020-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-18 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 4 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-18 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 4 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-18 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 4 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-18 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 4 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-18 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 4 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 97/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-18 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 4 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-18 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 4 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-18 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 4 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-18 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 4 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-18 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 4 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-18 | 630 | 910.4 | 10(АВ 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 4 | 2020-06-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97/14
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 65,6,18 | 1 | 3 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 260 | 28 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5135) | 100 |  | 5,11,18 | 0 | 0 |  |  | удр |  | 0 |  | 0 | 28 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5135) | 125 |  | 8,11,18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-2 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-35) | 250 |  | 77,10,18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 400 |  | 54,10,18 | 0 | 0 |  |  | 556 |  | 0 | Запущен | 260 | 28 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 630 |  | 79,10,18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 320 |  | 15,10,18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 160 |  | 4,11,18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5739) | 125 |  | 89,9,18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5135) | 80 |  | 111,10,18 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 28 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-2 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5135) | 80 |  | 89,10,18 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 28 | 400 | 5 | 2 | 2022-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-21 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 210 | 23 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-21 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 23 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 45-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-21 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 423 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 23 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-21 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 663 | ЭЦН | 56 | Запущен | 110 | 23 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-21 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 668 | ЭЦН | 48 | Запущен | 0 | 23 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-21 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 234 | ЭЦН | 45 | Запущен | 100 | 23 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-21 | 630 | 910.4 | 6(ВА 0436) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | удр |  | 0 |  | 0 | 23 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-21 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 655 | ЭЦН | 60 | Запущен | 67 | 23 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-21 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Буровая |  | 0 |  | 103 | 23 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-21 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 396 | ЭЦН | 45 | Запущен | 102 | 23 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-21 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 23 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-21 | 630 | 910.4 | 11(ВА5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 23 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ КНС-3м, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-21 | 630 | 910.4 | 12(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 386 | ЭЦН | 32 |  | 0 | 23 | 380 | 5 | 1 | 2022-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45-08
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-40 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 1 | 4 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/30
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-40 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 14/30
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-40 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 928 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 14/30
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-40 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 936 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/30
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-40 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/30
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-40 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 927 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 14/30
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-40 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 335 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/30
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-40 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 922 | ЭЦН | 45 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 14/30
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-40 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 14/30
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Новая, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-40 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14/30
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-7 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  | 58,9,19 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 452 | 49 | 387 | 5 | 2 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-7 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 100 |  | 103,2,19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 387 | 5 | 2 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-7 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 63,9,19 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 49 | 387 | 5 | 2 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-7 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 66,9,19 | 0 | 0 |  |  | 202 |  | 56 |  | 0 | 49 | 387 | 5 | 2 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-7 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 61,9,19 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 49 | 387 | 5 | 2 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-7 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 387 | 5 | 2 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-7 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 400 |  | 60,9,19 | 0 | 0 |  |  | 200 | ЭЦН | 90 | Остановлен | 0 | 49 | 387 | 5 | 2 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-7 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 100 |  | 69,9,19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 387 | 5 | 2 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-7 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5139) | 630 |  | 65,9,19 | 0 | 0 |  |  | 204 | ЭЦН | 180 |  | 280 | 49 | 387 | 5 | 2 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-7 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5237) | 400 |  | 28,1,15 | 0 | 0 |  |  | 207 | ЭЦН | 90 | Остановлен | 172 | 49 | 387 | 5 | 2 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-7 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5237) | 320 |  | 71,9,19 | 0 | 0 |  |  | бск |  | 0 |  | 0 | 49 | 387 | 5 | 2 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-7 | 630 | 910.4 | 11(ВА 5735) | 125 |  | 68,9,19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 49 | 387 | 5 | 2 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-7 | 630 | 910.4 | 12(ВА 0436) | 80 |  | 70,9,19 | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 49 | 387 | 5 | 2 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА К-7 | 630 | 910.4 | 13(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 49 | 387 | 5 | 2 | 2022-07-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29/15
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-143 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 2013 | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 323 | 11 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-143 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | ПРС/БМА |  | 0 |  | 3 | 11 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-143 | 630 | 910.4 | 2(ВА 51-39) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 885 | ЭЦН | 0 | Запущен | 110 | 11 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-143 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 500 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | 846 | ЭЦН | 0 | Запущен | 210 | 11 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-143 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 250 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-143 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 482 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 11 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА КП-143 | 630 | 910.4 | 6(АЕ 2046) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 11 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв. 613 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 52.12.12 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 394 | 43 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 310-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв. 613 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 250 |  | 289.7.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 43 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 310-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв. 613 | 630 | 910.4 | 2(АЕ 2043) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 43 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 310-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв. 613 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 101.11.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 43 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 310-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв. 613 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5135) | 630 |  | 2019-09-08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 43 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 310-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв. 613 | 630 | 910.4 | 5(СШ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 613 |  | 0 |  | 394 | 43 | 410 | 5 | 4 | 2022-06-08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 310-05
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв. 615 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5135) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-29
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв. 615 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-29
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв. 615 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-29
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв. 615 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5135 125А) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 615 |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-29
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв. 615 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС ПРС вынос |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2020-09-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-06-29
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв. 616 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 3 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 467 | 51 | 363 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 266
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв. 616 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 51 | 363 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 266
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв. 616 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 51 | 363 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 266
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв. 616 | 630 | 910.4 | 3(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 616 |  | 240 |  | 467 | 51 | 363 | 5 | 2 | 2022-06-22 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 266
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв.-516 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2020-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв.-516 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2020-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв.-516 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 200 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2020-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв.-516 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 160 | [6 empty] | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2020-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв.-516 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ГУ-3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2020-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв.-516 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2020-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв.-516 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2020-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв.-516 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 2 | 2020-07-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв.-551/574 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 562 | 61 | 376 | 5 | 5 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв.-551/574 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 61 | 376 | 5 | 5 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв.-551/574 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 551 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 61 | 376 | 5 | 5 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв.-551/574 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 574 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 61 | 376 | 5 | 5 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв.-551/574 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | рез |  | 0 |  | 0 | 61 | 376 | 5 | 5 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-09
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Баграс, ТР-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Скв.-551/574 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 125 | [6 empty] | рез |  | 0 |  | 0 | 61 | 376 | 5 | 5 | 2020-01-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39-09
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Столовая | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 | Запущен | 0 | 18.89 | 390 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н13/09
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Столовая | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-0,4 №12 |  | 0 | Запущен | 0 | 18.89 | 390 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н13/09
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Столовая | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | оп.пункт бр.3,4 |  | 0 | Запущен | 13 | 18.89 | 390 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н13/09
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Столовая | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РП-4,5 |  | 0 | Запущен | 2 | 18.89 | 390 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н13/09
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Столовая | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 18.89 | 390 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н13/09
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Столовая | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РП-1 |  | 0 | Запущен | 0 | 18.89 | 390 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н13/09
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Столовая | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЯУО |  | 0 | Запущен | 0 | 18.89 | 390 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н13/09
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Столовая | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | УМТС |  | 0 | Запущен | 8 | 18.89 | 390 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н13/09
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Столовая | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 160 | Остановлен | 0 | 18.89 | 390 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н13/09
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Столовая | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | склад,инстр.,сушилкаПР-2,3 |  | 0 | Запущен | 0 | 18.89 | 390 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н13/09
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Столовая | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 18.89 | 390 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н13/09
с/р №9 | РУ 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Столовая | 630 | 910.4 | 12(ВА-47-27) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | вагон |  | 5 | Запущен | 0 | 18.89 | 390 | 5 | 1 | 2022-09-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | н13/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-109 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 297 | 20 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-109 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 20 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-109 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 20 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-109 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 20 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 4
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-109 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1394 | ЭЦН | 48 | Остановлен | 0 | 20 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-109 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-109 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4737 | ЭЦН | 0 | Запущен | 296 | 20 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-109 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1228 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 20 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-128 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 |  | 2004 | 1 | 4 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 134 | 9 | 405 | 5 | 4 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-128 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 4 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-128 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 1364 |  | 0 |  | 134 | 9 | 405 | 5 | 4 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 176-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-128 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 4 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-128 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5341) | 1000 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 4 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-128 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5237) | 400 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 4 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 176-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-128 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5341) | 1000 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 4 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-128 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5735) | 250 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 181 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 9 | 405 | 5 | 4 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-128 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5735) | 63 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 4 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176-04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-161 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 |  |  | 1 | 10 | 0,36-1 | 1,5-10 | Вводной автомат |  | 0 |  | 235 | 18 | 392 | 4 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-161 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57ф35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 1 | 18 | 392 | 4 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-161 | 1000 | 1445.1 | 2(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 18 | 392 | 4 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-161 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.1278 | ЭЦН | 0 | Запущен | 54 | 18 | 392 | 4 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-161 | 1000 | 1445.1 | 4(BH 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 18 | 392 | 4 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 4
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-161 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4758 | ЭЦН | 0 | Запущен | 180 | 18 | 392 | 4 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-161 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 18 | 392 | 4 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-161 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Рез |  | 0 |  | 0 | 18 | 392 | 4 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-161 | 1000 | 1445.1 | 8(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4751 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 392 | 4 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-161 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1277 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 18 | 392 | 4 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-178 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 |  | 2023-05-02 | 1 | 3 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 1039 | 71 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-178 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 2023-05-02 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 5 | 71 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-178 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 2023-05-02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 71 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-178 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА53-41) | 1000 |  | 2023-05-02 | 1 | 8 | 0,4-1,1 |  | 1362 | ЭЦН | 0 | Запущен | 345 | 71 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-178 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА52-37) | 1000 |  | 2023-08-03 | 1 | 8 | 0,4-1,1 |  | 3607 | ЭЦН | 0 | Запущен | 471 | 71 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-178 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА52-37) | 400 |  | 2023-05-02 | 0 | 0 |  |  | 3597 | ЭЦН | 0 | Запущен | 94 | 71 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-178 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-35) | 250 |  | 2016-05-01 | 0 | 0 |  |  | 647 | ЭЦН | 0 | Запущен | 124 | 71 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-178 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА53-41) | 250 |  | 2023-05-02 | 0 | 0 |  |  | 4332 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 71 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-178 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-35) | 250 |  | 2023-03-10 | 0 | 0 |  |  | 457 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 71 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-178 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 71 | 405 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-23 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 2000 | МРТ 2 | 11 6 06 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 875 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-23 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-23 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1008 | ЭЦН | 60 | Запущен | 130 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-23 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1010 | ЭЦН | 140 | Запущен | 245 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-23 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-23 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА53-41) | 1000 | МРТ 2 |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | 54 | ЭЦН | 200 | Запущен | 498 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000 кВА К-23 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 60 | 378 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-60 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 654 | 45 | 409 | 5 | 3 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-60 | 1000 | 1445.1 | 1(TS630N) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 45 | 409 | 5 | 3 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-60 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА55-41) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв. 6604 |  | 128 |  | 260 | 45 | 409 | 5 | 3 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-60 | 1000 | 1445.1 | 3(TS630N) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв. 1476 |  | 140 |  | 198 | 45 | 409 | 5 | 3 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-60 | 1000 | 1445.1 | 4(TS400N) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв. 1475 |  | 125 |  | 130 | 45 | 409 | 5 | 3 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-60 | 1000 | 1445.1 | 5(TS400N) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв. 4318 |  | 0 |  | 66 | 45 | 409 | 5 | 3 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-60 | 1000 | 1445.1 | 6(TS250N) | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 45 | 409 | 5 | 3 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-60 | 1000 | 1445.1 | 7(TS250N) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Суперинтендант |  | 0 |  | 0 | 45 | 409 | 5 | 3 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-60 | 1000 | 1445.1 | 8(TS160N) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | БНДР |  | 0 |  | 0 | 45 | 409 | 5 | 3 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-60 | 1000 | 1445.1 | 9(TD100N) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШЩ |  | 0 |  | 0 | 45 | 409 | 5 | 3 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №9 | КРУН 6 кВ ДНС-2 | СШ 6 кВ №1 яч.15 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-60 | 1000 | 1445.1 | 10(TS630N) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв. 6607 |  | 140 |  | 0 | 45 | 409 | 5 | 3 | 2023-01-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5341) | 1000 |  | 49-3-72 | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Ввод |  | 0 |  | 90 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5341) | 1000 |  | 49-3-72 | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Ввод |  | 0 |  | 90 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 70-4-10 | 0 | 0 |  |  | 1411 |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 70-4-10 | 0 | 0 |  |  | 1411 |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 80 |  | 2012-07-05 | 0 | 0 |  |  | 1026 |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 80 |  | 2012-07-05 | 0 | 0 |  |  | 1026 |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА51-35) | 630 |  | 75-5-12 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА51-35) | 630 |  | 75-5-12 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-35) | 630 |  | 77-4-10 | 0 | 0 |  |  | ВР |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-35) | 630 |  | 77-4-10 | 0 | 0 |  |  | ВР |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 90-6-12 | 0 | 0 |  |  | 655 |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-35) | 160 |  | 90-6-12 | 0 | 0 |  |  | 655 |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57ф-35) | 160 |  | 173-1-14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57ф-35) | 160 |  | 173-1-14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА47-63) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА47-63) | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА53-41) | 1000 |  | 76-4-10 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА53-41) | 1000 |  | 76-4-10 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-39) | 400 |  | 75-4-10 | 0 | 0 |  |  | 1024 |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.3 | КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-94 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-39) | 400 |  | 75-4-10 | 0 | 0 |  |  | 1024 |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 1 | 2022-06-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА база С/р | 160 | 231.2 | 1(ВА51-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ1 |  | 0 |  | 23 | 30 | 378 | 5 | 3 | 2019-01-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА база С/р | 160 | 231.2 | 2(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Обънрем |  | 0 |  | 40 | 30 | 378 | 5 | 3 | 2019-01-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА база С/р | 160 | 231.2 | 3(ВА51-35) | 200 | [6 empty] | КДМ |  | 0 |  | 0 | 30 | 378 | 5 | 3 | 2019-01-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА база С/р | 160 | 231.2 | 4(А3710) | 400 | [6 empty] | ферма |  | 0 |  | 5 | 30 | 378 | 5 | 3 | 2019-01-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА база С/р | 160 | 231.2 | 5(А3716) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ4 |  | 0 |  | 26 | 30 | 378 | 5 | 3 | 2019-01-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-102 | 160 | 231.2 | 1(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1248 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 117/18
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-102 | 160 | 231.2 | 2(ВА 57ф35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117/18
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-102 | 160 | 231.2 | 3(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117/18
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-102 | 160 | 231.2 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117/18
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-102 | 160 | 231.2 | 5(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117/18
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-137 | 160 | 231.2 | 1(ВА 5139) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 3633 |  | 0 |  | 85 | 36 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-137 | 160 | 231.2 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 36 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-137 | 160 | 231.2 | 3(ВА 5735) | 125 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 36 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-137 | 160 | 231.2 | 4(ВА 5237) | 160 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 36 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-37 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 1 | 2021-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-37 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 1 | 2021-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-5 | 160 | 231.2 | 0(ВА 5237) | 320 |  | 2014-06-03 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-5 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 60.3.14 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-5 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 125 |  | 99.12.13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-5 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 160.1.14 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-5 | 160 | 231.2 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 174.1.14 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-5 | 160 | 231.2 | 5(ВА0436) | 80 |  | 41.5.14 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 2 | 2022-06-21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-6 | 160 | 231.2 | 0(ВА 5237) | 320 | нет | 08 04 14 | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 1 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-6 | 160 | 231.2 | 1(ВА 5735) | 200 |  | 30 12 13 | 0 | 0 |  |  | 57 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-6 | 160 | 231.2 | 2(ВА5735) | 100 |  | 82 12 17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-6 | 160 | 231.2 | 3(ВА5735) | 100 |  | 28 1 14 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-6 | 160 | 231.2 | 4(ВА5735) | 80 |  | 06 1 14 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА К-р844 | 160 | 231.2 | 1(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2021-04-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА Св, комп | 160 | 231.2 | 0(ВА51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 11 | 400 | 5 | 1 | 2018-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА Св, комп | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11 | 400 | 5 | 1 | 2018-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА Св, комп | 160 | 231.2 | 2(ВА51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Свинокомплекс |  | 0 |  | 0 | 11 | 400 | 5 | 1 | 2018-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА Св, комп | 160 | 231.2 | 3(АП-50) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 11 | 400 | 5 | 1 | 2018-12-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА Энергет. | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | сот"Черемушки" |  | 0 |  | 25 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2019-03-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 04-195
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА Энергет. | 160 | 231.2 | 2(А2) | 300 | [6 empty] | сотэнергетик |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2019-03-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 04-195
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА Энергет. | 160 | 231.2 | 3(А2) | 100 | [6 empty] | сотэнергетик |  | 0 |  | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2019-03-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 04-195
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА Энергет. | 160 | 231.2 | 4(АЕ2046) | 63 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2019-03-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 04-195
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 160 кВА Энергет. | 160 | 231.2 | 5(Ае2046) | 63 | [6 empty] | энергетик |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2019-03-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 04-195
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 160кВА К-29 | 160 | 231.2 | 0(ВА52) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 160кВА К-29 | 160 | 231.2 | 1(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 160кВА К-29 | 160 | 231.2 | 2(ВА51-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 160кВА К-29 | 160 | 231.2 | 3(ВА 5237) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 160кВА К-29 | 160 | 231.2 | 4(ВА52) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 160кВА К-29 | 160 | 231.2 | 5(ВА52) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 1 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 25 кВА Пикет | 25 | 36.1 | 1(АП-50) | 63 | [6 empty] | Элзадвижка |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-102б | 250 | 361.3 | 0(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 28 | 7 | 405 | 5 | 1 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-12-01
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-102б | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 7 | 405 | 5 | 1 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-12-01
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-102б | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 964 | ЭЦН | 0 | Запущен | 28 | 7 | 405 | 5 | 1 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-12-01
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-102б | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 7 | 405 | 5 | 1 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-12-01
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-102б | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 7 | 405 | 5 | 1 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-12-01
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-102б | 250 | 361.3 | 5(ВА5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 7 | 405 | 5 | 1 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-12-01
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-102б | 250 | 361.3 | 6(ВА5135) | 80 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 7 | 405 | 5 | 1 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-12-01
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-138 | 250 | 361.3 | 1(ВА 57ф35) | 100 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 53 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-138 | 250 | 361.3 | 2(ВА52-37) | 400 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  | 480 | ЭЦН | 0 | Запущен | 106 | 53 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-138 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 53 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-138 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 160 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  | 1317 | ЭЦН | 0 | Запущен | 86 | 53 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-138 | 250 | 361.3 | 5(ВА 5135) | 200 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 53 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-174 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 320 |  | 2023-11-11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 383 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 171/11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-174 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2023-11-11 | 0 | 0 |  |  | 3629 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 16 | 383 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 171/11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-174 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2023-11-11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 383 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 171/11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-174 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 63 |  | 2015-06-01 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 16 | 383 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 171/11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-174 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 125 |  | 2023-11-11 | 0 | 0 |  |  | 3635 | ЭЦН | 0 | Запущен | 61 | 16 | 383 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 171/11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-174 | 250 | 361.3 | 6(ВА51-35) | 100 |  | 2023-11-11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 383 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 171/11
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-174 | 250 | 361.3 | 7(ВА 04-31) | 80 |  | 2023-11-11 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 16 | 383 | 5 | 1 | 2022-07-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 171/11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-19 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 28 | 401 | 5 | 2 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 261/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-19 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 47 | ЭЦН | 28 | Запущен | 43 | 28 | 401 | 5 | 2 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 261/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-19 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5135) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 51 | ЭЦН | 32 | Запущен | 61 | 28 | 401 | 5 | 2 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 261/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-19 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС/БМА |  | 0 |  | 0 | 28 | 401 | 5 | 2 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 261/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-22 | 250 | 361.3 | 0(ВА 5237) | 400 | нет |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 30 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-22 | 250 | 361.3 | 1(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-22 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 52 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 30 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-22 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-22 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-22 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 30 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-22 | 250 | 361.3 | 6(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 30 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-22 | 250 | 361.3 | 7(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 30 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88/13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-24 | 250 | 361.3 | 0(ВА51-39) | 400 | нет | 40 7 15 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 126 | 34 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-24 | 250 | 361.3 | 1(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1004 | ЭЦН | 28 | Запущен | 58 | 34 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-24 | 250 | 361.3 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1007 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 34 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-24 | 250 | 361.3 | 3(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1003 | ЭЦН | 32 | Запущен | 68 | 34 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-24 | 250 | 361.3 | 4(АЕ2056) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 34 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-24 | 250 | 361.3 | 5(ВА0431) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 34 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-26 | 250 | 361.3 | 0(ВА 5739) | 400 |  | 60.2.16 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-26 | 250 | 361.3 | 1(ВА 0436) | 160 |  | 68.2.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-26 | 250 | 361.3 | 2(CVS-100) | 100 |  | 69.2.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-26 | 250 | 361.3 | 3(CVS-100) | 100 |  | 70.2.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-26 | 250 | 361.3 | 4(CVS-100) | 100 |  | 71.2.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-26 | 250 | 361.3 | 5(CVS100) | 80 |  | 72.2.16 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-26 | 250 | 361.3 | 6(ВА5735) | 160 |  | 67.2.16 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-26 | 250 | 361.3 | 7(ВА5735) | 160 |  | 66.2.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-26 | 250 | 361.3 | 8(ВА5735) | 160 |  | 65.2.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-26 | 250 | 361.3 | 9(ВА5739) | 320 |  | 62.2.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-26 | 250 | 361.3 | 10(ВА5735) | 250 |  | 64.2.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-26 | 250 | 361.3 | 11(ВА5735) | 250 |  | 63.2.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-26 | 250 | 361.3 | 12(ВА5735) | 63 |  | 61.2.16 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВЛ 6 кВ Ф-11 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-47 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 214 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВЛ 6 кВ Ф-11 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-47 | 250 | 361.3 | 2(С 25) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВЛ 6 кВ Ф-11 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-47 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВЛ 6 кВ Ф-11 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-47 | 250 | 361.3 | 4(АЕ20) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ БПТОиКО, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-82 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5135) | 320 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | 393 | ЭЦН | 0 | Запущен | 120 | 62 | 382 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 127 08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ БПТОиКО, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-82 | 250 | 361.3 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 2010 | 0 | 0 |  |  | 505 | ЭЦН | 0 | Запущен | 105 | 62 | 382 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 127 08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ БПТОиКО, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-82 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 62 | 382 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 127 08
с/р №4 | ПС 35/6 кВ БПТОиКО, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-82 | 250 | 361.3 | 4(ВА 101) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | СУДРВ |  | 0 |  | 0 | 62 | 382 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 127 08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-99а | 250 | 361.3 | 1(ВА 4763) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 | 1 | 404 | 4 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-99а | 250 | 361.3 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1392 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 1 | 404 | 4 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-99а | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1209 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 1 | 404 | 4 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-99а | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 404 | 4 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-99а | 250 | 361.3 | 5(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1396 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 1 | 404 | 4 | 2 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-ГЗУ2а | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7255/7676 |  | 0 |  | 18 | 7 | 386 | 5 | 2 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-ГЗУ2а | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | арт230/хранилище |  | 0 |  | 0 | 7 | 386 | 5 | 2 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-ГЗУ2а | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | КДМ/ЭПУ |  | 0 |  | 0 | 7 | 386 | 5 | 2 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-ГЗУ2а | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | магазин |  | 0 |  | 9 | 7 | 386 | 5 | 2 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА К-ГЗУ2а | 250 | 361.3 | 5(ВА51-35) | 80 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 7 | 386 | 5 | 2 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА УДС-Аган | 250 | 361.3 | 1(А3726) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | щу1насос1 |  | 0 |  | 0 | 9 | 376 | 5 | 1 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА УДС-Аган | 250 | 361.3 | 2(А3726) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | щу2насос2 |  | 0 |  | 0 | 9 | 376 | 5 | 1 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА УДС-Аган | 250 | 361.3 | 3(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | щу3ввод1 |  | 0 |  | 15 | 9 | 376 | 5 | 1 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 250 кВА УДС-Аган | 250 | 361.3 | 4(АЕ2066) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | щу4Ввод2 |  | 0 |  | 27 | 9 | 376 | 5 | 1 | 2021-03-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 250кВА К-148 | 250 | 361.3 | 1(ВА 57-39) | 400 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  | 5208 |  | 0 |  | 187 | 0 | 394 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 250кВА К-148 | 250 | 361.3 | 2(ВА 51-35) | 250 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 250кВА К-148 | 250 | 361.3 | 3(ВА 51-35) | 160 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  | 889 | ЭЦН | 0 | Запущен | 33 | 0 | 394 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 250кВА К-148 | 250 | 361.3 | 4(ВА 51-35) | 160 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 250кВА К-148 | 250 | 361.3 | 5(АЕ 2046) | 63 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-100 | 400 | 578 | 1(ВА51-37) | 630 | нет |  | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 120 |  | 0 | 52 | 379 | 3 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 155/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-100 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1228 | ЭЦН | 22 | Остановлен | 0 | 52 | 379 | 3 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-100 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1234 | ЭЦН | 22 | Остановлен | 178 | 52 | 379 | 3 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 155/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-100 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1240 | ЭЦН | 0 | Запущен | 128 | 52 | 379 | 3 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-100 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 | Остановлен | 0 | 52 | 379 | 3 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-100 | 400 | 578 | 6() | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 52 | 379 | 3 | 2 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-108 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 42.3.18 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 136 | 23 | 412 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16/18
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-108 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 125 |  | 41.2.18 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 23 | 412 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16/18
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-108 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 160 |  | 32.3.18 | 0 | 0 |  |  | 598 | ЭЦН | 32 | Запущен | 56 | 23 | 412 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16/18
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-108 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 2018-03-31 | 0 | 0 |  |  | 599 | ЭЦН | 32 | Запущен | 80 | 23 | 412 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16/18
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-108 | 400 | 578 | 4(ВА 0435) | 200 |  | 85.1.15 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 32 |  | 0 | 23 | 412 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16/18
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-108 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 400 |  | 2018-03-23 | 0 | 0 |  |  | 956 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 23 | 412 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 16/18
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-108 | 400 | 578 | 6(ВА 5237) | 320 |  | 36.3.18 | 0 | 0 |  |  | 953 | ЭЦН | 22 | Остановлен | 0 | 23 | 412 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16/18
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-108 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 63 |  | 47.3.18 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 23 | 412 | 5 | 3 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16/18
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-13 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 186 | 32 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-13 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 214 | ЭЦН | 0 | Запущен | 186 | 32 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-13 | 400 | 578 | 2(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-13 | 400 | 578 | 3(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-13 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-13 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 32 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-13 | 400 | 578 | 6(ВА 0435) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 32 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/15
с/р №6 | ПС 35/6 кВ Куст-13, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-13 | 400 | 578 | 7(ВА 04-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 32 | 405 | 5 | 3 | 2022-06-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113/15
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-134 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2021-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-134 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 691 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2021-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-134 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2021-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-134 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 689 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2021-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-134 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2021-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-134 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА, ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2021-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155/07
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-136 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  | 2011 | 0 | 0 | 0 |  | ввод |  | 0 |  | 303 | 52 | 392 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-136 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  | 2011 | 0 | 0 | 0 |  | 879 |  | 0 |  | 192 | 52 | 392 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-136 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 |  | 2012 | 0 | 0 | 0 |  | 683 |  | 0 |  | 64 | 52 | 392 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-136 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 | 0 |  | 1369 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 52 | 392 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-136 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  | 2012 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 52 | 392 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-136 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 125 |  | 2012 | 0 | 0 | 0 |  | 849 | ЭЦН | 0 | Запущен | 47 | 52 | 392 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-136 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 52 | 392 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-136 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 80 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 52 | 392 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-176 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 2023-10-05 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 226 | 39 | 385 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-176 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  | 2023-10-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39 | 385 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-176 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2023-10-05 | 0 | 0 |  |  | 3612 | ЭЦН | 0 | Запущен | 79 | 39 | 385 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-176 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2023-10-05 | 0 | 0 |  |  | 3609 | ЭЦН | 0 | Запущен | 82 | 39 | 385 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-176 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 2023-10-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39 | 385 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-176 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  | 2023-10-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39 | 385 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-176 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 160 |  | 2023-10-05 | 0 | 0 |  |  | 3624 | ЭЦН | 0 | Запущен | 65 | 39 | 385 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83-10
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.2 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-176 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 80 |  | 2023-10-05 | 0 | 0 |  |  | БМА/ПРС |  | 0 |  | 0 | 39 | 385 | 5 | 3 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83-10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-38 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  | 2017-09-17 | 0 | 0 |  |  | ввод |  | 0 |  | 0 | 20 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-38 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  | 114.7.17 | 0 | 0 |  |  | 1036 |  | 0 |  | 0 | 20 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-38 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 125 |  | 87.7.17 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 20 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-38 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 160 |  | 2017-08-18 | 0 | 0 |  |  | 1051 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 58 | 20 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-38 | 400 | 578 | 4(ВА 0436) | 250 |  | 2017-09-27 | 0 | 0 |  |  | 1034 |  | 0 |  | 55 | 20 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-38 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 100 |  | 2017-09-29 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-38 | 400 | 578 | 6(ВА 5237) | 320 |  | 2017-09-13 | 0 | 0 |  |  | 1040 |  | 0 |  | 0 | 20 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-38 | 400 | 578 | 7(ВА 5135) | 63 |  | 63.8.17 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 20 | 383 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-40 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-40 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-40 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-40 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-40 | 400 | 578 | 4(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-40 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-40 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 2 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-46 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-19
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-46 | 400 | 578 | 2(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-19
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-46 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2023-09-19
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-46 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-19
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-46 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-19
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-48 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 0 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 06-0217
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-48 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 0 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 06-0217
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-48 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 0 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 06-0217
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-48 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 0 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 06-0217
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-48 | 400 | 578 | 4(ВА5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 0 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 06-0217
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-48 | 400 | 578 | 5(ВА5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС/БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 0 | 2021-02-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 06-0217
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-49 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  | 2005-01-14 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 130 | 22 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-49 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  | 73.12.04 | 0 | 0 |  |  | 221 |  | 0 |  | 0 | 22 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-49 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 117.1.05 | 0 | 0 |  |  | сот"ватеган" |  | 0 |  | 30 | 22 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-49 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2005-03-12 | 0 | 0 |  |  | 409 |  | 0 |  | 98 | 22 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-49 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 125 |  | 48.3.05 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 22 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-49 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  | 210.11.05 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 22 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-49 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  | 48.1.05 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 | 22 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-49 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 22 | 380 | 5 | 0 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-6б | 400 | 578 | 0(ВА 5135) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 240 | 41 | 375 | 5 | 0 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-6б | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1497 | ЭЦН | 0 | Запущен | 140 | 41 | 375 | 5 | 0 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-6б | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 23 | ЭЦН | 0 | Запущен | 100 | 41 | 375 | 5 | 0 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-6б | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1496 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 41 | 375 | 5 | 0 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-6б | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 41 | 375 | 5 | 0 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-6б | 400 | 578 | 5(ВА 5135) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 41 | 375 | 5 | 0 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-6б | 400 | 578 | 6(ВА 5135) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 41 | 375 | 5 | 0 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-6б | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 41 | 375 | 5 | 0 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-6б | 400 | 578 | 8(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 41 | 375 | 5 | 0 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-6б | 400 | 578 | 9(ВА СЭЩ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | -------------- |  | 0 |  | 0 | 41 | 375 | 5 | 0 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-6б | 400 | 578 | 10(ВА СЭЩ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ------------- |  | 0 |  | 0 | 41 | 375 | 5 | 0 | 2022-09-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-71 | 400 | 578 | 0(NS-1600N) | 1600 |  | 66.8.14 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 188 | 32 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-71 | 400 | 578 | 1(TS 630N) | 630 |  | 68.8.14 | 0 | 0 |  |  | 1190 |  | 0 |  | 76 | 32 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 82/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-71 | 400 | 578 | 2(TS 400N) | 400 |  | 69.8.14 | 0 | 0 |  |  | 1200 | ЭЦН | 22 | Запущен | 58 | 32 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-71 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 2018-12-06 | 0 | 0 |  |  | 1196 | ЭЦН | 22 | Запущен | 53 | 32 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-71 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 100 |  | 2018-12-09 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-71 | 400 | 578 | 5(TS 160N) | 160 |  | 73.8.14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-71 | 400 | 578 | 6(TS 160N) | 160 |  | 64.8.14 | 0 | 0 |  |  | 1302 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 32 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-71 | 400 | 578 | 7(TS 160N) | 160 |  | 67.8.14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-71 | 400 | 578 | 8(TS 160N) | 160 |  | 70.8.14 | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 1 | 32 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-71 | 400 | 578 | 9(TS 160N) | 160 |  | 65.8.14 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА К-71 | 400 | 578 | 11(TD 63N) | 63 |  | 72.8.14 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 32 | 391 | 5 | 3 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА Таежка | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 1 | 380 | 5 | 0 | 2019-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА Таежка | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 400 | [6 empty] | сауна |  | 0 |  | 4 | 1 | 380 | 5 | 0 | 2019-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА Таежка | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 200 | [6 empty] | дом1,2,3,4,5 |  | 0 |  | 5 | 1 | 380 | 5 | 0 | 2019-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА Таежка | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 160 | [6 empty] | дом8,9,12,14 |  | 0 |  | 1 | 1 | 380 | 5 | 0 | 2019-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА Таежка | 400 | 578 | 4(А3716) | 100 | [6 empty] | дом6,9 |  | 0 |  | 0 | 1 | 380 | 5 | 0 | 2019-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА Таежка | 400 | 578 | 5(А3716) | 100 | [6 empty] | туалет |  | 0 |  | 0 | 1 | 380 | 5 | 0 | 2019-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ КНС-8, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №1 400 кВА Таежка | 400 | 578 | 6(АЕ20-56) | 40 | [6 empty] | освещение |  | 0 |  | 0 | 1 | 380 | 5 | 0 | 2019-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 400кВА К-5а | 400 | 578 | 0(ВА52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 60 | 10 | 372 | 5 | 1 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 400кВА К-5а | 400 | 578 | 1(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 10 | 372 | 5 | 1 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 65/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 400кВА К-5а | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 62 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 10 | 372 | 5 | 1 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 400кВА К-5а | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 68 | ЭЦН | 0 |  | 60 | 10 | 372 | 5 | 1 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 400кВА К-5а | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 61 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 10 | 372 | 5 | 1 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 400кВА К-5а | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 372 | 5 | 1 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 400кВА К-5а | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 10 | 372 | 5 | 1 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1 400кВА К-5а | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 372 | 5 | 1 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/14
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-101 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | МРТ 2 | 2016-12-31 | 1 | 2 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 264 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-101 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 125 |  | 106.12.16 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-101 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 630 |  | 91.11.16 | 0 | 0 |  |  | 1253 | ЭЦН | 0 |  | 191 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-101 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 400 |  | 73.12.16 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2023-05-11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-101 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 100 |  | 85.1.17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-101 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 320 |  | 66.2.17 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-101 | 630 | 910.4 | 6(ВА5735) | 100 |  | 125.12.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-101 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5135) | 250 |  | 134.1.17 | 0 | 0 |  |  | 1251 |  | 0 | Запущен | 73 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-101 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5135) | 160 |  | 34.5.20 | 0 | 0 |  |  | 796 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-101 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 63 |  | 2016-12-12 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 28 | 396 | 5 | 4 | 2022-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-11
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-107 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 130.6.05 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 118 | 13 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-107 | 630 | 910.4 | 1(ГВ150) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БДР |  | 0 |  | 0 | 13 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-107 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 400 |  | 73.9.12 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 13 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-107 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2003-01-09 | 0 | 0 |  |  | скв.955 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 13 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-107 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 139.6.05 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 13 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 133/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-107 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 400 |  | 204.5.05 | 0 | 0 |  |  | 957 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 13 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 133/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-107 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 250 |  | 2005-06-19 | 0 | 0 |  |  | 959 | ЭЦН | 0 | Запущен | 75 | 13 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 133/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-107 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  | 240.10.04 | 0 | 0 |  |  | 958 | ЭЦН | 0 | Запущен | 40 | 13 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-107 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  | 137.3.04 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 3 | 13 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 133/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-107 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 100 |  | 57.2.05 | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 13 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-107 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5135) | 80 |  | 2016-08-26 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 13 | 377 | 5 | 2 | 2022-08-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-110 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ | 63 8 15 | 1 | 4 | 0,3-1,1 | 2023-12-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 554 | 60 | 392 | 5 | 0 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-110 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 60 | 392 | 5 | 0 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-110 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Рез. |  | 0 |  | 0 | 60 | 392 | 5 | 0 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-110 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 934 | ЭЦН | 0 | Запущен | 62 | 60 | 392 | 5 | 0 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-110 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 939 | ЭЦН | 0 | Запущен | 170 | 60 | 392 | 5 | 0 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-110 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1206 | ЭЦН | 0 | Запущен | 256 | 60 | 392 | 5 | 0 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 187/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-110 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Рез |  | 0 |  | 0 | 60 | 392 | 5 | 0 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-110 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 933 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 60 | 392 | 5 | 0 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-110 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 60 | 392 | 5 | 0 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 187/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-110 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Рез. | ЭЦН | 0 | Остановлен | 65 | 60 | 392 | 5 | 0 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №7 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-110 | 630 | 910.4 | 10(ВА52-37) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 60 | 392 | 5 | 0 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187/10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-126 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 4 | 0,4-1,1 | 0,4-11 | Вводной автомат |  | 0 |  | 356 | 39 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-126 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 704 | ЭЦН | 90 | Запущен | 44 | 39 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-126 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-126 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 706 | ЭЦН | 28 | Запущен | 168 | 39 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-126 | 630 | 910.4 | 4(ВА57ф35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 701 | ЭЦН | 45 | Запущен | 78 | 39 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-126 | 630 | 910.4 | 5(ВА5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 712 | ЭЦН | 45 | Запущен | 66 | 39 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-126 | 630 | 910.4 | 6(ВА5137) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 39 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-126 | 630 | 910.4 | 7(J21U) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | сипрашвили |  | 28 |  | 0 | 39 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-126 | 630 | 910.4 | 8(J21U) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 | 39 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.9 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-126 | 630 | 910.4 | 9(J21U) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 39 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-142 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ | 2005 | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 90 | 9 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 324-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-142 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 324-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-142 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 324-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-142 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 324-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-142 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 324-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-142 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 630 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 2 | 324-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-142 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 400 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 642 | ЭЦН | 0 | Запущен | 90 | 9 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 324-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-142 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 390 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 3 | 324-05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-200 | 630 | 910.4 | 0(АВ) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 143 | 26 | 406 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-200 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 26 | 406 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-200 | 630 | 910.4 | 2(LA) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4748 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 26 | 406 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-200 | 630 | 910.4 | 3(LA) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3804 | ЭЦН | 0 | Запущен | 79 | 26 | 406 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-200 | 630 | 910.4 | 4(LA) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4748 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 26 | 406 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-200 | 630 | 910.4 | 5(LA) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4749 | ЭЦН | 0 | Запущен | 60 | 26 | 406 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-200 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 26 | 406 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч 12 (резерв) | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-200 | 630 | 910.4 | 7(FB) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 4 | 26 | 406 | 0 | 0 | 2022-08-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-205 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 | МРТ | 2005 | 1 | 9 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 449 | 49 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 103-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-205 | 630 | 910.4 | 1(TJC36-40) | 400 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  | 4317 |  | 0 |  | 210 | 49 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 103-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-205 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 4743 |  | 0 |  | 233 | 49 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 103-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-205 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 250 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 49 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 103-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-205 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 49 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 103-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-205 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 49 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 3 | 103-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-205 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 8 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 49 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 103-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-205 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 49 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 103-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-205 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 6 | 49 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 103-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-205 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 49 | 386 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 103-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  | 2006 | 1 | 4 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | ввод |  | 0 |  | 352 | 38 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 38 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 38 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 188 |  | 0 |  | 87 | 38 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 320 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 56б |  | 0 |  | 82 | 38 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5239) | 400 |  | 2006 | 0 | 0 |  |  | 186 |  | 0 |  | 183 | 38 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 38 | 399 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  | 2004 | 1 | 5 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 530 | 58 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 151-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 58 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 151-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 1069 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 58 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 151-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 58 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 151-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 1067 | ЭЦН | 0 |  | 160 | 58 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 151-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 630 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 1066 | ЭЦН | 0 | Запущен | 290 | 58 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 151-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 160 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 58 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 151-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 58 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 151-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 |  | 0 | 58 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 151-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 250 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 58 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 151-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 160 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 1064 | ЭЦН | 0 | Запущен | 80 | 58 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 151-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 100 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 58 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 151-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 12(ВА57-35) | 100 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 58 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 151-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 13(ВА57-35) | 63 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 58 | 380 | 5 | 2 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 151-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-80 | 630 | 910.4 | 1(А37-94) | 630 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-80 | 630 | 910.4 | 2(А37-96) | 400 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-80 | 630 | 910.4 | 3(А37-96) | 400 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 634 |  | 0 |  | 0 | 12 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-80 | 630 | 910.4 | 4(А37-96) | 400 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 654 |  | 0 |  | 62 | 12 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-80 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  | 2011 | 0 | 0 |  |  | 635 |  | 0 |  | 0 | 12 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-80 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-35) | 250 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 653 |  | 0 |  | 42 | 12 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-80 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 160 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-80 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57ф35) | 160 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 638 |  | 0 |  | 0 | 12 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №1 630 кВА К-80 | 630 | 910.4 | 9(ВА 0435) | 100 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | ПРС/БМА/УДР |  | 0 |  | 6 | 12 | 386 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630кВА К-150 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  | 2020 | 1 | 4 |  |  | ввод-0,4кВ |  | 0 |  | 604 | 66 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630кВА К-150 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 66 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630кВА К-150 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 630 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 472 | ЭЦН | 0 | Запущен | 172 | 66 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630кВА К-150 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 400 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 1357 | ЭЦН | 0 | Запущен | 177 | 66 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630кВА К-150 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 250 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 66 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630кВА К-150 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 320 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 441 | ЭЦН | 0 | Запущен | 215 | 66 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630кВА К-150 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 320 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 449 | ЭЦН | 0 | Запущен | 40 | 66 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630кВА К-150 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 125 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 66 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630кВА К-150 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 100 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 66 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-150, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №1 630кВА К-150 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 80 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 66 | 402 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4кВ №1/1000кВА КП-198 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА СЭЩ-В) | 1600 |  | 2015 | 1 | 10 |  |  | Ввод-0,4кВ |  | 0 |  | 624 | 43 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4кВ №1/1000кВА КП-198 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 55-41) | 1000 |  | 2015 | 1 | 8 |  |  |  | ЭЦН | 0 | Запущен | 368 | 43 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4кВ №1/1000кВА КП-198 | 1000 | 1445.1 | 2(ТS 630N) | 630 |  | 2015 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 43 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4кВ №1/1000кВА КП-198 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА СЭЩ) | 400 |  | 2015 | 1 | 10 |  |  | 5165 | ЭЦН | 0 | Запущен | 140 | 43 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4кВ №1/1000кВА КП-198 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА СЭЩ) | 400 |  | 2015 | 1 | 10 |  |  | 5162 | ЭЦН | 0 | Запущен | 116 | 43 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4кВ №1/1000кВА КП-198 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА СЭЩ) | 250 |  | 2015 | 1 | 10 |  |  |  | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 43 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4кВ №1/1000кВА КП-198 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА СЭЩ) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 5163 |  | 0 |  | 0 | 43 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4кВ №1/1000кВА КП-198 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА СЭЩ) | 160 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 43 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-124, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.1 | КТПН 6/0,4кВ №1/1000кВА КП-198 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА СЭЩ) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 43 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1/250кВА КП-175 | 250 | 361.3 | 0(ВА 51-39) | 400 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4 | 0 | 397 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1/250кВА КП-175 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5237) | 125 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1/250кВА КП-175 | 250 | 361.3 | 2(ВА 5237) | 80 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 4 | 0 | 397 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1/250кВА КП-175 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5735) | 320 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1/250кВА КП-175 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 250 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1/250кВА КП-175 | 250 | 361.3 | 5(ВА 57Ф35) | 160 |  | 2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват., Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №1/250кВА КП-175 | 250 | 361.3 | 6(ВА 57Ф35) | 63 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 160 кВА К-160 | 160 | 231.2 | 1(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 51 | 380 | 5 | 2 | 2021-03-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 160 кВА К-160 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | 1238 | ЭЦН | 0 | Запущен | 52 | 51 | 380 | 5 | 2 | 2021-03-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 160 кВА К-160 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1232 | ЭЦН | 18 | Запущен | 60 | 51 | 380 | 5 | 2 | 2021-03-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 160 кВА К-160 | 160 | 231.2 | 4(АЕ2040) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 51 | 380 | 5 | 2 | 2021-03-05 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 129/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 160 кВА К-160 | 160 | 231.2 | 5(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 51 | 380 | 5 | 2 | 2021-03-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 160 кВА К-160 | 160 | 231.2 | 6(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вагон СБ ПРС |  | 0 |  | 7 | 51 | 380 | 5 | 2 | 2021-03-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 160 кВА К-38 | 160 | 231.2 | 0(ВА 5237) | 320 | МРТ-2 | 47 7 15 | 1 | 4 | 3-1,1 |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 160 кВА К-38 | 160 | 231.2 | 1(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1031 | ЭЦН | 50 | Запущен | 105 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 160 кВА К-38 | 160 | 231.2 | 2(ВА 5735) | 128 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 160 кВА К-38 | 160 | 231.2 | 3(ВА 5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 160 кВА К-38 | 160 | 231.2 | 4(ВА 0435) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 160 кВА К-38 | 160 | 231.2 | 5(ВА0431) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4кВ №2 160 кВА К-99 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4кВ №2 160 кВА К-99 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4кВ №2 160 кВА К-99 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4кВ №2 160 кВА К-99 | 160 | 231.2 | 4(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-29 | 250 | 361.3 | 1(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 40 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-29 | 250 | 361.3 | 2(А 3722) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 64 | ЭЦН | 0 |  | 98 | 40 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-29 | 250 | 361.3 | 3(ВА57) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 79 |  | 0 |  | 48 | 40 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-29 | 250 | 361.3 | 4(ВА57Ф35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 40 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-29 | 250 | 361.3 | 5(ВА57Ф35) | 100 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 40 | 396 | 5 | 3 | 2022-06-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-46 | 250 | 361.3 | 0(ВА 0435) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 72 | 19 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-46 | 250 | 361.3 | 2(ВА 4763) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 0 | 19 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-46 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 426 |  | 0 |  | 56 | 19 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-46 | 250 | 361.3 | 4(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 205 |  | 0 |  | 0 | 19 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 ВВ-6 кВ яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-46 | 250 | 361.3 | 5(ВА 0436) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 407 |  | 0 |  | 16 | 19 | 390 | 5 | 3 | 2022-07-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-48 | 250 | 361.3 | 1(А2) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 403 | ЭЦН | 0 | Запущен | 70 | 20 | 379 | 5 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-48 | 250 | 361.3 | 2(А2) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 215 | ЭЦН | 52 | Запущен | 0 | 20 | 379 | 5 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-48 | 250 | 361.3 | 3(А2) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 501 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 20 | 379 | 5 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-49 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 212 | ЭЦН | 48 | Запущен | 95 | 26 | 380 | 5 | 4 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-49 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 26 | 380 | 5 | 4 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-49 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 216 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 26 | 380 | 5 | 4 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-49 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 26 | 380 | 5 | 4 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-49 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 26 | 380 | 5 | 4 | 2022-06-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-74 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 58 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-74 | 250 | 361.3 | 2(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 356 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 55 | 58 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-74 | 250 | 361.3 | 3(TS 400N) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 357 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 211 | 58 | 400 | 5 | 3 | 2022-07-11 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ БПТОиКО, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-82 | 250 | 361.3 | 1(ВА 04-36) | 320 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116 09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ БПТОиКО, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-82 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | р827 | ЭЦН | 0 | Запущен | 60 | 16 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116 09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ БПТОиКО, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-82 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  |  | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 16 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116 09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ БПТОиКО, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-82 | 250 | 361.3 | 4(ВА 5735) | 125 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116 09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ БПТОиКО, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-82 | 250 | 361.3 | 5(ВА 5735) | 100 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 16 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 116 09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ БПТОиКО, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.14 | КТПН 6/0,4кВ №2 250 кВА К-82 | 250 | 361.3 | 6(АП 50) | 50 |  | 2009 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 16 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116 09
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №2 250кВА К-137 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2021-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №2 250кВА К-137 | 250 | 361.3 | 2(А3710) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2021-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | КТПН 6/0,4кВ №2 250кВА К-137 | 250 | 361.3 | 3(А 3710) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 509 | ШГН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2021-04-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
РДП-1 | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-41 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 424 | 73 | 388 | 5 | 1 | 2019-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104 08
РДП-1 | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-41 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1030 б. | ЭЦН | 90 | Запущен | 230 | 73 | 388 | 5 | 1 | 2019-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 104 08
РДП-1 | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-41 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | 1015 | ЭЦН | 28 | Запущен | 182 | 73 | 388 | 5 | 1 | 2019-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104 08
РДП-1 | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-41 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 73 | 388 | 5 | 1 | 2019-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104 08
РДП-1 | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-41 | СШ 6 кВ №1 яч.5 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 73 | 388 | 5 | 1 | 2019-02-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104 08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-101 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  | 112.5.15 | 0 | 0 |  |  | ВВОДНОЙ |  | 0 |  | 165 | 28 | 378 | 5 | 2 | 2021-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 179/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-101 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 28 | 378 | 5 | 2 | 2021-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 179/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-101 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 250 |  | 2008-01-03 | 0 | 0 |  |  | 1265 | ЭЦН | 63 | Запущен | 86 | 28 | 378 | 5 | 2 | 2021-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-101 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 160 |  | 2015-04-23 | 0 | 0 |  |  | 1250 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 28 | 378 | 5 | 2 | 2021-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 179/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-101 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 400 |  | 50.5.15 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 378 | 5 | 2 | 2021-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-101 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 320 |  | 35.5.12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 28 | 378 | 5 | 2 | 2021-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-101 | 400 | 578 | 6(ВА5739) | 320 |  | 64.6.15 | 0 | 0 |  |  | 1258 | ЭЦН | 0 | Запущен | 67 | 28 | 378 | 5 | 2 | 2021-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-101 | 400 | 578 | 7(АЕ 2036) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | видеонаблюдение |  | 0 |  | 11 | 28 | 378 | 5 | 2 | 2021-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч. №17 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-101 | 400 | 578 | 8(5735) | 100 |  | 104.5.15 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 28 | 378 | 5 | 2 | 2021-06-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179/04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-138 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 2007 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 172-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-138 | 400 | 578 | 2(TS 400N) | 400 |  | 2012 | 1 | 9 | 0,4-1 | 2023-10-05 | 490 | ЭЦН | 0 | Запущен | 162 | 51 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-138 | 400 | 578 | 3(ВА 52-37) | 320 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-138 | 400 | 578 | 4(А372) | 200 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 471 | ЭЦН | 0 | Запущен | 65 | 51 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 172-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-138 | 400 | 578 | 5(А372) | 200 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | 492 | ЭЦН | 0 | Запущен | 71 | 51 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-138 | 400 | 578 | 6(АЕ2056) | 100 |  | 2004 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 51 | 400 | 5 | 1 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172-04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-26 | 400 | 578 | 0(ВА 5239) | 630 |  | 60.5.18 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 173 | 29 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-26 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 160 |  | 2016-02-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 5
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-26 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 250 |  | 72.1.16 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-26 | 400 | 578 | 3(ВА5237) | 400 |  | 2016-02-17 | 0 | 0 |  |  | 1038 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 29 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-26 | 400 | 578 | 4(ВА5237) | 320 |  | 2016-02-18 | 0 | 0 |  |  | 1012 | ЭЦН | 0 | Запущен | 118 | 29 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-26 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 200 |  | 2016-02-09 | 0 | 0 |  |  | 1005 | ЭЦН | 0 | Запущен | 55 | 29 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-26 | 400 | 578 | 6(ВА 5737) | 80 |  | 2016-02-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 29 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. №20 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-26 | 400 | 578 | 7(ВА 0435) | 63 |  | 2015-03-22 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 29 | 392 | 5 | 2 | 2022-06-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-27 | 400 | 578 | 0(ВА5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 210 | 36 | 398 | 5 | 1 | 2021-01-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-27 | 400 | 578 | 1(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1031 | ЭЦН | 90 | Запущен | 210 | 36 | 398 | 5 | 1 | 2021-01-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-27 | 400 | 578 | 2(ВА 5135) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1014 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 36 | 398 | 5 | 1 | 2021-01-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-27 | 400 | 578 | 3(ВА 5135) | 250 | [6 empty] | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 36 | 398 | 5 | 1 | 2021-01-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-27 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 36 | 398 | 5 | 1 | 2021-01-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-27 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 36 | 398 | 5 | 1 | 2021-01-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-27 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 36 | 398 | 5 | 1 | 2021-01-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-27 | 400 | 578 | 7(ВА0431) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 36 | 398 | 5 | 1 | 2021-01-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 04
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-40 | 400 | 578 | 0(ВА 51 39) | 630 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 353 | 61 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-40 | 400 | 578 | 1(ВА 5139) | 400 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 460 |  | 0 |  | 353 | 61 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-40 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 61 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-40 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 61 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-40 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 160 |  | 2016 | 0 | 0 |  |  | 464 |  | 0 |  | 0 | 61 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-40 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 125 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 61 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-40 | 400 | 578 | 6(ВА 0435) | 160 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 61 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-40 | 400 | 578 | 7(ВА 0436) | 80 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 61 | 402 | 5 | 3 | 2022-07-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВЛ 6 кВ Ф-11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-47 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 213 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 405 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 34 08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВЛ 6 кВ Ф-11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-47 | 250 | 361.3 | 2(ВА 5135) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВЛ 6 кВ Ф-11 | КТПН 6/0,4кВ №2 400 кВА К-47 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 1 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-102 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 4 | 0,4-1,1 | 2016-04-01 | Вводной автомат |  | 0 |  | 288 | 31 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-102 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1249 |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 195/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-102 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1256 |  | 0 |  | 144 | 31 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 195/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-102 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 195/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-102 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1264 |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-102 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1242 | ЭЦН | 32 |  | 44 | 31 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-102 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1257 |  | 0 |  | 60 | 31 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-102 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1247 |  | 0 |  | 40 | 31 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ДНС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-102 | 630 | 910.4 | 8(ВА 4763) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 31 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195/06
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-205 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 | МРТ | 2005 | 1 | 9 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 50 | 5 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 102-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-205 | 630 | 910.4 | 1(ВА 53-41) | 320 |  | 2003 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 1 | 102-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-205 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 160 |  | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 102-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-205 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 630 |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 102-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-205 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 320 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | 4704 |  | 0 |  | 50 | 5 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 102-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-205 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 63 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 5 | 410 | 5 | 3 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 102-05
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  | 2005 | 1 | 4 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 388 | 42 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 4 | 42 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 100 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 42 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | 58 |  | 0 |  | 47 | 42 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 160 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 42 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 630 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | 190 | ЭЦН | 0 | Запущен | 315 | 42 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 320 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 42 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 100 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 42 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 42 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 250 |  | 2012 | 0 | 0 |  |  | 192 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 73 | 42 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 160 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 42 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 11(ВА52-37) | 160 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 42 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 12(ВА52-39) | 320 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 42 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-28 | 630 | 910.4 | 13(ВА 57-35) | 63 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 42 | 400 | 5 | 2 | 2022-06-28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  | 2017 | 1 | 5 |  |  | ввод |  | 0 |  | 505 | 55 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 125 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 630 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 1121 |  | 0 |  | 505 | 55 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 400 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 320 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 100 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 250 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 160 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 9(ВА21-29) | 8 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | СУДР |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 80 |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 55 | 400 | 5 | 1 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-71 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  | 2014-03-31 | 1 | 10 | 0,4-1,1 | скв.1202 | Вводной автомат |  | 0 |  | 3 | 0 | 404 | 5 | 0 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-71 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  | 115.12.13 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 3 | 0 | 404 | 5 | 0 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-71 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 125 |  | 2013-11-10 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 0 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-71 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 400 |  | 46.3.19 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 0 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-71 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 400 |  | 125.10.13 | 0 | 0 |  |  | 1202 |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 0 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-71 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  | 97.1.13 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 0 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-71 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  | 98.1.13 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 0 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-71 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 160 |  | 45.12.13 | 0 | 0 |  |  | РЕЗЕРВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 0 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №2 630 кВА К-71 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 63 |  | 119.8.11 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 0 | 2022-06-30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 6300 кВА К-99а | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 |  | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 333 | 37 | 402 | 5 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 6300 кВА К-99а | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 402 | 5 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 6300 кВА К-99а | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 402 | 5 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 6300 кВА К-99а | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4739 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 37 | 402 | 5 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 6300 кВА К-99а | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4740 | ШГН | 0 | Запущен | 333 | 37 | 402 | 5 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №2 6300 кВА К-99а | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 37 | 402 | 5 | 0 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 ВВ-6кВ яч.№9 Ф-9 | КТПН 6/0,4кВ №3 160 кВА К-48 | 160 | 231.2 | 1(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 5 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 250 кВА К-214 | 250 | 361.3 | 1(TS 400N) | 400 |  | 105-6-11 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 10 | 390 | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 250 кВА К-214 | 250 | 361.3 | 2(TS 160N) | 160 |  | 95-7-11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 390 | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 250 кВА К-214 | 250 | 361.3 | 3(TS 160N) | 160 |  | 70-6-11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 390 | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 250 кВА К-214 | 250 | 361.3 | 4(TS 160N) | 160 |  | 110-6-11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 390 | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 250 кВА К-214 | 250 | 361.3 | 5(TS 160N) | 160 |  | 112-6-11 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 390 | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 250 кВА К-214 | 250 | 361.3 | 6(TS 160N) | 160 |  | 111-6-11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 390 | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 250 кВА К-214 | 250 | 361.3 | 7(TS 160N) | 125 |  | 117-6-11 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 390 | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 250 кВА К-214 | 250 | 361.3 | 8(TS 160N) | 125 |  | 115-6-11 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 10 | 390 | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 250 кВА К-214 | 250 | 361.3 | 9(АЕ 2046) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 10 | 390 | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-211, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 250 кВА К-214 | 250 | 361.3 | 10(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 10 | 390 | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №3 400 кВА К-27 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 | нет | 115 5 06 | 0 | 0 |  |  | ввод/1030бб | ЭЦН | 0 | Запущен | 204 | 35 | 395 | 5 | 4 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №3 400 кВА К-27 | 400 | 578 | 1(ВА 5239) | 400 |  | 124 5 06 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 204 | 35 | 395 | 5 | 4 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №3 400 кВА К-27 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 250 |  | 138 5 06 | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 35 | 395 | 5 | 4 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №2 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | КТПН 6/0,4кВ №3 400 кВА К-27 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 100 |  | 263 5 06 | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 35 | 395 | 5 | 4 | 2022-08-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №3 400кВА К-28 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №3 400кВА К-28 | 400 | 578 | 1(ВА 5239) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 185 |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №3 400кВА К-28 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 320 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №3 400кВА К-28 | 400 | 578 | 3(ВА 55-37) | 250 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №3 400кВА К-28 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №3 400кВА К-28 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №3 400кВА К-28 | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №3 400кВА К-28 | 400 | 578 | 7(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 1
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №3 400кВА К-28 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ Куст-28, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | КТПН 6/0,4кВ №3 400кВА К-28 | 400 | 578 | 9(ВА 47-63) | 16 | [6 empty] | Мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 2 | 2021-04-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3PE) | 1600 | МРТ | 2015 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 625 | 68 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 2 | 05-154
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  | 2014 | 1 | 10 |  |  | 1068 |  | 0 | Запущен | 302 | 68 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 05-154
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  | 2015 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 68 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 05-154
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  | 2015 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 68 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 2 | 05-154
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 300 |  | 2015 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 | Запущен | 0 | 68 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 05-154
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 5(ВА СЭЩ 250N) | 250 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | 1063 |  | 0 |  | 98 | 68 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 05-154
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 160 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 68 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 05-154
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5139) | 630 |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 1123 |  | 0 | Запущен | 225 | 68 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 05-154
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 63 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 68 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 05-154
с/р №4 | ПС 35/6 кВ КНС-6В, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-32 | 630 | 910.4 | 9(ВА СЭЩ TD 100N) | 630 |  | 2015 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 68 | 402 | 5 | 4 | 2022-06-15 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | 05-154
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-99 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной |  | 0 |  | 288 | 31 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 317 05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-99 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 317 05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-99 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 31 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 317 05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-99 | 630 | 910.4 | 3(АЕ 2046) | 63 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 8 | 31 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 317 05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-99 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5135) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БДР |  | 0 |  | 0 | 31 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 317 05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-99 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5239) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 31 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 317 05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-47, ТР-р 35/6 кВ №1 (укажите тип тр-ра; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.19 | КТПН 6/0,4кВ №3 630 кВА К-99 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1226 | ЭЦН | 0 | Запущен | 280 | 31 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 317 05
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/630,4 кВ 63630кВА №1 КП-32 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 12 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/630,4 кВ 63630кВА №1 КП-32 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 10 |  | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/630,4 кВ 63630кВА №1 КП-32 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/630,4 кВ 63630кВА №1 КП-32 | 630 | 910.4 | 3(ВД 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/630,4 кВ 63630кВА №1 КП-32 | 630 | 910.4 | 4(ВД 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/630,4 кВ 63630кВА №1 КП-32 | 630 | 910.4 | 5(ВН 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/630,4 кВ 63630кВА №1 КП-32 | 630 | 910.4 | 6(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12Г(резерв) | ЭЦН | 0 |  | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/630,4 кВ 63630кВА №1 КП-32 | 630 | 910.4 | 7(ВН 630N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/630,4 кВ 63630кВА №1 КП-32 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/630,4 кВ 63630кВА №1 КП-32 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/630,4 кВ 63630кВА №1 КП-32 | 630 | 910.4 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Интендант |  | 5 |  | 3 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/630,4 кВ 63630кВА №1 КП-32 | 630 | 910.4 | 11(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 30 |  | 9 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | КТПН 6/630,4 кВ 63630кВА №1 КП-32 | 630 | 910.4 | 12(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 1 | 401 | 5 | 3 | 2022-08-05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ООО "ЮЭС" | ЗРУ 6 кВ ЭЦ КП-9 | СШ 6 кВ №1 ВЛ-6кВ Ф-11 ЗРУ-6кВ ЭК КП-49 | КТПН-6/0,4 кВ №4 630 кВА КП-24 |  | 0 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ООО "ЮЭС" | ЗРУ 6 кВ ЭЦ КП-9 | СШ 6 кВ №1 ВЛ-6кВ Ф-11 ЗРУ-6кВ ЭК КП-49 | КТПН-6/0,4 кВ №4 630 кВА КП-24 |  | 0 | 5(BD250 NE305 ) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.261 | ЭЦН | 56 | Запущен | 90 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ООО "ЮЭС" | ЗРУ 6 кВ ЭЦ КП-9 | СШ 6 кВ №1 ВЛ-6кВ Ф-11 ЗРУ-6кВ ЭК КП-49 | КТПН-6/0,4 кВ №4 630 кВА КП-24 |  | 0 | 6(BH630 NE305 ) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ООО "ЮЭС" | ЗРУ 6 кВ ЭЦ КП-9 | СШ 6 кВ №1 ВЛ-6кВ Ф-11 ЗРУ-6кВ ЭК КП-49 | КТПН-6/0,4 кВ №4 630 кВА КП-24 |  | 0 | 7(BH630 NE305 ) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | скв.257 | ЭЦН | 80 | Запущен | 162 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ООО "ЮЭС" | ЗРУ 6 кВ ЭЦ КП-9 | СШ 6 кВ №1 ВЛ-6кВ Ф-11 ЗРУ-6кВ ЭК КП-49 | КТПН-6/0,4 кВ №4 630 кВА КП-24 |  | 0 | 9(ВА 04-36 ) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ООО "ЮЭС" | ЗРУ 6 кВ ЭЦ КП-9 | СШ 6 кВ №1 ВЛ-6кВ Ф-11 ЗРУ-6кВ ЭК КП-49 | КТПН-6/0,4 кВ №4 630 кВА КП-24 |  | 0 | 11(ВА 04-36 ) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ООО "ЮЭС" | ЗРУ 6 кВ ЭЦ КП-9 | СШ 6 кВ №1 ВЛ-6кВ Ф-11 ЗРУ-6кВ ЭК КП-49 | КТПН-6/0,4 кВ №4 630 кВА КП-24 |  | 0 | 12(ВА 04-36 ) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разъем ШЩ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ООО "ЮЭС" | ЗРУ 6 кВ ЭЦ КП-9 | СШ 6 кВ №1 ВЛ-6кВ Ф-11 ЗРУ-6кВ ЭК КП-49 | КТПН-6/0,4 кВ №4 630 кВА КП-24 |  | 0 | 13(А 2) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14 В |  | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-23 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 512 | 35 | 403 | 5 | 5 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-23 | 1000 | 1445.1 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 35 | 403 | 5 | 5 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-23 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 237 | ЭЦН | 160 |  | 0 | 35 | 403 | 5 | 5 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-23 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 239 | ЭЦН | 70 |  | 0 | 35 | 403 | 5 | 5 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-23 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 236 | ЭЦН | 90 | Запущен | 70 | 35 | 403 | 5 | 5 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-23 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 229 | ЭЦН | 90 |  | 0 | 35 | 403 | 5 | 5 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-23 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 231 | ЭЦН | 90 |  | 0 | 35 | 403 | 5 | 5 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-23 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 35 | 403 | 5 | 5 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 1000кВА №2 КП-23 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 63N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 35 | 403 | 5 | 5 | 2022-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 400кВА №2 КП-6бис | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 95 | 16 | 413 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 400кВА №2 КП-6бис | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 16 | 413 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 400кВА №2 КП-6бис | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 413 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 400кВА №2 КП-6бис | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 413 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 25 | 11.13 | 20 | 81/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 400кВА №2 КП-6бис | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 332 | ЭЦН | 63 | Запущен | 95 | 16 | 413 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 72 | 16.95 | 20 | 81/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 400кВА №2 КП-6бис | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 413 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 400кВА №2 КП-6бис | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 413 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 400кВА №2 КП-6бис | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 413 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 400кВА №2 КП-6бис | 400 | 578 | 8(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 16 | 413 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81/17
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.10 | КТПН6/0,4кВ 400кВА №2 КП-6бис | 400 | 578 | 9(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 16 | 413 | 0 | 0 | 2022-08-09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81/17
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-35 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 | Встроен |  | 1 | 0 | 0,36-1 |  | Ввод-0,4кВ |  | 0 |  | 90 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-35 | 630 | 910.4 | 1(BD 250) | 250 | MTV-8 |  | 250 | 0 | 100-250 |  | скв. 754 |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-35 | 630 | 910.4 | 2(BD 250) | 250 | MTV-8 |  | 0 | 0 | 100-250 |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-35 | 630 | 910.4 | 3(BH 630) | 630 | MTV-8 |  | 0 | 0 | 250-630 |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-35 | 630 | 910.4 | 4(BH 630) | 400 | MTV-8 |  | 0 | 0 | 160-400 |  | Скв.753 |  | 90 |  | 90 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-35 | 630 | 910.4 | 5(BH 630) | 400 | MTV-8 |  | 0 | 0 | 160-400 |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-35 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-35 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-35 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-35 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-35 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Суперинтендант |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-35 | 630 | 910.4 | 11(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-35 | 630 | 910.4 | 12(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | СШ 6 кВ №1 яч 1 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-35 | 630 | 910.4 | 13(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-7 | 630 | 910.4 | 0(ВА 52-41) | 1000 | нет |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 11 | 405 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-7 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57ф35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 405 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-7 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 11 | 405 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-7 | 630 | 910.4 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 405 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-7 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 405 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-7 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 405 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-7 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 405 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-7 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 402 |  | 0 |  | 102 | 11 | 405 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-7 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 11 | 405 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №11 | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | СШ 6 кВ №1 яч.3 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-7 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 11 | 405 | 5 | 1 | 2022-07-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН6/0,4кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 0(CVS) | 1250 |  |  | 1250 | 12500 |  |  |  |  | 0 |  | 350 | 20 | 403 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН6/0,4кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 1(CVS250F) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН6/0,4кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 2(CVS100F) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН6/0,4кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5239) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 86 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 20 | 403 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН6/0,4кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 4(CVS100F) | 250 |  |  | 160 | 320 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН6/0,4кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 5(CVS160F) | 630 |  |  | 160 | 320 |  |  | 1124 | ЭЦН | 160 | Запущен | 247 | 20 | 403 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН6/0,4кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 6(CVS160F) | 400 |  |  | 630 | 3969 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН6/0,4кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 7(CVS400F) | 400 |  |  | 400 | 1600 |  |  | 1121 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 20 | 403 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН6/0,4кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 8(CVS400F) | 160 |  |  | 400 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН6/0,4кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 9(CVS250F) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН6/0,4кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 10(NSX630F) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 | Селективный | 260 | 25.3 | 30 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН6/0,4кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 11(ВА 0435) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | шщ |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №3 | ПС 35/6 кВ №185, ТР-р 35/6 кВ № 1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 5 | КТПН6/0,4кВ 630кВА №2 КП-8 | 630 | 910.4 | 12() | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 20 | 403 | 5 | 2 | 2022-08-01 | 0 | Селективный | 0 | 0 | 0 | новая
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 355 | 6.2 | 1 | 200/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 254 | 4.4 | 2 | 200/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЕЗ |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 107 |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 10(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 11(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 12(ВА 04-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 13(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(Вводной автомат) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 251-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 251-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 251-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 251-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 251-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 50 | 2.2 | 0 | 251-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 105 |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 251-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 56 | 0.5 | 0 | 251-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 251-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 1 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 251-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-21
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-21
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-21
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | причал |  | 4 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-21
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | жил.вагон |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-21
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 2 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-21
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Спутник |  | 2 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-21
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 25 |  | 0 | 0 | 393 | 3 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-21
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 316 | ЭЦН | 28 | Остановлен | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 6 | 3.31 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-35) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | Прожекторная мачта |  | 3 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 25 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВВОДНОЙ |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5737) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 30 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 263 |  | 0 |  | 358 | 0 | 370 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 10 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА37-54) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 116 | 20 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА51-37) | 315 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ опер. |  | 0 |  | 3 | 20 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА51-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вын.ПРС |  | 3 |  | 0 | 20 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 20 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 2 |  | 0 | 20 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА51-37) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вагон |  | 4 |  | 0 | 20 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА51-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 4 |  | 0 | 20 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА51-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 337 | ЭЦН | 28 | Запущен | 114 | 20 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК |  | 10 |  | 2 | 20 | 387 | 5 | 5 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 96 | 16 | 382 | 3 | 2 | 2019-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вагон |  | 4 |  | 7 | 16 | 382 | 3 | 2 | 2019-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 382 | 3 | 2 | 2019-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА31-37) | 315 |  |  | 0 | 0 |  |  | 342 | ЭЦН | 32 | Запущен | 77 | 16 | 382 | 3 | 2 | 2019-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(J21U50B) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 382 | 3 | 2 | 2019-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(J21U50B) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вагон Жил. жил вагон |  | 4 |  | 5 | 16 | 382 | 3 | 2 | 2019-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(J21U50B) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 320 |  | 28 |  | 48 | 16 | 382 | 3 | 2 | 2019-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(J21U50B) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 382 | 3 | 2 | 2019-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(J21U50B) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | АБК |  | 8 |  | 12 | 16 | 382 | 3 | 2 | 2019-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(J21U50B) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 25 |  | 0 | 16 | 382 | 3 | 2 | 2019-03-27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(Рубильник) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 50 | 8 | 396 | 3 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 396 | 3 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Склад |  | 4 |  | 0 | 8 | 396 | 3 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 306 | ЭЦН | 32 | Запущен | 50 | 8 | 396 | 3 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 344 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 8 | 396 | 3 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 314 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 8 | 396 | 3 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА57-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 313 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 8 | 396 | 3 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 11 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | неисправен |  | 0 |  | 0 | 8 | 396 | 3 | 2 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 2000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 286-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5135) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1518 |  | 0 |  | 54 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 286-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1508 |  | 0 |  | 39 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 286-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 286-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 286-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5135) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 286-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 286-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 286-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 0436) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1525 |  | 0 |  | 53 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 286-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 286-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 286-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 281-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-0,4кВ№1-9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 281-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС,БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 281-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 281-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 0436) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1523 |  | 0 |  | 71 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 281-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | АВ-0,4кВ№6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 281-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ-0,4кВ№1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 281-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 0436) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1506 |  | 0 |  | 40 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 281-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 0436) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ,БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 281-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 4763) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ 1504 |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 281-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА 4763) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ 1525 |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 281-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА 4763) | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | ГКЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 281-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 12(ВА 4763) | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 281-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 13 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 13(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 281-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст 137 КТПН 6/0,4 кВ 10000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст 137 КТПН 6/0,4 кВ 10000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прож.мачт |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст 137 КТПН 6/0,4 кВ 10000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 145 |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст 137 КТПН 6/0,4 кВ 10000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст 137 КТПН 6/0,4 кВ 10000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 135 |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст 137 КТПН 6/0,4 кВ 10000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 132 |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст 137 КТПН 6/0,4 кВ 10000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВН-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст 137 КТПН 6/0,4 кВ 10000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст 137 КТПН 6/0,4 кВ 10000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 04-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 139 |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст 137 КТПН 6/0,4 кВ 10000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 138 |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст 137 КТПН 6/0,4 кВ 10000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 136 БМА |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст 137 КТПН 6/0,4 кВ 10000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст 137 КТПН 6/0,4 кВ 10000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 12 | 391 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 2000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | СН-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 2 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | неисправ. |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | бск |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 25 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2021-03-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 910 | 31.6 | 1 | 104/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 119 |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 8 | 0.8 | 2 | 104/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 1 | 0 | 391 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  | 0 |  | 387 | 0 | 391 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 267-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 267-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 200 | 50.3 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 3 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 267-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 267-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 267-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 267-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 267-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 14 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 25 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 267-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 15 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 15 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 15 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 15 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 152 |  | 0 |  | 182 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 15 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 15 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 116 |  | 0 |  | 44 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 15 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 114 |  | 0 |  | 87 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 15 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | узел учета СК КОНТАКТ |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 15 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ 116 |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 15 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 15 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(А3796) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 193/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 195 | 11.9 | 1 | 193/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 385 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 333 | 14.5 | 2 | 193/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 35 | 2.7 | 0 | 193/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 193/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 193/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 67-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 93 |  | 0 |  | 70 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 67-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 518 |  | 0 |  | 50 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 67-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 97 |  | 0 |  | 68 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 67-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(АЕ2050) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС,БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 205 | 22 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 22 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 22 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 22 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 510 |  | 0 |  | 170 | 22 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 22 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 22 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 112 |  | 0 |  | 0 | 22 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 522 |  | 0 |  | 215 | 22 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 22 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 16 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 22 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(5239) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 72/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 72/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 113 |  | 0 |  | 86 | 0 | 410 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 334 |  | 0 |  | 57 | 0 | 410 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР 330 |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578034683871232 | 0(5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578034683871232 | 1(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578034683871232 | 2(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578034683871232 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578034683871232 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578034683871232 | 5(ВА 5139) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578034683871232 | 6(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578034683871232 | 7(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578034683871232 | 8(ВА 5237) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 5 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 2 |  | 5 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 386 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 45 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 25 |  | 0 | 0 | 386 | 5 | 1 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 84 |  | 0 |  | 89 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 54/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 54/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 54/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА-57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 17 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(На шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 330 |  | 0 |  | 150 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 305/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 305/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 58 | 21 | 3 | 305/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(ВО250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 305/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(ВО250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 305/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(ВН630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 305/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(ВН630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 305 |  | 0 |  | 253 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 305/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(ВН630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 305/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 305/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(ВН630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 305/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 86 |  | 0 |  | 55 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 305/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 305/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 250 | 361.3 | 1(А37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 78 |  | 90 | Запущен | 49 | 28 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 56 | 45.3 | 1 | 84/04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 250 | 361.3 | 2(А3716) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 28 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84/04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 250 | 361.3 | 3(А3710) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 28 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 54 | 16.5 | 0 | 84/04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 250 | 361.3 | 4(А 3710) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 28 | 384 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84/04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 189 | 32 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 306 |  | 0 |  | 118 | 32 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 69 |  | 0 |  | 184 | 32 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 32 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 32 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 32 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 18 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 32 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 2 КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 453 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 334 | 8.7 | 0 | 66/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 2 КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 2 КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 2 КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | СБ-2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 2 КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 2 КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 2 КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 2 КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 2 КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 2 КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 2 КТПН 6/0,4 кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 6(АП-50) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2021-03-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2021-03-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | прож.мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2021-03-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Прожекторная мачта |  | 1 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2021-03-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39 ) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 159 |  | 140 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2021-03-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 4 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2021-03-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2021-03-23 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 153-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2021-03-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА-04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2021-03-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ ЦПС-1, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 2 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 2 | 2021-03-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153-07
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Куст 21 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 0(5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Куст 21 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 248 |  | 0 |  | 108 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Куст 21 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Куст 21 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Куст 21 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Куст 21 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 5(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 120 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1431 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 9(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 25 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 372 | 40 | 378 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-35) | 160 | [6 empty] | Не исправен |  | 0 |  | 0 | 40 | 378 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1447 периодичка | ЭЦН | 32 | Запущен | 74 | 40 | 378 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 63 |  | 0 | 40 | 378 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БДР |  | 0 |  | 0 | 40 | 378 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 40 | 378 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 40 | 378 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1462 | ЭЦН | 160 | Запущен | 298 | 40 | 378 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 40 | 378 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА51-39) | 630 | [6 empty] | ввод ШР |  | 0 |  | 0 | 40 | 378 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 51-35) | 125 | [6 empty] | от ШР |  | 0 |  | 0 | 40 | 378 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 51-35) | 125 | [6 empty] | 1448 от ШР |  | 0 |  | 0 | 40 | 378 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(АЕ 20-56) | 100 | [6 empty] | БМА от ШР |  | 0 |  | 0 | 40 | 378 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 13(АЕ 20-56) | 100 | [6 empty] | в ШР |  | 0 |  | 0 | 40 | 378 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 14(АЕ 20-56) | 100 | [6 empty] | освещ. КП от ШР |  | 0 |  | 0 | 40 | 378 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 15(ВА 51-35) | 100 | [6 empty] | в ШР |  | 0 |  | 0 | 40 | 378 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 327 | 56 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1473 | ЭЦН | 45 | Запущен | 47 | 56 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 56 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 56 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 45 |  | 0 | 56 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 32 |  | 0 | 56 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 4
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 56 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 5239) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1452 | ЭЦН | 32 | Запущен | 280 | 56 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 56 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 400 | 578 | 9(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 56 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 400 | 578 | 10(ВА57-35) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 56 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 400 | 578 | 11(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 25 |  | 0 | 56 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 400 | 578 | 12(АВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 56 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 400 | 578 | 12(АВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 56 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 400 | 578 | 12(АВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 56 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 219 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 400 | 578 | 12(АВ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 56 | 388 | 5 | 3 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18 |  | 90 | Запущен | 150 | 49 | 390 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 88-12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 49 | 390 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 0(5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 5(ВА 5139) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 8(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 568 |  | 0 |  | 280 | 0 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 54/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 54/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 467 |  | 0 |  | 109 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 37-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5739) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-39) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54/09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №5 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 11 | 9 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 229/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №5 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5735 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 229/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №5 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА52-37) | 400 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 229/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №5 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 229/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №5 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 229/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №5 | 1000 | 1445.1 | 5(с СШ-0,4 кВ) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 360 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 229/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №7 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА55-43) | 1600 |  |  | 1 | 7 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 134 | 9 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №7 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 9 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №7 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3559 | ЭЦН | 63 | Запущен | 134 | 9 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №7 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 25 |  | 0 | 9 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №7 | 1000 | 1445.1 | 4(на шинах) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 9 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 61 | 6 | 389 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 3 | 6 | 389 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1146 | ЭЦН | 32 | Запущен | 58 | 6 | 389 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 25 |  | 0 | 6 | 389 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 208 | 22 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5317 | ЭЦН | 90 | Запущен | 208 | 22 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА52-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 22 | 391 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 11 | 9 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 52 | 5 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 5 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3910 | ЭЦН | 55 | Запущен | 50 | 5 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 2 |  | 2 | 5 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 25 |  | 0 | 5 | 391 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 10 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 356 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 222/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 222/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 222/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 222/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5316 | ЭЦН | 140 |  | 88 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 222/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5323 | ЭЦН | 32 |  | 268 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 222/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 222/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 222/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 222/04
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 7 | 0,63-1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 150 | 16 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 16 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 45 |  | 0 | 16 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3918 | ЭЦН | 0 | Запущен | 83 | 16 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5319 | ЭЦН | 32 | Запущен | 67 | 16 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 50 | 6.06 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 32 |  | 0 | 16 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 43 | 5.58 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3587 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 16 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 16 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 10(НА ШИНАХ) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 16 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 224 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №6 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 16 | 390 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 225 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 |  | 59.7.19 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 301 | 21 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 225 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  | 36.8.19 | 0 | 0 |  |  | 1416 |  | 0 |  | 63 | 21 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 225 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  | 35.8.19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 225 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 5237) | 400 |  | 33.8.19 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 21 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 225 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5139) | 630 |  | 2019-08-28 | 0 | 0 |  |  | 5003 |  | 63 |  | 0 | 21 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 225 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5735) | 100 |  | 70.7.19 | 0 | 0 |  |  | ПРИЧАЛ |  | 0 |  | 0 | 21 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 225 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5341) | 1000 |  | 2019-08-13 | 0 | 0 |  |  | 1417 |  | 0 |  | 237 | 21 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 225 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5237) | 320 |  | 2019-08-12 | 0 | 0 |  |  | 1414 |  | 32 |  | 0 | 21 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 225 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-37) | 100 |  | 102.12.19 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 21 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 225 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-37) | 63 |  | 38.8.19 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 21 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 225 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-37) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 225 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА57-37) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 225 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА57-37) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 225 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 13(ВА57-37) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 225 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 14(ВА52-37) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 405 | 5 | 2 | 2022-06-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 226 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 226 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 226 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 226 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БДР, БРХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 226 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС(вынос) |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 226 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1424 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 226 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3920 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 226 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 226 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5326 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 226 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 5 | 2 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА55-41) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 139 | 24 | 408 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 405 |  | 0 | Запущен | 237 | 24 | 408 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 178 | 15.5 | 1 | 78/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 24 | 408 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 78/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 586 |  | 0 | Запущен | 130 | 24 | 408 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 162 | 14.1 | 2 | 78/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 24 | 408 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Остановлен | 0 | 24 | 408 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 162 | 14.1 | 0 | 78/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 24 | 408 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 50 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 24 | 408 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №4 | 250 | 361.3 | 0(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 432 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №4 | 250 | 361.3 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 432 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №4 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 432 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №4 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 432 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №4 | 250 | 361.3 | 4(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 432 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №4 | 250 | 361.3 | 5(ВА52-37) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 432 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 210 | 5.5 | 1 | 152/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №4 | 250 | 361.3 | 6(ВА57-37) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 432 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №4 | 250 | 361.3 | 7(ВА04-36) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 432 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 170 | 4.4 | 1 | 91/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 211 |  | 0 | Остановлен | 110 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 211 |  | 0 | Запущен | 110 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 225 |  | 0 |  | 150 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 425 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 425 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 212 |  | 45 | Запущен | 164 | 0 | 425 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 60 | 2.1 | 2 | 84-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 425 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 425 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 425 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 425 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 23 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 425 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 24 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 53-41) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 24 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 24 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 82/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 24 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 218 |  | 0 |  | 35 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 82/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 24 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 206 |  | 63 | Запущен | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 82/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 24 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 24 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 44 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 575 |  | 90 | Запущен | 130 | 44 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 538 |  | 63 | Запущен | 130 | 44 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 44 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 44 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 44 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 44 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 44 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 7 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 7 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 384 | 7 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 384 | 7 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 384 | 7 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 7 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 289 |  | 0 |  | 70 | 0 | 384 | 7 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 7 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 7 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 52 |  | 0 |  | 80 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 25 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 8(5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-07
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5239) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 373 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 373 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 32 | Запущен | 0 | 0 | 373 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 318 |  | 0 |  | 75 | 0 | 373 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 142 |  | 36 |  | 63 | 0 | 373 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 0435) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 373 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 366 |  | 0 |  | 86 | 0 | 373 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 373 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 32 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 370 |  | 0 |  | 49 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 32 | Запущен | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 141 |  | 0 |  | 165 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 8(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 3 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/08
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 367 |  | 32 | Запущен | 122 | 0 | 383 | 3 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 98/08
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 2(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 540 |  | 90 | Запущен | 126 | 0 | 383 | 3 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 98/08
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 3(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 372 |  | 45 | Запущен | 87 | 0 | 383 | 3 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 98/08
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 313 |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 3 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 98/08
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС,БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 383 | 3 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/08
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 369 |  | 0 |  | 127 | 0 | 390 | 4 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | -
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 140 |  | 0 |  | 164 | 0 | 390 | 4 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 4 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | -
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 4 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | -
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(СЭЩ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 48 |  | 56 | Запущен | 112 | 0 | 390 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 317 |  | 45 |  | 84 | 0 | 390 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(TS-160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 8(TD-100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 26 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА-53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 215 | 30 | 388 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 30 | 388 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 30 | 388 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 30 | 388 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1772 |  | 0 |  | 220 | 30 | 388 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 346 |  | 0 | Запущен | 192 | 30 | 388 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 30 | 388 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 30 | 388 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1417 |  | 0 |  | 50 | 30 | 388 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 9(5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 30 | 388 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 347 |  | 0 |  | 81 | 0 | 406 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1776 |  | 0 |  | 185 | 0 | 406 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1421 |  | 0 |  | 204 | 0 | 406 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА 5135) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 404 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1422 |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1416 |  | 0 | Запущен | 134 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1778 |  | 147 | Запущен | 158 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 79-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст 26-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79-06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 145 |  | 63 |  | 56 | 15 | 374 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 77/11
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 316 |  | 32 |  | 51 | 15 | 374 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 77/11
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 32 |  | 0 | 15 | 374 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 77/11
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 15 | 374 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77/11
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 15 | 374 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77/11
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 374 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 56/11
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 144 |  | 32 |  | 35 | 0 | 374 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 56/11
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 |  | 0 |  | 96 | 0 | 374 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/11
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 374 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/11
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 144 |  | 0 | 0 | 374 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 56/11
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 6(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 374 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/11
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной автомат |  | 0 |  | 49 | 5 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-09
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 319Бис |  | 0 |  | 0 | 5 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 94-09
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 312 |  | 0 |  | 155 | 5 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 94-09
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 5 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-09
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 5 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-09
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 5 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-09
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 5 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-09
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 5 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-09
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 5 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-09
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Куст 27 КТПН 6/0,4кВ 6300кВА №3 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 5 | 378 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 28 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 0(5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 28 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 90 | Запущен | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 28 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 28 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 561 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 28 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 28 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 5(5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 28 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 6(0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 28 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 7(0431) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 38 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 33/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 32 |  | 0 | Запущен | 64 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 28 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №4 | 250 | 361.3 | 1(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №4 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №4 | 250 | 361.3 | 3(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 273 |  | 45 | Запущен | 54 | 0 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №4 | 250 | 361.3 | 4(ВА51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №4 | 250 | 361.3 | 5(АЕ2050) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 357 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 120 | Запущен | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 321 |  | 0 |  | 97 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(шины) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 83 | 9 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 9 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 9 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 9 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 535 |  | 0 |  | 0 | 9 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 9 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 29 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(шины) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 32 |  | 0 | Запущен | 0 | 9 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 89 | 9 | 409 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 9 | 409 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1147 |  | 45 | Запущен | 78 | 9 | 409 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 9 | 409 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 9 | 409 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Остановлен | 0 | 9 | 409 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1781 |  | 63 | Запущен | 102 | 9 | 409 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1602 |  | 0 |  | 182 | 9 | 409 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1782 |  | 0 |  | 0 | 9 | 409 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 56 |  | 0 | 9 | 409 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 148 | 25 | 410 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 25 | 410 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1787 |  | 0 | Запущен | 136 | 25 | 410 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1599 |  | 0 |  | 54 | 25 | 410 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1589 |  | 0 |  | 102 | 25 | 410 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1153 |  | 0 |  | 87 | 25 | 410 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 0 | 25 | 410 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА-57ф35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 25 | 410 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 147 | 16 | 420 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 350 |  | 60 | Запущен | 94 | 16 | 420 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1590 |  | 180 | Запущен | 0 | 16 | 420 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1420 |  | 0 | Запущен | 0 | 16 | 420 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57Ф-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 120 | Запущен | 0 | 16 | 420 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | не исправен |  | 0 |  | 0 | 16 | 420 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 04-36) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 16 | 420 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1596 |  | 140 |  | 0 | 16 | 420 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 110 | Запущен | 0 | 16 | 420 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 29-А КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 16 | 420 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 1(ВА51-39) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | ЖилгородокЦПС-1 |  | 90 |  | 0 | 0 | 394 | 3 | 2 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 2(ВА 5135) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 3 | 2 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА №2 | 160 | 231.2 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 25 |  | 0 | 0 | 394 | 3 | 2 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(А 2) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 0 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 124 | 3.23 | 0 | 130/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1П |  | 90 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 0 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 18 | 11.31 | 0 | 130/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 0 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 393 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 399 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 130/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 0 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 391 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 399 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 130/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | пр. мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 0 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 0 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 129 | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 0 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 3 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 392 | 3 | 0 | 2021-03-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 0(ВА-52-37) | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 50 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67/07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА-04-36) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67/07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА-51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67/07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА-04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 383 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67/07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 41/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 41/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 41/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 354 |  | 0 |  | 59 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 123/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 123/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 35 |  | 0 |  | 101 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Куст 30 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123/11
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 190 | 32 | 421 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 32 | 421 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 32 | 421 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1597 |  | 0 |  | 80 | 32 | 421 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 32 | 421 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1157 |  | 0 |  | 207 | 32 | 421 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 32 | 421 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(5135) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 32 | 421 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 8(5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 32 | 421 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА52-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 6 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 6 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 6 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(А37-96) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1790 |  | 0 |  | 116 | 0 | 405 | 6 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(А37-96) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1603 |  | 125 |  | 0 | 0 | 405 | 6 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(А37-96) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1156 |  | 220 |  | 0 | 0 | 405 | 6 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 6 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 186 | 20 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 20 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 20 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 20 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1588 |  | 0 |  | 75 | 20 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 32 |  | 0 | 20 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1789 |  | 0 |  | 66 | 20 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 20 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57Ф35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 20 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 30а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 20 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА51-39) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 35 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 35 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 2(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 22 |  | 0 |  | 80 | 35 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 300 | 18.2 | 1 | 34-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 555 |  | 0 | Запущен | 74 | 35 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 118 | 5.1 | 3 | 34-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 4(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 157 |  | 0 | Запущен | 211 | 35 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 31 | 12.1 | 2 | 34-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 35 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 35 | 22 | 0 | 34-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 35 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 35 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 8(ВН 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 35 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 9(0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 35 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 10(0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 35 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 35 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 12(0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 35 | 381 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 272 | 47 | 405 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 47 | 405 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 58/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 47 | 405 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 47 | 405 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 380 |  | 0 |  | 280 | 47 | 405 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 47 | 405 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 154 |  | 0 |  | 100 | 47 | 405 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 47 | 405 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 47 | 405 | 3 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 36 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 63 | Запущен | 0 | 36 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 124 | 6.5 | 3 | 170/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 557 |  | 0 |  | 115 | 36 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 170/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 383 |  | 0 |  | 0 | 36 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 290 | 2.5 | 2 | 170/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 553 |  | 45 | Запущен | 70 | 36 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 35 | 22 | 4 | 170/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | брак |  | 0 |  | 0 | 36 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 170/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 36 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 36 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 42 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-37) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 42 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 374 |  | 63 | Запущен | 0 | 42 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 271 | 11.8 | 3 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 359 |  | 90 | Запущен | 0 | 42 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 360 | 12.4 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 381 |  | 90 | Запущен | 130 | 42 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 227 | 9.9 | 4 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 42 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 52 | 4.5 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 42 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 23 | 6 | 5 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 42 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0() | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 210 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 146 | ЭЦН | 0 |  | 97 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 384 |  | 0 |  | 0 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р | ЭЦН | 0 |  | 0 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(J21V) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 149 |  | 0 |  | 158 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 28 |  | 0 |  | 0 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 31 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 23 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Куст 32 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 2000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 41 | 420 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Куст 32 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(USOL 250) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 41 | 420 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Куст 32 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(USOL 250) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 41 | 420 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Куст 32 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 552 |  | 0 |  | 150 | 41 | 420 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Куст 32 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 41 | 420 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Куст 32 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 41 | 420 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Куст 32 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5139) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 24 |  | 0 |  | 148 | 41 | 420 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Куст 32 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 560 |  | 0 |  | 90 | 41 | 420 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Куст 32 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 41 | 420 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Куст 32 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 41 | 420 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Куст 32 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 41 | 420 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 33 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 270 | 32 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 33 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 32 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 33 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 32 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 33 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5239) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 32 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 33 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 546 |  | 0 | Запущен | 0 | 32 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 104-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 33 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 32 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 33 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 96 |  | 0 | Запущен | 125 | 32 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 104-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 33 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 177 |  | 0 |  | 90 | 32 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 104-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 33 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 32 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА51-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 29 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 172 |  | 0 |  | 0 | 29 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 29 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 29 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 171 |  | 0 |  | 0 | 29 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 29 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 04-36) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 29 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 29 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 34 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 29 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 35 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 0 | 49 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-07-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 35 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 49 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2013-07-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 35 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 49 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2013-07-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 35 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 49 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-07-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 35 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 49 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-07-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 35 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 49 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-07-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 35 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 444 |  | 200 |  | 0 | 49 | 400 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-07-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 35 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 26 | 395 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 35 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 26 | 395 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 35 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 446 |  | 0 |  | 0 | 26 | 395 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 81-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 35 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 442 |  | 0 |  | 0 | 26 | 395 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 35 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 447 |  | 0 |  | 0 | 26 | 395 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 35 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 443 |  | 0 |  | 0 | 26 | 395 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 35 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 26 | 395 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 35 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 26 | 395 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 36 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 36 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА51-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 36 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 36 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 36 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА52-37) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 441 |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 36 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА51-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 36 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 380 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 36 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(АП-50) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА52-37) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 364 |  | 0 |  | 53 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 370 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 597 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 370 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 347 | 9 | 1 | 2023-05-22
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 250 | 361.3 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 30 | 387 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 30 | 387 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 30 | 387 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 22 | 2.6 | 2 | 2023-12-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 250 | 361.3 | 4(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 484 |  | 0 | Остановлен | 0 | 30 | 387 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2023-12-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 250 | 361.3 | 5(ВА 37-96) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 30 | 387 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 250 | 361.3 | 6(ВА 37-96) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 387 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №3 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 63 | Запущен | 0 | 1 | 403 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 97-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №3 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | вагон |  | 0 |  | 0 | 1 | 403 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №3 | 160 | 231.2 | 3(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Фермер |  | 0 |  | 0 | 1 | 403 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №3 | 160 | 231.2 | 4(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 1 | 403 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(Ва51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 22 | 385 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-23
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 502 |  | 0 |  | 0 | 22 | 385 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-23
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 495 |  | 0 |  | 0 | 22 | 385 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-23
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 504 |  | 0 |  | 0 | 22 | 385 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-23
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 22 | 385 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-23
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 22 | 385 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-23
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0() | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 20 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(WIS 400) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 20 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5239) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 498 |  | 125 | Запущен | 0 | 20 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 77-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА52-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 496 |  | 45 | Запущен | 0 | 20 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 77-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА52-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 20 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(А3726) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 20 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(А3726) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 63 | Запущен | 0 | 20 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 77-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 39 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 20 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 4 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 4 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 16 |  | 45 | Запущен | 0 | 30 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 34 | 1.48 | 2 | 205-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 4 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 460 |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 4 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 4 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 459 |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 4 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 30 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 4 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 4 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 4 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 99/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 4 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 99/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 0(LBA-16 S) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-29
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 1(TS-630) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 461 |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-29
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 2(TS-630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-29
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 3(TS-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-29
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 4(TS-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-29
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 5(TS-400) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-29
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 6(TS-250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-29
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 7(TS-160) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 523 |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-29
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 8(TS-160) | 100 | [6 empty] | ПМО |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-29
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №4 | 1000 | 1445.1 | 9(ТР-100) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-29
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 50 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 50 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 50 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 50 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 50 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 50 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 50 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 519 |  | 0 |  | 0 | 50 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 58 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 58 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 58 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 58 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 58 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 425 |  | 0 |  | 0 | 58 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 58 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 415 |  | 0 |  | 0 | 58 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА52-37) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 58 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА53-43) | 2000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 30 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 30 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 30 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 30 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 30 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 411 |  | 0 |  | 0 | 30 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 30 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 7(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 417 |  | 0 |  | 0 | 30 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 4 КТПН 6/0,4кВ1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 8(5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 30 | 397 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-10
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 71 | 7 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 | 7 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 256 |  | 32 | Запущен | 60 | 7 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 224-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 32 | Запущен | 0 | 7 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 224-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 340 |  | 140 |  | 280 | 7 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 224-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 7 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 224-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 7 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 7 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 338 |  | 70 | Запущен | 50 | 7 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 224-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 7 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 374 | 44 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | СБ |  | 0 |  | 2 | 44 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 44 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 339 |  | 0 |  | 0 | 44 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 90 |  | 0 | 44 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 336 |  | 0 | Запущен | 73 | 44 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 44 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 258 |  | 0 |  | 80 | 44 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 2160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 337 |  | 0 |  | 70 | 44 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА52) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 44 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 40 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 44 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 417 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 417 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 331 |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 69-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 524 |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(0435) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(0431) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 231-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 231-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 231-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 332 |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 231-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 231-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 335 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 231-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 41 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 329 |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 231-05
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Куст 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78-14
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Куст 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 78-14
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Куст 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78-14
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Куст 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78-14
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Куст 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78-14
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Куст 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78-14
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Куст 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78-14
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Куст 42 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78-14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 43 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 43 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1140 |  | 0 | Запущен | 75 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 43 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1137 |  | 0 |  | 54 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 43 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 43 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 43 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА53-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 282 |  | 0 |  | 73 | 0 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 676 |  | 63 | Запущен | 73 | 0 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 170 | Запущен | 0 | 0 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 285 |  | 63 | Запущен | 183 | 0 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 536 |  | 178 | Запущен | 202 | 0 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 678 |  | 0 |  | 50 | 0 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 0436) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 284 |  | 0 |  | 50 | 0 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 672 |  | 45 | Запущен | 100 | 0 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВАСЭЩ) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА-55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 281 |  | 0 | Запущен | 365 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630FTU) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 288 |  | 0 | Запущен | 235 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 674 |  | 90 | Запущен | 50 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 680 |  | 63 | Запущен | 230 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 63 | Запущен | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 679 |  | 32 |  | 110 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 677 |  | 32 | Запущен | 57 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №6 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197/
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №6 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197/
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №6 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197/
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №6 | 1000 | 1445.1 | 3(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197/
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №6 | 1000 | 1445.1 | 4(BD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 692 |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197/
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №6 | 1000 | 1445.1 | 5(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197/
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №6 | 1000 | 1445.1 | 6(BH 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 655 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197/
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №6 | 1000 | 1445.1 | 7(CVS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 594 |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197/
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №6 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197/
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №6 | 1000 | 1445.1 | 9(BH 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197/
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №6 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1385 |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197/
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №6 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197/
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №6 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197/
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 0(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 217 | 60 | 373 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 60 | 373 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 60 | 373 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА 5139) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 656 |  | 0 |  | 217 | 60 | 373 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(ВА51-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 60 | 373 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 60 | 373 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 6(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 60 | 373 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 361 | 6 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 700 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 361 | 6 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 361 | 6 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 361 | 6 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 361 | 6 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 361 | 6 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 361 | 6 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 361 | 6 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 691 |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 695 |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35-16
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 0(CVS 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 40 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-28
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 1(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 40 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-28
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 2(CVS-100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 40 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-28
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 3(CVS-100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 40 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-28
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 4(CVS-100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 40 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-28
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 5(CVS-100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 40 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-28
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 6(CVS 250) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 40 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-28
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 7(CVS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 701 |  | 0 |  | 0 | 40 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-28
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 8(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 40 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-28
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 9(CVS 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 654 |  | 0 |  | 0 | 40 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-28
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 10(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 40 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-28
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 11(CVS-100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 40 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-28
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 8(ВА52-37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 9(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 10(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 11(ВА52-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1794 |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 107-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 10(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 213-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 101 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1792 |  | 45 | Запущен | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 213-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 46 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 399 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 4 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 4 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1701 |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 4 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1705 |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 4 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 804 |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 4 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 0435) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 4 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 4 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 408 | 4 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 0(ИСВ-630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 115 | 19 | 413 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 1(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 19 | 413 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 2(ВА51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 19 | 413 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 3(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1702 |  | 0 |  | 0 | 19 | 413 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 4(ВА52-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 810 |  | 0 | Запущен | 0 | 19 | 413 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 19 | 413 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 6(ВА51-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 19 | 413 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 7(ВА-57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 19 | 413 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 8(ВА-57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 19 | 413 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 9(ВА-57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 19 | 413 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №5 | 400 | 578 | 10(АЕ-2016) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 19 | 413 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 315-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 315-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1704 |  | 32 | Запущен | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 315-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1706 |  | 45 | Запущен | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 315-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 125 | Остановлен | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 315-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 315-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 908 |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 315-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 914 |  | 63 | Запущен | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 315-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 315-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 315-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 9 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ОЩВ |  | 0 |  | 0 | 9 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(А3710) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 9 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 9 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА гкл |  | 0 |  | 0 | 9 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 904 |  | 0 |  | 0 | 9 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | дозатор |  | 0 |  | 0 | 9 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 9 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 160 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-20
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-20
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-20
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 902 |  | 0 |  | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2023-04-20
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Остановлен | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2023-04-20
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Остановлен | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-20
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-20
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5739) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 |  | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-20
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5739) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 805 |  | 0 | Остановлен | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-20
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5739) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-20
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 10(ВА 5739) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-20
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 11(ВА 5739) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 17 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-20
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 48б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 48б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 4 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 78/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 48б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1760 |  | 0 |  | 115 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 78/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 48б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 78/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 48б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БДР РЩ |  | 0 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 78/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 48б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 48б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1747 |  | 0 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 48б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1749 |  | 0 |  | 72 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 48б КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 21 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 78/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(А 37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 13 | 415 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 923 |  | 0 |  | 0 | 13 | 415 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 921 |  | 0 |  | 0 | 13 | 415 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 13 | 415 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 180 |  | 0 | 13 | 415 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 414 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 414 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 918 |  | 160 | Запущен | 0 | 0 | 414 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 223-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 414 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 414 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 917 |  | 180 | Запущен | 0 | 0 | 414 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 223-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223-04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 251 | 27 | 412 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 27 | 412 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1710 |  | 0 |  | 0 | 27 | 412 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 913 |  | 0 |  | 0 | 27 | 412 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 27 | 412 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1711 |  | 0 |  | 0 | 27 | 412 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 27 | 412 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 27 | 412 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 523 | 57 | 403 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 57 | 403 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 57 | 403 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 63 |  | 0 | 57 | 403 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 57 | 403 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 57 | 403 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 57 | 403 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 8(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 925 |  | 0 |  | 0 | 57 | 403 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 57 | 403 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-10-17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34/04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34/04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 916 |  | 0 |  | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34/04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.15 | Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 3(на шинах) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | р | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 406 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 34/04
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА 5541) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 5 | 2021-03-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 5 | 2021-03-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 5 | 2021-03-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 5 | 2021-03-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 5 | 2021-03-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 5 | 2021-03-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 5 | 2021-03-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 415 | 5 | 5 | 2021-03-06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 39 | 412 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 39 | 412 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 412 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 412 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 412 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 412 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 412 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 412 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 412 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | РШ-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 39 | 412 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 39 | 412 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 179 |  | 0 | Запущен | 0 | 39 | 412 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 39 | 412 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 32 | 409 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 409 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 409 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 409 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 210 | ЭЦН | 180 | Запущен | 0 | 32 | 409 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 409 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 409 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 208 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 32 | 409 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 409 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 409 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 409 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 32 | 409 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 12() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 32 | 409 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 5 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 13() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | мачта |  | 0 |  | 0 | 32 | 409 | 5 | 5 | 2021-04-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Куст 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Куст 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Куст 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 0 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 39 | 0.7 | 4 | 196/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Куст 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Куст 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1717 | ЭЦН | 160 | Запущен | 0 | 0 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 202 | 7 | 1 | 196/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Куст 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 0 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 114 | 3 | 3 | 196/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Куст 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Куст 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 154 | 12 | 2 | 196/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Куст 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Куст 51 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 52 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 44 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 52 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5341) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 964 | ЭЦН | 125 | Запущен | 0 | 44 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 52 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 44 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 52 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 44 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 52 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | удр | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 44 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 52 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 965 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 44 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 52 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 714 | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 44 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 52 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 950 |  | 0 |  | 0 | 44 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 52 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | неисправен |  | 0 |  | 0 | 44 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 52 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 44 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 52 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 44 | 400 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 53 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 22 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 323-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 53 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 22 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 323-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 53 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1538 |  | 0 |  | 0 | 22 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 323-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 53 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 22 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 323-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 53 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | неисправенеиспр. |  | 0 |  | 0 | 22 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 323-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 53 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 22 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 323-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 53 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р | ЭЦН | 32 | Запущен | 0 | 22 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 323-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 53 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 954 | ЭЦН | 125 | Запущен | 0 | 22 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 323-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 53 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 22 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 323-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст 53 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | неиспр |  | 0 |  | 0 | 22 | 381 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 323-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 54 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 318 | 55 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 54 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 982 | ЭЦН | 90 | Запущен | 0 | 55 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 88-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 54 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 976 |  | 0 |  | 0 | 55 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 54 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 0436) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 967 | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 55 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 88-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 54 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 0435) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 55 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 54 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 55 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 54 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 55 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 54 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(0431) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 55 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 54 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 5541) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 17 | 387 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 254
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 54 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 17 | 387 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 254
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 54 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 983 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 17 | 387 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 254
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 54 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 17 | 387 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 254
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 54 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 990 |  | 0 |  | 0 | 17 | 387 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 254
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 54 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 17 | 387 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 254
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 54 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 17 | 387 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 254
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 54 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 17 | 387 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 254
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 0(AN-16D3-16H) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 66 | 356 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 993 |  | 0 |  | 0 | 66 | 356 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 974 |  | 0 |  | 0 | 66 | 356 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1725 |  | 180 | Запущен | 0 | 66 | 356 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 114-14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 66 | 356 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 66 | 356 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 66 | 356 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 7(TS 160) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 66 | 356 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 66 | 356 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 | 1000 | 1445.1 | 9(TD 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 66 | 356 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114-14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 43 | 368 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 987 |  | 240 |  | 0 | 43 | 368 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 605 | 21 | 1 | 123/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 43 | 368 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 43 | 368 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 43 | 368 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 60 | 2.1 | 0 | 123/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 971 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 43 | 368 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 50 | 2.6 | 4 | 123/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 995 |  | 0 |  | 0 | 43 | 368 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 20 | 0.9 | 0 | 123/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 0 | 43 | 368 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 43 | 368 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-44) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 52 | 360 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 230-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 0 | 52 | 360 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 230-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 52 | 360 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 230-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 980 |  | 0 | Запущен | 0 | 52 | 360 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 230-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 988 |  | 32 | Запущен | 0 | 52 | 360 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 30 | 3.4 | 3 | 230-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 52 | 360 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 75 | 2.6 | 0 | 230-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 52 | 360 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 230-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 55 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 979 |  | 330 |  | 0 | 52 | 360 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 450 | 19.5 | 1 | 230-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 56 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(LBA-16S-3PCV) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 19 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 56 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5239) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 19 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 56 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 19 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 53/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 56 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1011 |  | 0 | Запущен | 136 | 19 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 53/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 56 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1507 |  | 0 | Запущен | 35 | 19 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 53/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 56 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 32 | Запущен | 0 | 19 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 53/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 56 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1012 |  | 0 |  | 36 | 19 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 56 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 19 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 56 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 19 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст 56 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(TS 63) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 19 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 57 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 12 | 367 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 57 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 12 | 367 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 57 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 991 |  | 0 |  | 0 | 12 | 367 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 57 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 985 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 12 | 367 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 72/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 57 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 12 | 367 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 57 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 12 | 367 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 57 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 12 | 367 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 57 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 12 | 367 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 57 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 12 | 367 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 57 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 12 | 367 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 0(5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 20 | 383 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 20 | 383 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 89/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 20 | 383 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 89/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 20 | 383 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 4(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 20 | 383 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 27 | 2.1 | 0 | 89/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 5(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 20 | 383 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА №5 | 250 | 361.3 | 6(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 20 | 383 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 0(ВА51-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 0 | 40 | 369 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 40 | 369 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 2(CUS-100) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 40 | 369 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 3(CUS-100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 40 | 369 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 4(CUS-100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 40 | 369 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 5(CUS-100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 40 | 369 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 6(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 40 | 369 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 273 | 11.9 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1017 |  | 0 |  | 118 | 40 | 369 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 8(ВА57Ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1026 |  | 0 |  | 102 | 40 | 369 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 9(ВА57Ф-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1516 |  | 0 |  | 57 | 40 | 369 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 10(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 40 | 369 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 11(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1024 |  | 0 | Запущен | 53 | 40 | 369 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 82 | 5.7 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №4 | 400 | 578 | 12(ВА 57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 40 | 369 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 409 | 44 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 44 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1510 |  | 0 |  | 60 | 44 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 44 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1460 | ЭЦН | 0 |  | 162 | 44 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1434 | ЭЦН | 0 |  | 111 | 44 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 44 | 386 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 0436) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 45 | 2 | 3 | 59-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 56 | 1.5 | 0 | 59-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 220 | 3.8 | 1 | 59-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1025 |  | 0 |  | 309 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 59-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1514 |  | 0 |  | 210 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 58 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5135) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(Ва 55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1022 |  | 0 |  | 277 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 240/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(А3793) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 240/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА51-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1044 |  | 0 |  | 240 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 240/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1035 |  | 0 |  | 105 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 402 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5541) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 73 | 5 | 411 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95/13
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1013 |  | 0 |  | 240 | 5 | 411 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 95/13
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 5 | 411 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95/13
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 5 | 411 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 95/13
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 5 | 411 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 95/13
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1020 |  | 0 |  | 80 | 5 | 411 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 95/13
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 18 | 5 | 411 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 95/13
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 2 | 5 | 411 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95/13
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 59 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 5 | 411 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95/13
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 250 | 361.3 | 0(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 250 | 361.3 | 1(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 250 | 361.3 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 250 | 361.3 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 210 |  | 0 |  | 85 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 250 | 361.3 | 4(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №3 | 250 | 361.3 | 5(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 3 | 2 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 187 |  | 63 | Запущен | 0 | 0 | 390 | 3 | 2 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 415 |  | 45 | Запущен | 0 | 0 | 390 | 3 | 2 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5739) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 45 | Остановлен | 0 | 0 | 390 | 3 | 2 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(А3716) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | жил.вагон |  | 6 |  | 0 | 0 | 390 | 3 | 2 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 25 |  | 0 | 0 | 390 | 3 | 2 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(J21U50B) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 2 |  | 0 | 0 | 390 | 3 | 2 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | прож.мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-37) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 153 |  | 70 | Запущен | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 139-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | слесарка |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 167 |  | 125 | Запущен | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 139-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 139-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 6 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 4 | 2021-03-04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 60 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 60 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 60 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 60 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 60 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 60 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 60 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 72/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 60 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 60 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 60 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 60 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 72/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 60 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 60 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 60 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 13(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 60 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 14(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 60 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 15(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 359 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 61 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62/17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 61 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1059 |  | 0 |  | 66 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62/17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 61 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1061 |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62/17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 61 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1062 | ЭЦН | 63 | Запущен | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 36 | 6.1 | 1 | 62/17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 61 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р | ЭЦН | 45 | Запущен | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 47 | 22.9 | 2 | 62/17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 61 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62/17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 61 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 36 | 12.1 | 3 | 62/17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.6 | Куст 61 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62/17
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 62 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 170 | 18 | 438 | 7 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 62 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р | ЭЦН | 0 |  | 0 | 18 | 438 | 7 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 62 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1748 |  | 0 |  | 70 | 18 | 438 | 7 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 62 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1072 |  | 0 |  | 152 | 18 | 438 | 7 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 62 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 18 | 438 | 7 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 62 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5739) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма удр | ЭЦН | 0 |  | 0 | 18 | 438 | 7 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 62 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 18 | 438 | 7 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 62 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 18 | 438 | 7 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 63 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(5239) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 63 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 56/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 63 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1060 |  | 0 |  | 127 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 63 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 63 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 63 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1058 |  | 0 |  | 108 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 63 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 63 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 394 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 64 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 371 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 64 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 371 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 64 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 371 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 64 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 371 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 64 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 371 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 64 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р1536 |  | 45 |  | 0 | 0 | 371 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 50 | 1.7 | 3 | 45/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 64 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 371 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 64 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р | ЭЦН | 90 |  | 0 | 0 | 371 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 45/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 64 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1172 | ЭЦН | 90 |  | 186 | 0 | 371 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 165 | 5.7 | 0 | 45/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 64 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА 5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 371 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45/12
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 65 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 58 | 2 | 0 | 175/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 65 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 2(ВА51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 65 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р | ЭЦН | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 30 | 3.7 | 0 | 175/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 65 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА,БРХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 65 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 250 | 361.3 | 5(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 65 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 358 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 65 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 358 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 78 | 2 | 1 | 111/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 65 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1538 | ЭЦН | 63 | Запущен | 156 | 0 | 358 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 153 | 1.3 | 2 | 111/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 65 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1539 | ЭЦН | 32 |  | 102 | 0 | 358 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 30 | 6 | 0 | 111/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 65 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 0436) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1756 |  | 0 |  | 130 | 0 | 358 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 4 | 0 | 4 | 111/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 65 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 358 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(511-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 103 | 11 | 418 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Р-155
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1099 |  | 0 |  | 51 | 11 | 418 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | Р-155
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 11 | 418 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | Р-155
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(J2IU) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДРХ |  | 0 |  | 0 | 11 | 418 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | Р-155
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5137) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1761 |  | 0 |  | 87 | 11 | 418 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | Р-155
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(J21V) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 11 | 418 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Р-155
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1097 |  | 0 |  | 128 | 11 | 418 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Р-155
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 11 | 418 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | Р-155
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1759 |  | 0 |  | 0 | 11 | 418 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | Р-155
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(J21U) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 11 | 418 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Р-155
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(J21U) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 11 | 418 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Р-155
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(J2275L) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 81 | 8 | 420 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(J20Х50L) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 8 | 420 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(J20X50L) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 8 | 420 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 8 | 420 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 8 | 420 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 8 | 420 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(J21U) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1410 | ЭЦН | 0 |  | 77 | 8 | 420 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(J21U) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 8 | 420 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(J21U) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 8 | 420 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(J21U) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 8 | 420 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(J21U) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 8 | 420 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 290 | 31 | 410 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1757 |  | 0 |  | 219 | 31 | 410 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1101 |  | 0 |  | 186 | 31 | 410 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 31 | 410 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1108 |  | 0 |  | 62 | 31 | 410 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 31 | 410 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 31 | 410 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 31 | 410 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 31 | 410 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 31 | 410 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 31 | 410 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.5 | Куст 66 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 31 | 410 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 67 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 5543) | 2000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 67 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 67 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА, ПРС выносной |  | 0 |  | 2 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 67 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1745 |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 67 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1743 |  | 0 |  | 195 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 67 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 5739) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 67 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1205 |  | 0 |  | 82 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 67 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1749 |  | 0 |  | 211 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 67 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-0,4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 67 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 67 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 67 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 5135) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 67 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 5135) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1750 |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 67 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 13(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 67 КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №1 | 1000 | 1445.1 | 14(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 1 | 0 | 394 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 69 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 69 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 69 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 69 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 69/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 69 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | греющий кабель |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 69 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1114 |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 69/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 69 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1115 |  | 0 |  | 61 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 69 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 69 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 69 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА57-39) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 69 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66/19
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66/19
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66/19
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66/19
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66/19
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66/19
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(на шинах) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1305 |  | 0 |  | 275 | 0 | 416 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66/19
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 51 | 5 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5135) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 5 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 77 | 5.35 | 3 | 33/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 658 |  | 0 |  | 50 | 5 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 5 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 17 | 1.48 | 0 | 33/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1350 |  | 0 |  | 140 | 5 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 854 | 14.86 | 0 | 33/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 5 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1350 |  | 0 |  | 0 | 5 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 5 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 5 | 396 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 356 | 39 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 39 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 121/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 39 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 33 | 10.62 | 4 | 121/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 39 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 121/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА5139) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 662 |  | 0 | Запущен | 67 | 39 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1352 |  | 0 |  | 193 | 39 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 101 | 4.29 | 0 | 121/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 659 |  | 0 |  | 122 | 39 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1522 |  | 0 |  | 0 | 39 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1325 |  | 0 |  | 0 | 39 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 9(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 39 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 39 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 39 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121/14
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 687 | 75 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР скв.657 |  | 0 |  | 0 | 75 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 75 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 668 |  | 0 |  | 70 | 75 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 405 | 7.01 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 657 |  | 0 |  | 160 | 75 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 75 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 204 | 7.1 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 663 |  | 0 |  | 230 | 75 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 75 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 8(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 75 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст 6а КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 75 | 392 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(J2UX50L) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 3 | 2 | 2021-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | неисправен |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 3 | 2 | 2021-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 224 |  | 0 | Запущен | 124 | 0 | 380 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 149 |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 3 | 2 | 2021-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 0436) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 240 |  | 0 | Запущен | 141 | 0 | 380 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | неисправен |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 3 | 2 | 2021-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 160 | 2.8 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(J21U50) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 45 |  | 0 | 0 | 397 | 3 | 2 | 2021-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 0435) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 143 | 5 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(J21U50) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 3 | 2 | 2021-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(J21U50) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 3 | 2 | 2021-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(J21U50) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 3 | 2 | 2021-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(J21U50) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Мачта освещения |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 3 | 2 | 2021-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-15, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(J21U50) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 3 | 2 | 2021-03-22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВВОДНОЙ |  | 0 |  | 100 | 17 | 380 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 17 | 380 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 90 | 6.3 | 0 | 37-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 |  | 0 | 17 | 380 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 179 | 4.7 | 0 | 37-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 571 |  | 0 | Запущен | 102 | 17 | 380 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 17 | 380 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 0435) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 17 | 380 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 17 | 380 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 7 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 17 | 380 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37-15
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 242 | 9 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1131 |  | 0 |  | 79 | 9 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Неисправенеисправен |  | 0 |  | 0 | 9 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА52-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 9 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(А 3716) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1580 |  | 0 |  | 61 | 9 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5135) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | неисправен |  | 0 |  | 0 | 9 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5235) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 9 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(CVS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 9 | 385 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 212 | 23 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1423 |  | 0 |  | 66 | 23 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1775 |  | 0 |  | 0 | 23 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1564 |  | 0 |  | 48 | 23 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 260 |  | 0 |  | 208 | 23 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1129 |  | 0 |  | 170 | 23 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1425 |  | 0 |  | 128 | 23 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ 0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 23 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(5739) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 23 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154/06
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.9 | Куст 70 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(5735) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 23 | 396 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст 74 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 257 | 28 | 406 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст 74 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1150 |  | 0 |  | 165 | 28 | 406 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст 74 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1147 | ЭЦН | 0 | Запущен | 0 | 28 | 406 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 62/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст 74 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Запущен | 0 | 28 | 406 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 62/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст 74 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1248 |  | 0 | Запущен | 92 | 28 | 406 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 62/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст 74 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 | Остановлен | 0 | 28 | 406 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 62/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст 74 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-37) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 | Запущен | 0 | 28 | 406 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 62/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 166 |  | 63 |  | 110 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 106 | 18.4 | 0 | 115/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 631 |  | 82 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 52 | 10.8 | 0 | 115/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 634 |  | 45 |  | 66 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 46 | 1.6 | 0 | 115/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 637 |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | гкл |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 642 |  | 63 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 105 | 15.2 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА52-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 633 |  | 45 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 54 | 11.3 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА52-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 45 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 54 | 12.2 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(А371) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС бма |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 168 |  | 0 |  | 57 | 0 | 397 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 635 |  | 0 |  | 145 | 0 | 397 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 54 | 10.3 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА 5135) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 65 | 5.6 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | не исправен9греется) |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 30 | 5 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 8(ВА 5135) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 43 | 13.4 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 9(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1167 |  | 0 |  | 71 | 0 | 397 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 10(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 397 | 4 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 145 | 16.3 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 24 | 4.6 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 159 |  | 0 |  | 266 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 167 |  | 0 |  | 87 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 50 | 14.8 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1617 |  | 0 | Запущен | 83 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 12(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 13(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст 76 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 630 | 910.4 | 14(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1800 |  | 0 |  | 189 | 0 | 378 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 207-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1809 |  | 0 |  | 186 | 0 | 378 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1802 |  | 63 |  | 107 | 0 | 378 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 378 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 207-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА | ЭЦН | 32 |  | 1 | 0 | 378 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207-08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1817 |  | 32 | Запущен | 192 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 98/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1815 |  | 0 | Запущен | 199 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 90 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1807 |  | 0 | Запущен | 65 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 12(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 32 | Запущен | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 98/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст 78 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 13(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 388 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 174 | 30 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 30 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 30 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 30 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 30 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 30 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 30 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1865 |  | 0 |  | 186 | 30 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1864 |  | 0 |  | 235 | 30 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА 5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 30 | 385 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 397 | 43 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1843 |  | 63 |  | 115 | 43 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1855 |  | 140 |  | 290 | 43 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 43 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 43 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1845 |  | 0 |  | 250 | 43 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 6(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 43 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 7(ВА 0435) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 43 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Куст 79 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 630 | 910.4 | 8(ВА 0431) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 43 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №2 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 416 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 202 | 8.8 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №2 | 160 | 231.2 | 2(ВА 5135) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №2 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | КТПИ, БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 159 | 27 | 426 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 226 |  | 90 | Запущен | 158 | 27 | 426 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 179 | 7.8 | 1 | 67-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 27 | 426 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 238 |  | 0 |  | 79 | 27 | 426 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 27 | 426 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 67-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА51) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 27 | 426 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67-06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 25 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 4 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 4 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 3 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 4 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 4 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 4 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 4 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 4 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 4 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 8 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 25 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 4 | 2019-01-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст 80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 382 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст 80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст 80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст 80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1850 |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст 80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст 80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1860 |  | 0 |  | 132 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст 80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст 80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА5139) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1849 |  | 0 |  | 180 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст 80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА51-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст 80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 41 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(J2Z) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 265 | 29 | 387 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1873 |  | 0 |  | 78 | 29 | 387 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | РЩ-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 29 | 387 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 29 | 387 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 29 | 387 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 29 | 387 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1863 |  | 45 |  | 102 | 29 | 387 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА51-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 29 | 387 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(J2) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 29 | 387 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(J2) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 29 | 387 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 81 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(J2) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | не исправен |  | 0 |  | 0 | 29 | 387 | 5 | 5 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 85 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 85 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 671 |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 85 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 688 |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 85 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 85 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 85 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 405 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 85 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПР-1 |  | 0 | Остановлен | 0 | 0 | 405 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 85 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р-429 |  | 90 | Остановлен | 0 | 0 | 405 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 85 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-43, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Куст 85 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1048 |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 394 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА55-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 41/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БРХ |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст 89 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1039 |  | 0 |  | 305 | 0 | 389 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41/09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 8а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 193 | 33 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 8а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 33 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 8а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1113 |  | 0 |  | 160 | 33 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 120/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 8а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1089 |  | 63 | Запущен | 75 | 33 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 120/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 8а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1634 |  | 45 |  | 58 | 33 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 120/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 8а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 33 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 8а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 33 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 8а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(АЕ2040) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 33 | 415 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120/10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 8а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 373 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 8а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 373 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2023-11-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 8а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 373 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 8а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 373 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 8а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 373 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-10
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 8а КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС, БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 373 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-10
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 148 | 25 | 385 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 348 | ЭЦН | 0 | Запущен | 91 | 25 | 385 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 604 | ЭЦН | 32 | Запущен | 57 | 25 | 385 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 25 |  | 0 | 25 | 385 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА57-35) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 25 | 385 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 10(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 25 |  | 0 | 25 | 385 | 5 | 4 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 403 | 69 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 531 |  | 0 |  | 260 | 69 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 69 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 69 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 69 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 69 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 69 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 80 | [6 empty] | ПРС |  | 0 |  | 0 | 69 | 383 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 0(ВА52-37) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВВОДНОЙ |  | 63 | Запущен | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2016-11-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 1(ВА 5139) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2016-11-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 2(ВА 5239) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 583 |  | 45 |  | 5 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2016-11-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 3(ВА 5239) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 582 |  | 0 |  | 183 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2016-11-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2016-11-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 5(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2016-11-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 6(ВА 0436) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2016-11-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 400 | 578 | 7(ВА 0431) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 405 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2016-11-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 0(51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВВОДНОЙ |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 131/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 2(ВА 5135) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 5(ВА 0435) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | 400 | 578 | 6(НА ШИНАХ) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 121 |  | 0 |  | 213 | 0 | 385 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 346 | 38 | 386 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 310 | ЭЦН | 32 | Запущен | 50 | 38 | 386 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 28 | 7.47 | 0 | 32-06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 312 | ЭЦН | 180 | Запущен | 166 | 38 | 386 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 375 | 9.33 | 0 | 32-06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 3 |  | 0 | 38 | 386 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 352 | ЭЦН | 0 | Запущен | 130 | 38 | 386 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 90 |  | 0 | 38 | 386 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 134 | 23.07 | 0 | 32-06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА51-35) | 320 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 38 | 386 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА57-35) | 63 | [6 empty] | ПРС |  | 25 |  | 0 | 38 | 386 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32-06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 35/07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | не исправен |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 219 |  | 0 |  | 182 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 | 630 | 910.4 | 7(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35/07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст №5 КТПН 6/0,4 кВ №3 | 400 | 578 | 0(ВА 52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 151 | 0 | 391 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст №5 КТПН 6/0,4 кВ №3 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 74 | 8.35 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст №5 КТПН 6/0,4 кВ №3 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 391 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 9 | 3.75 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст №5 КТПН 6/0,4 кВ №3 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 461 |  | 0 |  | 123 | 0 | 391 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст №5 КТПН 6/0,4 кВ №3 | 400 | 578 | 4(ВА5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8 |  | 0 |  | 65 | 0 | 391 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст №5 КТПН 6/0,4 кВ №3 | 400 | 578 | 5(ВА5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст №5 КТПН 6/0,4 кВ №3 | 400 | 578 | 6(ВА 0431) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 391 | 3 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-101 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(UCB 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-101 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(UCB 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-101 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(UCB 400) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-101 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-101 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 742 |  | 0 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-101 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-101 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-101 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-101 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-101 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-101 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 10(АЕ 2046) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №2 яч.10 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(UCB630R) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 64 | 389 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №2 яч.10 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(UCB630R) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 64 | 389 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №2 яч.10 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(UCB400R) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 64 | 389 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №2 яч.10 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1244 |  | 0 |  | 68 | 64 | 389 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №2 яч.10 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 64 | 389 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №2 яч.10 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 64 | 389 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №2 яч.10 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 64 | 389 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №2 яч.10 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 64 | 389 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №2 яч.10 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 64 | 389 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №2 яч.10 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 64 | 389 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ЗРУ 6 кВ Еловая | СШ 6 кВ №2 яч.10 | Куст-104 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 10(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 64 | 389 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-105 КТНП 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 | Запущен | 194 | 47 | 347 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-105 КТНП 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(EZC 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | бдр |  | 0 |  | 0 | 47 | 347 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-105 КТНП 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(EZC100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ |  | 0 |  | 0 | 47 | 347 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-105 КТНП 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(EZC100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 47 | 347 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-105 КТНП 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(EZC100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 47 | 347 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-105 КТНП 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(CVS 250) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 47 | 347 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-105 КТНП 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(CVS 400) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 754 |  | 32 | Запущен | 100 | 47 | 347 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-105 КТНП 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(CVS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 756 |  | 0 |  | 115 | 47 | 347 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-105 КТНП 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 8(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 | Запущен | 0 | 47 | 347 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-105 КТНП 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 9(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 752 |  | 32 | Запущен | 75 | 47 | 347 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-105 КТНП 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 10(CVS 250) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 47 | 347 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-105 КТНП 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 11(ВА 0436) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 47 | 347 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-105 КТНП 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 12(ВА 0436) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 47 | 347 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-105 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 103 | 33 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-105 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(EZC 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 33 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-105 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(EZC 100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 33 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-105 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(EZC 100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 33 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-105 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(EZC 100) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 33 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-105 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(EZC 250) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 33 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-105 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(CVS 400) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 33 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-105 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(CVS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 33 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-105 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 758 |  | 45 |  | 95 | 33 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-105 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 750 |  | 45 |  | 130 | 33 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-105 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 10(EZC 250) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 33 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-105 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 11(ВА 04-36) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 33 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-105 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 12(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 33 | 398 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 286 | 49 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 49 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА51-39) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 49 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 87/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 49 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 63 |  | 0 | Остановлен | 0 | 49 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 49 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 49 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 49 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8() | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 49 | 386 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87/08
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2023-12-21
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 127 |  | 0 | Запущен | 146 | 0 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-21
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 63 |  | 90 | Запущен | 0 | 0 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2023-12-21
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2023-12-21
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 2023-12-21
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-21
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-21
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-11 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА51-35) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 3 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-21
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст-137 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 53-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст-137 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст-137 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст-137 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(ВD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст-137 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(ВD 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст-137 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(ВН 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 137 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст-137 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(ВН 400) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст-137 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(ВН 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст-137 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 5341) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст-137 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(ВН 630) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 141 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст-137 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 10(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст-137 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 11(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст-137 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 12(ВА 04-36) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч. 9 | Куст-137 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 13(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 134 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст-230 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 1 | 10 | 0,36-1 | 1,5-10 | Ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст-230 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(АД-14) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст-230 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(E 100 L) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез. |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст-230 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(E 100 L) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 25 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст-230 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | прож.мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст-230 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст-230 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5133 | ЭЦН | 63 | Остановлен | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст-230 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст-230 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 57-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Куст-224, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.17 | Куст-230 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2022-09-02 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 9 | 10 | 0,36-1 | 1,5-10 |  |  | 0 |  | 119 | 13 | 403 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 403 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(АВ 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 403 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(BD 250) | 250 |  |  | 231 | 0 | 100-250 |  | 2358 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 13 | 403 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(BD 250) | 250 |  |  | 243 | 0 | 100-250 |  | 2352 | ЭЦН | 45 | Запущен | 53 | 13 | 403 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(BH 630) | 630 |  |  | 250 | 0 | 250-630 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 403 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(BH 630) | 400 |  |  | 160 | 0 | 160-400 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 403 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(BH 630) | 400 |  |  | 345 | 0 | 160-400 |  | 2362 | ЭЦН | 0 | Остановлен | 0 | 13 | 403 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 403 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2351 | ЭЦН | 32 | Запущен | 66 | 13 | 403 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 13 | 403 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 13 | 403 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 13 | 403 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА 55-41) | 1000 |  |  | 9 | 10 | 0,36-1 | 1,5-10 |  |  | 0 |  | 131 | 14 | 401 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 14 | 401 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | прож.мачта |  | 0 |  | 0 | 14 | 401 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(BD 250) | 250 |  |  | 243 | 0 | 100-250 |  | 2360 | ЭЦН | 45 | Запущен | 80 | 14 | 401 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(BD 250) | 250 |  |  | 243 | 0 | 100-250 |  | 2356 | ЭЦН | 45 | Остановлен | 0 | 14 | 401 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(BH 630) | 630 |  |  | 250 | 0 | 250-630 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 401 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(BH 630) | 400 |  |  | 250 | 0 | 160-400 |  | рез |  | 0 |  | 0 | 14 | 401 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(BH 630) | 400 |  |  | 160 | 0 | 160-400 |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 14 | 401 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2354 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 14 | 401 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2355 | ЭЦН | 32 | Запущен | 51 | 14 | 401 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 10(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ |  | 0 |  | 0 | 14 | 401 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 11(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 14 | 401 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-235 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 12(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | БСК |  | 0 |  | 0 | 14 | 401 | 0 | 0 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст-24 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст-24 бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст-27бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(LBA 165) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 15 | 381 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст-27бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 15 | 381 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст-27бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 15 | 381 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст-27бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 163 |  | 0 |  | 112 | 15 | 381 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст-27бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 160 |  | 0 |  | 52 | 15 | 381 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст-27бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(TS 125N) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма,удх |  | 0 |  | 1 | 15 | 381 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст-27бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(TS 125N) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 165 |  | 0 |  | 62 | 15 | 381 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 6 | Куст-27бис КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(TD 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 15 | 381 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст-37 КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст-37 КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 31 39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст-37 КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА52-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 483 |  | 337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст-37 КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст-37 КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 57 35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 576 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст-37 КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 57 35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст-37 КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5135) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Куст-37 КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-38 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-38 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 34 | 3.5 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-38 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-38 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-38 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА-57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-38 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА-57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-38 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА-57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 414 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА № 1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА № 1 | 630 | 910.4 | 1(АВ-57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА № 1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА № 1 | 630 | 910.4 | 3(АВ-51-35) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА № 1 | 630 | 910.4 | 4(ВА 51-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА № 1 | 630 | 910.4 | 5(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА № 1 | 630 | 910.4 | 6(ВА 51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА № 1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1158 |  | 0 |  | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА № 1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 04-31) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(ВА-53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5135) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5237) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р | ЭЦН | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1194 | ЭЦН | 0 | Запущен | 407 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(ВА 5135) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р | рез | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(ВА 5237) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р | рез | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5237) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-64, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(ВА 0431) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86/15
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-5 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-5 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5739) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 74 | 8.35 | 0 | 280-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-5 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 470 | 12.27 | 1 | 280-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-5 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-5 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9 |  | 0 |  | 48 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-5 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 0435) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-5 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 0435) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-5 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14 |  | 0 |  | 188 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-5 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | рез |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-5 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА 0435) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 385 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280-05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-5 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 458 |  | 0 |  | 366 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-5 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(ВА 5739) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 141 | 6.12 | 2 | 79/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-5 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 104 |  | 0 |  | 74 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 79/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-5 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(А 2) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 | Запущен | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 25 | 0.65 | 2 | 79/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №2 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-5 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(А 3716) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 46 | 2 | 0 | 79/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-50 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА № 1 | 630 | 910.4 | 0(ва 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Ввод |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-50 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА № 1 | 630 | 910.4 | 1(ва 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 291 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-50 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА № 1 | 630 | 910.4 | 2(ва 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-50 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА № 1 | 630 | 910.4 | 3(ва 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-50 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА № 1 | 630 | 910.4 | 4(ва 57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 940 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-50 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА № 1 | 630 | 910.4 | 5(ва 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-50 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА № 1 | 630 | 910.4 | 6(ва 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 915 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Куст-50 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА № 1 | 630 | 910.4 | 7(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-53 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 0(ВА 55-43) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-53 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 1(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-53 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 2(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 960 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-53 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 3(ВА 57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1724 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-53 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 4(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-53 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 5(ВА 51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 962 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-53 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 6(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-53 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 7(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-53 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 8(ВА 57-39) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-37, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.7 | Куст-53 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 1000 | 1445.1 | 9(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст-5бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(LBA-165) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст-5бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 5139) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1033 |  | 0 | Запущен | 406 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 935 | 32.54 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст-5бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(TS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст-5бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(TS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст-5бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(TS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст-5бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1042 |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст-5бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(TS 160) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст-5бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(TS 160) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 38 | 1.98 | 2 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст-5бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Западная, Тр-р 35/6 кВ №1 (ТОМН 4000/35; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Куст-5бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 0431) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-6 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 367 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-6 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 367 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-6 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 367 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-6 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 367 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-6 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 367 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-6 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 52-37) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 221 |  | 0 |  | 60 | 0 | 367 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-6 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 57-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 367 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-6 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 5735) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 0 | 367 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 145 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | бма |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА 0436) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 6(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1654 |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 7(ВА 0436) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1650 |  | 0 |  | 62 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 8(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 9(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 10(ВА 04-36) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №1 | 400 | 578 | 11(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 382 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 0(ВА 51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 1(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 2(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 3(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 4(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1655 |  | 0 |  | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 5(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 6(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 7(ВА 04-36) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 8(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 9(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 10(ВА 04-36) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч 9 | Куст-62бис КТПН 6/0,4кВ 400 кВА №2 | 400 | 578 | 11(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(1600) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | вводной |  | 0 |  | 0 | 10 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 10 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1799 |  | 0 |  | 0 | 10 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 10 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1786 |  | 0 |  | 100 | 10 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1795 |  | 0 |  | 60 | 10 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1826 |  | 0 |  | 67 | 10 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1796 |  | 0 |  | 92 | 10 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(TD 100N) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 10 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.3 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(TD 100N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 10 | 398 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 0(AN-06D3-06H) | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 1(TS 630N) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1828 |  | 0 |  | 0 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 2(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1820 |  | 0 |  | 171 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 3(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1822 |  | 0 |  | 116 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 4(TS 400N) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1829 |  | 0 |  | 5 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 5(TS 250N) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1814 |  | 0 |  | 113 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 6(TS 250N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР 1795 |  | 0 |  | 2 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 7(TS 160N) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПМ1 |  | 0 |  | 0 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 8(TS 160N) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДХ ПРС |  | 0 |  | 0 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-50, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Куст-71 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 | 630 | 910.4 | 9(ВА 4763) | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | гр.кабель |  | 0 |  | 0 | 20 | 390 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-82бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 0(ВА 53-41) | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 167 | 4 | 388 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-82бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 1(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 388 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-82бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 4 | 388 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-82бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 3(CVS 250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1490 |  | 0 |  | 5 | 4 | 388 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-82бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 4(CVS-250) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1482 |  | 0 |  | 115 | 4 | 388 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-82бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 5(CVS 630) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 4 | 388 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-82бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 6(CVS 400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 4 | 388 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-82бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 7(CVS-400) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 4 | 388 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-82бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 8(ВА 5135) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 4 | 388 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-82бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 9(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 388 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-82бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 10(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 4 | 388 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-82бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 11(ВА 04-36) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | прс |  | 0 |  | 0 | 4 | 388 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Куст-82бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 630 | 910.4 | 12(ВА 04-36) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | бск |  | 0 |  | 0 | 4 | 388 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Оп.пункт бр.№3 НГП-1 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 0(ВА 52-37) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 30 | 8 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Оп.пункт бр.№3 НГП-1 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 1(ВА 52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Оп.пункт бр.№3 НГП-1 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 2(ВА 57-35) | 250 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Оп.пункт бр.№3 НГП-1 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 3(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Оп.пункт бр.№3 НГП-1 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 4(ВА 57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | оп. пункт |  | 0 |  | 30 | 8 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Оп.пункт бр.№3 НГП-1 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 5(ВА 57-35) | 80 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Оп.пункт бр.№3 НГП-1 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 6(ВА 101) | 16 | [6 empty] | осв. КТП |  | 0 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-67, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.17 | Оп.пункт бр.№3 НГП-1 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 7(ВА101) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | ул. осв. |  | 0 |  | 0 | 8 | 392 | 5 | 4 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62-13
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Оп.пункт КТПН 6/0,4кВ 250кВА | 250 | 361.3 | 1(ВА51-35) | 250 | [6 empty] | ПР-0,4кВ |  | 0 |  | 18 | 15.5 | 396 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Оп.пункт КТПН 6/0,4кВ 250кВА | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Ввод1 |  | 0 |  | 13 | 15.5 | 396 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Оп.пункт КТПН 6/0,4кВ 250кВА | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Ввод2 |  | 0 |  | 13 | 15.5 | 396 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Оп.пункт КТПН 6/0,4кВ 250кВА | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Столовая |  | 0 |  | 12 | 15.5 | 396 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Остров КТПН6/0,4кВ 100кВА | 100 | 144.5 | 1(ВА57ф35) | 63 |  | 39.7.08 | 0 | 0 |  |  | Мачта1 |  | 1.5 |  | 2 | 3 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Надежда, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.4 | Остров КТПН6/0,4кВ 100кВА | 100 | 144.5 | 2(ВА57ф35) | 100 |  | 110.6.08 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 3 | 406 | 5 | 1 | 2022-06-11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183/08
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | Переправа КТПН 6/0,4кВ 100кВА | 100 | 144.5 | 1(А3710) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 1 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.2 | Переправа КТПН 6/0,4кВ 100кВА | 100 | 144.5 | 2(А3710) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Пр. мачта |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 0 | 1 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Полигон КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА 5541) | 1000 |  |  | 2 | 1000 | 1,25-14 | 400-1000 | Вводной |  | 0 |  | 35 | 0 | 409 | 5 | 4 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-30
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Полигон КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Эл. задв. Н-1 |  | 0 |  | 15 | 0 | 409 | 5 | 4 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-30
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Полигон КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА | 630 | 910.4 | 2(BD 250) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | РП-2 |  | 0 |  | 11 | 0 | 409 | 5 | 4 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-30
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Полигон КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА | 630 | 910.4 | 3(BD 250) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | Эковест |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 4 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-30
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Полигон КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА | 630 | 910.4 | 4(BH 630) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | РП-1 |  | 0 |  | 9 | 0 | 409 | 5 | 4 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-30
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-103, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.10 | Полигон КТПН 6/0,4 кВ 6300кВА | 630 | 910.4 | 5(BH 630) | 80 |  |  | 0 | 0 |  |  | Разьем |  | 0 |  | 0 | 0 | 409 | 5 | 4 | 2022-07-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-30
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | Пост СБ-21 КТПН 6/0,4 кВ 63кВА | 63 | 91 | 1(А 3710) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | Мачтаосвещения |  | 3 | Запущен | 0 | 3 | 394 | 5 | 1 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | Пост СБ-21 КТПН 6/0,4 кВ 63кВА | 63 | 91 | 2(А3710) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ВагонпостСБ |  | 10 | Запущен | 3 | 3 | 394 | 5 | 1 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №8 | ПС 35/6 кВ Сапарка, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.18 | Пост СБ-21 КТПН 6/0,4 кВ 63кВА | 63 | 91 | 3(А3710) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 10 |  | 0 | 3 | 394 | 5 | 1 | 2022-05-23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Причал Луговое м.р. КТПН 6/0,4кВ 40кВА №1 | 40 | 57.8 | 0(400А) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Причал Луговое м.р. КТПН 6/0,4кВ 40кВА №1 | 40 | 57.8 | 1(TD 100) | 25 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Причал Луговое м.р. КТПН 6/0,4кВ 40кВА №1 | 40 | 57.8 | 2(TS 100) | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Причал Луговое м.р. КТПН 6/0,4кВ 40кВА №1 | 40 | 57.8 | 3(TS 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Причал Луговое м.р. КТПН 6/0,4кВ 40кВА №1 | 40 | 57.8 | 4(TS 100) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | Р-102 КТПН 6/0,4кВ 250кВА | 250 | 361.3 | 1(ВА57-39) | 320 | [6 empty] | Р-102 | ЭЦН | 63 | Запущен | 115 | 31.83 | 392 | 5 | 1 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | Р-102 КТПН 6/0,4кВ 250кВА | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 31.83 | 392 | 5 | 1 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | Р-102 КТПН 6/0,4кВ 250кВА | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 31.83 | 392 | 5 | 1 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | Р-102 КТПН 6/0,4кВ 250кВА | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 31.83 | 392 | 5 | 1 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.11 | Р-102 КТПН 6/0,4кВ 250кВА | 250 | 361.3 | 5(ВА57-39) | 63 | [6 empty] | Розетка ПРС,КРС |  | 0 |  | 0 | 31.83 | 392 | 5 | 1 | 2013-02-10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200/08
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Р-137 КТПН 6/0,4кВ 63кВА | 63 | 91 | 0(ЯВР-100) | 100 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2010-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Р-137 КТПН 6/0,4кВ 63кВА | 63 | 91 | 1(ВА57-35) | 100 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2010-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Р-137 КТПН 6/0,4кВ 63кВА | 63 | 91 | 2(АП50Б) | 63 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2010-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Р-137 КТПН 6/0,4кВ 63кВА | 63 | 91 | 3(АП50Б) | 16 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 5 | 3 | 2010-06-13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Р-142 КТПН 6/0,4кВ 100кВА | 100 | 144.5 | 1(А3716) | 80 | [6 empty] | РЩ-0,4кВ |  | 0 |  | 0 | 51.9 | 396 | 5 | 1 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Р-142 КТПН 6/0,4кВ 100кВА | 100 | 144.5 | 2(ВА04-36) | 250 | [6 empty] | Р-142 | ЭЦН | 0 |  | 75 | 51.9 | 396 | 5 | 1 | 2011-05-20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | Р-225 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА3144) | 600 | нет | 2005 | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 217 | 37 | 390 | 3 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-30
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | Р-225 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА57-39) | 400 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 390 | 3 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-30
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | Р-225 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5739) | 320 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 390 | 3 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-30
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | Р-225 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(ВА51-35) | 160 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 37 | 390 | 3 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-30
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | Р-225 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 4(ВА51-35) | 100 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 6 |  | 2 | 37 | 390 | 3 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-30
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | Р-225 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 5(ВА 5135) | 80 |  | 2005 | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 37 | 390 | 3 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-30
с/р №7 | ПС 35/6 кВ Куст-1, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч. 17 | Р-225 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 6(На шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 225р | ЭЦН | 125 | Запущен | 210 | 37 | 390 | 3 | 1 | 2022-06-14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-30
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-250 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 0(ВА57-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-250 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-250 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-250 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 200 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-250 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р-250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119-09
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-4, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-250 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 370 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119-09
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Р-351 КТПН 6/0,4кВ 630кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА51-41) | 1000 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0.11 | 380 | 5 | 2 | 2011-05-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Р-351 КТПН 6/0,4кВ 630кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | БМА |  | 0 | Запущен | 1 | 0.11 | 380 | 5 | 2 | 2011-05-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.15 | Р-351 КТПН 6/0,4кВ 630кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА57-39) | 630 | [6 empty] | Р-351 | ЭЦН | 160 |  | 314 | 0.11 | 380 | 5 | 2 | 2011-05-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144/05
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-384 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 1(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р-384 | ЭЦН | 32 | Запущен | 74 | 32 | 381 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-384 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 32 | 381 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-384 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вертол. |  | 25 |  | 0 | 32 | 381 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-384 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 4(ВА57-35) | 80 | [6 empty] | БМА |  | 2 |  | 0 | 32 | 381 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Р-4 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 0(ВА 51-39) | 400 |  | 87-2-13 | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Р-4 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 1(ВА 04-36) | 320 |  | 69-10-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Р-4 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 2(ВА 52-37) | 400 |  | 79-7-12 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Р-4 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 3(ВА 52-35) | 100 |  | 72-2-13 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Промысловая-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.8 | Р-4 КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА | 250 | 361.3 | 4(ВА 51-35) | 80 |  | 73-2-13 | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13-13
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Р-40 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | -1(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Р-40 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 0(ВА57-39) | 1000 |  |  | 1 | 8 | 0,4-1,1 | 2023-10-02 | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Р-40 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 1(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Р-40 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 2(ВА 04-36) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Р-40 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 3(ВА 04-36) | 320 | [6 empty] | БСК |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Р-40 юа КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА | 630 | 910.4 | 4(ВА 57-35) | 63 | [6 empty] | разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 5 | 1 | 2022-08-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Р-49 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | -1(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | р-49 | ЭЦН | 160 | Запущен | 0 | 15 | 398 | 3 | 2 | 2021-03-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Р-49 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 0(ВА 57-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 15 | 398 | 3 | 2 | 2021-03-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Р-49 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 1(ВА 57-35) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 15 | 398 | 3 | 2 | 2021-03-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Р-49 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 2(ВА 57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | УДР |  | 0 |  | 0 | 15 | 398 | 3 | 2 | 2021-03-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Р-49 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 3(ВА 51-35) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 15 | 398 | 3 | 2 | 2021-03-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-09
с/р №5 | ПС 35/6 кВ Куст-11, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.6 | Р-49 юа КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА | 400 | 578 | 4(ВА 57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ШР |  | 0 |  | 0 | 15 | 398 | 3 | 2 | 2021-03-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164-09
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Р-5 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 1(ВА 57Ф-35) | 250 |  | 2008-01-20 | 0 | 0 |  |  | резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-22
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Р-5 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 2(АЕ 1031) | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | осв.КТПН |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-22
с/р №5 | РУ 6 кВ Январское | СШ 6 кВ №2 яч.4 | Р-5 КТПН 6/0,4 кВ 160 кВА | 160 | 231.2 | 3(ВА 57ф-35) | 80 |  | 120-1-08 | 0 | 0 |  |  | БМА,разъем |  | 0 |  | 0 | 0 | 387 | 5 | 5 | 2022-07-24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-08-22
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Р-527 КТПН 6/0,4кВ 250кВА | 250 | 361.3 | 1(ВА51-37) | 320 | [6 empty] | Р-527 | ЭЦН | 32 | Остановлен | 0 | 25.47 | 393 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Р-527 КТПН 6/0,4кВ 250кВА | 250 | 361.3 | 2(ВА04-36) | 200 | [6 empty] | Р-532 | ЭЦН | 45 | Запущен | 73 | 25.47 | 393 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Р-527 КТПН 6/0,4кВ 250кВА | 250 | 361.3 | 3(АЕ1031) | 16 | [6 empty] | Освещение |  | 0 |  | 0 | 25.47 | 393 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Р-527 КТПН 6/0,4кВ 250кВА | 250 | 361.3 | 4(АЕ2046) | 25 | [6 empty] | БМА |  | 0 |  | 19 | 25.47 | 393 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Р-527 КТПН 6/0,4кВ 250кВА | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 125 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 25.47 | 393 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120/06
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | Р-527 КТПН 6/0,4кВ 250кВА | 250 | 361.3 | 6(ВА57Ф35) | 100 | [6 empty] | розеткаКРС,ПРС |  | 0 |  | 0 | 25.47 | 393 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120/06
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Р-569 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Р-569 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(А2) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Шкаф КиП |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-25, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.5 | Р-569 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(АЕ2056) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 395 | 5 | 2 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Р-602 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р-602 |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Р-602 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(А-2) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Р-602 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(А31) | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Р-602 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(А3716) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Р-602 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 5(А3716) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС/БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 5 | 4 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Р-609 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 1(ВА51-39) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0 | 39/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Р-609 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | 609 |  | 0 |  | 61 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 99 | 0 | 0 | 39/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Р-609 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 3(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.8 | Р-609 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 4(АП-50) | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 400 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39/11
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Р-610 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 0(ВА51-39) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Р-610 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Р-610 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Р-610 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА52-37) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Р-610 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(ВА57-35) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-27, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.11 | Р-610 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 | 250 | 361.3 | 5(ВА57-35) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145/05
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Р-616 КТПН 6/0,4 кВ | 250 | 361.3 | 0(ВА 51-35) | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 364 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Р-616 КТПН 6/0,4 кВ | 250 | 361.3 | 1(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  | ПРС | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 364 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ Куст-41, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.14 | Р-616 КТПН 6/0,4 кВ | 250 | 361.3 | 2(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  | БМА | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 364 | 5 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Р-621 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 0(ВА 5237) | 320 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Р-621 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 1(ВА 5735) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Р-621 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 2(ВА52-37) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Р-621 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 3(ВА 5735) | 125 |  |  | 0 | 0 |  |  | р |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №1 (; ; 0) | СШ 6 кВ №1 яч.13 | Р-621 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 4(ВА 5735) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 5 | 0 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Р-622 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 0(ВА51-39) | 630 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-07
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Р-622 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 1(ВА 5735) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | БМА |  | 0 |  | 1 | 0 | 393 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-07
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Р-622 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 2(ВА 5135) | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | ПРС |  | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-07
с/р №2 | РУ 6 кВ Мартовское | СШ 6 кВ №1 яч.2 | Р-622 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | 400 | 578 | 3(на шинах) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 622 |  | 0 |  | 148 | 0 | 393 | 4 | 1 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38-07
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Р-623 КТПН 6/0,4 кВ 2500 кВА №1 | 250 | 361.3 | 1(ВА51-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Р-623 КТПН 6/0,4 кВ 2500 кВА №1 | 250 | 361.3 | 2(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Р-623 КТПН 6/0,4 кВ 2500 кВА №1 | 250 | 361.3 | 3(ВА57-35) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Р |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №2 | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.18 | Р-623 КТПН 6/0,4 кВ 2500 кВА №1 | 250 | 361.3 | 4(ВА 0436) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Фермер |  | 0 |  | 0 | 0 | 380 | 5 | 3 | 2022-08-12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-904 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 0(J21U50L) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | Вводной автомат |  | 0 |  | 52 | 22 | 394 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-904 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 1(J21U50L) | 25 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 394 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-904 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 2(J21U50L) | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | Причал |  | 1 |  | 5 | 22 | 394 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-904 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 3(J21U50L) | 100 | [6 empty] | ПРС |  | 25 |  | 0 | 22 | 394 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-904 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 4(J21U50L) | 100 | [6 empty] | резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 394 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-904 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 5(ВА57-35) | 250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 904 | ЭЦН | 32 | Запущен | 47 | 22 | 394 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ ЦПС-2, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.16 | Р-904 КТПН 6/0,4кВ 160кВА №1 | 160 | 231.2 | 6(J21U) | 160 |  |  | 0 | 0 |  |  | Резерв |  | 0 |  | 0 | 22 | 394 | 5 | 3 | 2022-09-03 | 0 |  | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | СБ КТПН 6/0,4кВ 25кВА | 25 | 36.1 | 0(ВА57-36) | 100 | [6 empty] | Вводной автомат |  | 0 |  | 0 | 24.91 | 397 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | СБ КТПН 6/0,4кВ 25кВА | 25 | 36.1 | 1(АЕ1031) | 10 | [6 empty] | Обогревемкость |  | 0 |  | 0 | 24.91 | 397 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | СБ КТПН 6/0,4кВ 25кВА | 25 | 36.1 | 2(АЕ2046) | 63 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 24.91 | 397 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | СБ КТПН 6/0,4кВ 25кВА | 25 | 36.1 | 3(АЕ2046) | 20 | [6 empty] | СБ |  | 0 |  | 9 | 24.91 | 397 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
с/р №1 | ПС 35/6 кВ Аригольская, Тр-р 35/6 кВ №2 (; ПБВ; 0) | СШ 6 кВ №2 яч.13 | СБ КТПН 6/0,4кВ 25кВА | 25 | 36.1 | 4(АЕ2046) | 16 | [6 empty] | Резерв |  | 0 |  | 0 | 24.91 | 397 | 5 | 1 | 2011-05-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0